## A
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна. У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: Локална самоуправа обезбеђује депонију У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (Тихомира Остојића бб). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
| Пос | Врста радова | Јед. мере | Количина | Јед. цена | Укупно
1. Земљани радови
| 1.1. | Ручни ископ земље III и IV категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 0,85*0,50*(4*27,50+2*9,50+10,60+2*31,60+4*4,40+3*4,10+7*7,30+2,40+6*6,00)= 136,94
|  |  | м³ | 137
| 1.2. | Насипање простора поред темеља песком. Песак насипати у слојевима од 20 цм, квасити водом и набити до потребне збијености. Обрачун по м3 песка. 136,94 -120,01= 16,93
|  |  | м³ | 17
| 1.3. | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10цм испод бетонске плоче. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +-1цм. Обрачун по м2 набијеног шљунка. 2*86,60+3*66,88+10,53+9,45+159,15+27,00+27,21+54,42= 661,60
|  |  | м² | 662
| 1.4. | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10цм испод тротоара, спољних степеништа и улазне рампе. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +-1цм. Обрачун по м2 набијеног шљунка. Степеништа: 2*4,95*2,00+2*3,60*1,50+2,60*4,30+3,06*4,44= 55,36 Рампа и улазни подест: 24,00/цос 8,3°+11,14 = 35,41 Тротоари: 1203,00-825,00= 378,00 УКУПНО: 55,36+35,41+378,00= 468,77
|  |  | м² | 469
| 1.5. | Ручно чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до 10цм. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што улази у цену. Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по м2 терена. П парцеле: 2448,34
|  |  | м² | 2449
Земљани радови :
2. Бетонски радови
| 2.1. | Израда армиранобетонских тракастих темеља марке МБ 30. Израдити оплату и темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко тампон слоја неармираног бетона. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. Обрачун по м3 темеља. 119,20
|  |  | м³ | 119.5
| 2.2. | Израда армиранобетонског темеља самца марке МБ 30. Израдити оплату и темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко тампон слоја неармираног бетона. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. Обрачун по м3 темеља. 0,90
|  |  | м³ | 1
| 2.3. | Израда подлоге од бетона, дебљине 5 цм, марке МБ 15 испод темеља. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Обрачун по м2 подлоге. 2*15,80+17,65+8*3,00+3*2,05+4*13,25+ 7*3,65+1,20+2*0,75 + 59,41 = 220,06
|  |  | м2 | 220
| 2.4. | Израда лакоармиране бетонске плоче на тлу, дебљине 10 цм, марке МБ 25. Плочу армирати по детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м2. 2*86,60+3*66,88+10,53+9,45+159,15+27,00+27,21+54,42= 661,60
|  |  | м² | 662
| 2.5. | Израда лакоармиране цементне кошуљице дебљине 4 цм, као подлоге преко бетонске плоче на тлу. Подлогу за кошуљицу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Армирати је мрежом Q131, ø5 на 15 цм, постављеном у средини слоја. У цену улази и арматура. Обрачун по м2 кошуљице. Укупна нето П: 652,87
|  |  | м² | 653
| 2.6. | Израда лакоармиране цементне кошуљице дебљине 4 цм, као подлоге преко бетонске плоче код рампе, степеништа и тротоара и прилаза око објекта. Подлогу за кошуљицу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Армирати је мрежом Q131, ø5 на 15 цм, постављеном у средини слоја. У цену улази и арматура. Обрачун по м2 кошуљице. Степеништа: 2*4,95*2,00+2*3,60*1,50+2,60*4,30+3,06*4,44= 55,36 Рампа и улазни подест: 24,00/цос 8,3°+11,14 = 35,41 Тротоари: 1203,00-825,00= 378,00 УКУПНО: 55,36+35,41+378,00= 468,77
|  |  | м² | 469
| 2.7. | Израда армиранобетонске плоче, дебљине 18 цм, марке МБ 30. Израдити оплату са подупирачима и плочу армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по м2 изливене плоче. 713,80
|  |  | м² | 714
| 2.8. | Израда армиранобетонских плоча надстрешница изнад свих улаза у објекат , дебљине 18 цм, марке МБ 30. Израдити оплату са подупирачима и плочу армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по м2 изливене плоче. 60,73
|  |  | м² | 61
| 2.9. | Израда армиранобетонских стубова, марке МБ 30. Израдити оплату и стубове армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по м3 стубова. 21,2
|  |  | м³ | 21.5
| 2.10. | Израда армиранобетонских подвлака, марке МБ 30. Израдити оплату са подупирачима и подвлаке армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по м3 подвлаке. 37,90
|  |  | м³ | 38
| 2.11. | Израда армиранобетонских хоризонталних серклажа, пресека 20x20 цм, марке МБ 30. Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата и помоћна скела. Обрачун по м1 серклажа. 167,00
|  |  | м1 | 167
| 2.12. | Израда армиранобетонских хоризонталних серклажа, пресека 12x20цм, марке МБ 30. Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата и помоћна скела. Обрачун по м1 серклажа. 2*4,00+4*1,98+3*1,90+6*2,00+2*1,92+3*3,34+6,30+3,50+4,32+2*4,90+1,70+1,00+1,38+5,05+1,75+2,70= 84,98
|  |  | м1 | 85
| 2.13. | Израда армиранобетонских надвратника, пресека 12x20 цм, МБ 30, Израдити оплату и надвратнике армирати по детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по м1 надвратника. 11*1,10+2*1,60+2*1,20+4*1,00+2,60= 24,30
|  |  | м1 | 24.5
| 2.14. | Израда армиранобетонских надвратника и надпрозорника, пресека 20x20 цм, МБ 30, Израдити оплату и надвратнике и надпрозорнике армирати по детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по м1 . 7*1,40+8*1,20+2*1,30+1,00= 23,00
|  |  | м1 | 23
| 2.15. | Израда армиранобетонских косих плоча степеника, степеника и подеста, марке МБ30. Израдити оплату косих плоча, подеста и степеника и армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну, мрежастом арматуром Q331, ø6.5мм на 10цм. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела. Обрачун по м3 бетона. 0,58*4,80+2*1,02*0,15+2*0,80*2,20+2*5,42*0,15+2*0,65*1,50+2*3,61*0,15+2*1,20*1,5*0,15+0,54*4,30+2*2,42*0,15= 14,86
|  |  | м³ | 15
| 2.16. | Израда тротоара и прилаза објекту од лако армираног бетона, дебљине 10 цм, марке МБ 30. Тротоар армирати мрежастом арматуром Q331, ø6.5мм на 10цм и бетонирати. Горњу површину тротоара обрадити и бетон неговати. У цену улази и арматура. Обрачун по м2 тротоара. 1203,00-825,00= 378,00
|  |  | м² | 378
| 2.17. | Израда рампе код улаза у објекат од лако армираног бетона, дебљине 10 цм, марке МБ 30. Рампу армирати мрежастом арматуром Q331, ø6.5мм на 10цм и бетонирати. Горњу површину обрадити и бетон неговати. У цену улази и арматура. Обрачун по м2. 24,00/cos 8,3°= 24,27
|  |  | м² | 24.5
| 2.18. | Израда армирано бетонских темеља ограде око парцеле, марке МБ 30. Израдити оплату и темеље армирати ребрастом арматуром по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Арматура ±2Ø14, 2Ø10 у средини, узенгије Ø8/20цм. Бетонирање радити преко тампон слоја неармираног бетона. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази арматура и оплата. Обрачун по м3 темеља. 0,16*(190,00+2*2,15+3,75)= 31,68
|  |  | м³ | 32
Бетонски радови
2-1. Армирачки радови
Заједнички услови за армирачке радове:
* Бетонски челик који се уграђује мора у свему одговарати ПТП и мора бити у складу са гвожђем које је дато у статичком прорачуну и детаљима арматуре. Свака измена гвожђа мора бити нормално пријављена и одобрена од стране меродавних органа - надзорног органа или статичара.
* Допремљену арматуру на објекту сложити на за то одређено место или директно дићи на објекат.
* Постављање арматуре вршити у свему према статичким детаљима и важећим прописима.
* Арматуру у доњој зони обавезно поставити на подметаче, а арматуру у горњој зони на столицама од истог челика (мин 5 ком/м2).
* Постављање арматуре вршити 100% обавезно.
* Пре сечења бетонско гвожђе очистити од масноће и рђе која се љушти.
* Пре почетка бетонирања извођач је дужан да тражи пријем арматуре и сагласност надзорног органа да може да бетонира.
| 2-1.1 | Набавка, чишћење, сечење, савијање и уграђивање глатке (ГА) арматуре 240/360, према детаљима арматуре. За комплет извршен рад Обрачун по кг
|  |  | кг | 3497.58
| 2-1.2 | Набавка, чишћење, сечење, савијање и уграђивање ребрасте (РА) арматуре 400/500, према детаљима арматуре. За комплет извршен рад Обрачун по кг
|  |  | кг | 16792.63
| 2-1.3 | Набавка, чишћење, сечење, савијање и уграђивање арматурне мреже (МА) 500/560, према детаљима арматуре. За комплет извршен рад Обрачун по кг
|  |  | кг | 17160.27
Армирачки радови
3. Зидарски радови
| 3.1. | Зидање спољних зидова гитер блоковима димензија 19x19x25 цм у продужном малтеру размере 1:2:6. Дебљина зида је 19цм. Блокове пре уградње квасити водом. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2цм. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају. 159,47*3,20+2*31,30*1,85+4*1,76+2*4,23 - отвори (2*4,50*3,00+6*1,20*0,60+4*2,40*2,30+3*2,40*1,90+3*3,60*2,30+3*6,00*2,30+2*1,65*3,00+4*1,00*3,00+1,00*1,90) = 484,50
|  |  | м² | 485
| 3.2. | Зидање унутрашњих зидова гитер блоковима димензија 19x19x25 цм у продужном малтеру размере 1:2:6. Дебљина зида је 19 цм. Приликом зидања радити превез на пола блока, а везу са осталим зидовима извести на правилан начин. По завршеном зидању спојнице очиститити. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају. (6*8,80+7,60+2,70+9,60+17,40+4,98+6,30)*3,40 - отвори (1,20*2,40+3*2,10*3,40+3*1,00*3,00+2*0,80*2,40)= 307,55
|  |  | м² | 308
| 3.3. | Зидање преградних зидова дебљине 12цм, опеком у продужном малтеру. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовим а на правилан начин. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и помоћна скела. (2*4,00+2*1,98+2*1,90+8*2,00+2*1,92+3*3,34+1,92+6,30+2*1,98+3,50+4,32+2*4,90+1,70+1,00+1,38+5,05+1,75+2,70)* 3,40 - (11*0,90*2,40+2*1,40*2,40+2*1,00*2,80+4*0,90*2,40+2,00*2,38)= 253,12
|  |  | м² | 253.5
| 3.4. | Малтерисање свих зидова са унутрашње стране и плафона просторија бр.18 и 18а. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити и продужним малтером од просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 малтерисане површине.
((2*(35,44+7,64+8,60)+3*(27,00+10,44+7,60)+18,60+8,96+8,68+16,96+13,76+11,20+7,60+6,96+8,36+8,00+7,36+7,72+6,60+17,42+12,24+7,10+2*9,18+12,40+40,77+11,30+4,33+25,55)*3,00+ 2*5,10 (плафони прост.бр.18 и 18а) - ( 2*10,50+4*2,52+3*1,56+3+5,28*3+10,80*3+1,95*2+0,36*2+1,76) = 1556,13+10,20 - 90,38 = 1475,95
|  |  | м² | 1476
| 3.5. | Набавка и постављање мрежасте арматуре Ø 5 мм, са окцима 15/15 цм и поцинкованог рабиц плетива преко камене вуне на фасади. Мрежасту арматуру причврстити анкерима, брковима и слично. Поставити је као подлогу за рабиц плетиво. Поцинковано рабиц плетиво поставити преко мрежасте арматуре. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 обрађене површине.
(160,68*3,95+31,60*2,35*2+8,40*2) - (2*10,50+4*2,52+3*1,56+3*5,28+3*10,80+2*1,95)= 712,00
|  |  | м² | 712
| 3.6. | Малтерисање фасадних зидова преко рабица. У продужном малтеру у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка, "јединице". Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских матеруја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 малтерисане површине. Из пос 4.5. 712,00
|  |  | м² | 712
| 3.7. | Малтерисање сокле ограде око парцеле и бочних страна спољашњих степеница цементним малтером размере 1:3 у два слоја са глетовањем. Први слој, грунт, радити цементним малтером размере 1:3 дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој размере 1:3 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Завршну површину глетовати. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по м2 малтерисане површине. СОКЛА: (0,15*2+0,30)*190,00= 114,00 СТЕПЕНИЦЕ:2*1,27+2*0,45*1,50+2*0,82+2*1,87= 9,27 УКУПНО: 114,00+9,27= 123,27
|  |  | м² | 123.5
Зидарски радови
4. Изолатерски радови
| 4.1. | Израда хидроизолације преко бетонске подлоге изнад тла, на спољним степеницама и на рампи. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Битуменску масу загрејати највише до 180°С, стално мешати и нанети у слоју 2-3мм. Битумеску траку залепити одмах, са преклопом 15цм. Хидроизолацију од следећих слојева: -хладан премаз битулитом "А" -врућ премаз битуменом -битуменска трака, залепљена за подлогу -врућ премаз битуменом -битуменска изолациона трака, смакнута 50 цм и залепљена за претходни слој -врућ премаз битуменом -два слоја полиетиленске фолије Обрачун по м2 изведене изолације. 742,62+35,12+10,81+2*9,00+2*4,83+9,28+2*3*2,00*0,15+2*3*1,50*0,15+3*4,30*0,15+3*4,44*0,15= 832,57
|  |  | м2 | 833
| 4.2. | Набавка и уградња изолационе битуменске траке, прикивањем за дашчану подлогу крова и надстрешница. Изолациону битуменску траку на носачу од полиестерског филца уградити преко дашчане подлоге прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Приковану ивицу преклопити 15 цм и лепити наредном траком. Преклопи трака се загревају топлим ваздухом или гасним пламеником, добро притисну и сабију тефлонским ваљком. Наставке трака смакнути у односу на претходни ред за 50 цм. Обрачун по м2 изведене изолације. КРОВ: 2*282,74/цос 12°+2*48,40/цос 12° +39,60/цос 12° = 717,65 НАДСТРЕШНИЦЕ: (6,96+2*4,74+2*9,00+10,14+10,40)/цос 6°= 55,28 УКУПНО: 717,65+55,28= 772,93
|  |  | м² | 773
| 4.3. | Набавка и постављање подних термоизолационих плоча екструдираног полистирена специфичне густине 33 кг/м3, дебљине 15 цм преко бетонске плоче на тлу. Плоче поставити као термоизолацију подова. Обрачун по м2 пода. Укупна нето П: 652,87
|  |  | м² | 653
| 4.4. | Набавка и постављање подних термоизолационих плоча екструдираног полистирена специфичне густине 33 кг/м3, дебљине 15 цм преко плоче на тавану. Плоче поставити као термоизолацију тавана . Обрачун по м2 тавана. 2*8,80*30,90+2*1,80*22,00+4,80*9,66= 669,41
|  |  | м² | 670
| 4.5. | Набавка и постављање камене вуне у облику тврдих плоча, дебљине 15 цм, топлотне пропустљивости 0,035W/mK. Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту фасадних зидова. Преко изолације поставити слој паропропусне фолије који улази у цену. Обрачун по м2 изведене изолације. 160,68*3,95+2,35*31,60*2+8,40*2 - отвори 160,20= 639,80
|  |  | м² | 640
Изолатерски радови
5. Грађевинска столарија
ФАСАДНИ АЛУМИНИЈУМ
Израда и постављање спољних прозора од алуминијумских профила, са побољшаним термопрекидом, двослојним нискоемисионим стакло пакетом са криптоном 4+12+4 или еквивалентно Уг ≤ 1.1W/(м2К). Коефицијент пролаза топлоте Уw ≤ 1.5W/(м2К). Елоксажа -природна боја алуминијума. Прозор је снабдевен еслингер ролетном од пластифицираног алуминијума са испуном од полиуретанске пене. Ширина ламеле 42мм. Боја ролетне у нијансама љубичасте и зелене у договору са пројектантом. Оков реномираног произвођача. Положај и отварање у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Ролетна урачуната у цену. Обрачун по комаду.
| 5.1. | Пос 03 ФА, дим. 240/230
|  |  | ком | 2
| 5.2. | Пос 03а ФА, дим. 240/230
|  |  | ком | 2
| 5.3. | Пос 03б ФА, дим. 240/190
|  |  | ком | 1
| 5.4. | Пос 03ц ФА, дим. 240/190
|  |  | ком | 1
| 5.5. | Пос 04 ФА, дим. 360/230
|  |  | ком | 3
| 5.6. | Пос 05 ФА, дим. 600/230
|  |  | ком | 5
Израда и постављање прозора од алуминијумских профила, са побољшаним термопрекидом, двослојним нискоемисионим стакло пакетом са криптоном 4+12+4 или еквивалентно Уг ≤ 1.1W/(м2К). Коефицијент пролаза топлоте Уw ≤ 1.5W/(м2К). Елоксажа - природна боја алуминијума. Оков реномираног произвођача. Положај и отварање у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.
| 5.7. | Пос 02 ФА, дим. 120/60
|  |  | ком | 7
| 5.8. | Пос 08 ФА, дим. 100/170
|  |  | ком | 2
Израда и постављање спољњих улазних врата са фиксним деловима, од алуминијумских профила, са побољшаним термопрекидом, двослојним нискоемисионим стакло пакетом са криптоном 4+12+4 или еквивалентно Уг ≤ 1.1W/(м2К). Коефицијент пролаза топлоте Уw ≤ 1.5W/(м2К). Елоксажа -природна боја алуминијума. Оков реномираног произвођача. Положај и отварање у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.
| 5.9. | Пос 01 ФА, дим. 450/240+40
|  |  | ком | 2
| 5.10. | Пос 06 ФА, дим. 165/240+40
|  |  | ком | 2
Израда и постављање спољних једнокрилних врата од алуминијумских профила, са алуминијумском испуном и надсветлом од алуминијумских профила, са побољшаним термопрекидом. Надсветло са двослојним нискоемисионим стакло пакетом са криптоном 4+12+4. Елоксажа - природна боја алуминијума. Оков реномираног произвођача. Положај и отварање у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.
| 5.11. | Пос 07 ФА, дим. 100/240 +40 | ком | 3
| 5.12. | Пос 09 ФА, дим. 110/240 +40 | ком | 2
УНУТРАШЊИ АЛУМИНИЈУМ
Израда и постављање унутрашњих двокрилних врата са фиксним деловима од алуминијумских профила, без термо прекида застакљена каљеним стаклом 6мм. Елоксажа - природна боја алуминијума. Оков реномираног произвођача. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.
| 5.13. | Пос 01 УА, дим. 475/240+40
|  |  | ком | 1
Израда и постављање унутрашњих фиксних преграда од алуминијумских профила, без термо прекида застакљена каљеним стаклом 6мм. Елоксажа - природна боја алуминијума. Оков реномираног произвођача. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.
| 5.14. | Пос 02 УА, дим. 184/280
|  |  | ком | 2
| 5.15. | Пос 04 УА, дим. 110/280
|  |  | ком | 2
Израда и постављање унутрашњих врата са фиксним делом од алуминијумских профила, без термо прекида застакљена каљеним стаклом 6мм. Елоксажа - природна боја алуминијума. Оков реномираног произвођача. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.
| 5.16. | Пос 03 УА, дим. 180/240+40
|  |  | ком | 2
Израда и постављање унутрашњих врата са фиксним делом од алуминијумских профила, без термо прекида застакљена каљеним стаклом 6мм. Елоксажа - природна боја алуминијума. Оков реномираног произвођача. Врата су снабдевена противдимним заптивачем. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.
| 5.17. | Пос 05 УА, дим. 210/240+40
|  |  | ком | 3
Израда и постављање унутрашњих двокрилних врата од алуминијумских профила, без термо прекида застакљена каљеним стаклом 6мм. Елоксажа - природна боја алуминијума. Оков реномираног произвођача. Оба крила врата су снабдевена решеткама АР4, димензија 425x225 мм. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.
| 5.18. | Пос 06 УА, дим. 140/240
|  |  | ком | 2
Израда и постављање унутрашњих једнокрилних врата са фиксним деловима од алуминијумских профила ,без термо прекида застакљена каљеним стаклом 6мм. Елоксажа - природна боја алуминијума. Оков реномираног произвођача. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.
| 5.19. | Пос 11 УА, дим. 100/240+40
|  |  | ком | 2
Израда и постављање унутрашњих једнокрилних врата са фиксним деловима од алуминијумских профила ,без термо прекида застакљена каљеним стаклом 6мм. Елоксажа - природна боја алуминијума. Оков реномираног произвођача. Крило врата је снабдевено решетком АР4, димензија 425x225 мм. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.
| 5.20. | Пос 11б УА, дим. 100/240+40
|  |  | ком | 1
Израда и постављање унутрашњих једнокрилних врата од алуминијумских профила, са алу испуном и надсветлом. Алу профили су без термо прекида. Елоксажа - природна боја алуминијума. Оков реномираног произвођача. Крило врата је снабдевено решетком АР4, димензија 425x225 мм. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.
| 5.21. | Пос 11а УА, дим. 100/240+40
|  |  | ком | 1
Израда и постављање унутрашњих једнокрилних врата од алуминијумских профила, са алу испуном и надсветлом. Алу профили су без термо прекида. Елоксажа - природна боја алуминијума. Оков реномираног произвођача. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места.Обрачун по комаду.
| 5.22. | Пос 11ц УА, дим. 100/240+40
|  |  | ком | 1
Израда и постављање унутрашњих једнокрилних врата од алуминијумских профила, са алу испуном, са кружним фиксним остакљењем и надсветлом. Алу профили су без термо прекида. Елоксажа - природна боја алуминијума. Оков реномираног произвођача. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места.Обрачун по комаду.
| 5.23. | Пос 11д УА, дим. 100/240+40
|  |  | ком | 1
Израда и постављање унутрашњих врата од алуминијумских профила, са алу испуном. Алу профили су без термо прекида. Елоксажа - природна боја алуминијума. Оков реномираног произвођача. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.
| 5.24. | Пос 08 УА, дим. 90/240
|  |  | ком | 5
| 5.25. | Пос 12УА, дим. 80/240
|  |  | ком | 3
Израда и постављање унутрашњих врата од алуминијумских профила, са алу испуном. Алу профили су без термо прекида. Елоксажа - природна боја алуминијума.Оков реномираног произвођача. Крило врата је снабдевено решетком АР3, димензија 425x225 мм. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.
| 5.26. | Пос 08а УА, дим. 90/240
|  |  | ком | 1
Израда и постављање унутрашњих врата од алуминијумских профила, са алу испуном. Алу профили су без термо прекида. Елоксажа - природна боја алуминијума. Оков реномираног произвођача. Крило врата је снабдевено решетком АР4, димензија 425x225 мм. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.
| 5.27. | Пос 12а УА, дим. 90/240
|  |  | ком | 2
Израда и постављање унутрашњих врата од алуминијумских профила, са алу испуном. Алу профили су без термо прекида. Елоксажа - природна боја алуминијума.Оков реномираног произвођача. Крило врата је снабдевено решетком АР3, димензија 425x225 мм. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.
| 5.28. | Пос 12б УА, дим. 90/240
|  |  | ком | 1
Израда и постављање унутрашњих једнокрилних клизних врата од алуминијумских профила, са алу испуном. Алу профили су без термо прекида. Елоксажа - природна боја алуминијума. Оков реномираног произвођача. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.
| 5.29. | Пос 07 УА, дим. 90/240
|  |  | ком | 5
| 5.30. | Пос 10 УА, дим. 120/240
|  |  | ком | 1
Израда и постављање унутрашњих вишекрилних хармоника врата од алуминијумских профила, без термо прекида застакљена каљеним стаклом 6мм. Елоксажа - природна боја алуминијума. Оков реномираног произвођача. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду.
| 5.31. | Пос 15 УА, дим. 760/240+40
|  |  | ком | 1
Израда и постављање санитарних преграда. Израђују се од алуминијумске конструкције у комбинацији са алуминијумским сендвич панелом. Монтажа се ради после завршне обраде подова и зидова керамичким полочицама, без фиксирања односно бушења у под. Обрачун по комаду постављене преграде са уграђеним вратима на основу шеме.
| 5.32. | Пос 09 УА, дим. 188/200
|  |  | ком | 3
| 5.33. | Пос 13 УА, дим. 198/200
|  |  | ком | 1
| 5.34. | Пос 14 УА, дим. 192/200
|  |  | ком | 1
Грађевинска столарија
6. Браварски радови
| 6.1. | Израда и постављање ограде од челичних профила и флахова. Ограду израдити и уградити према шеми ПОС 04. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије, прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предиктовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по кг постављене ограде. Дужина ограде:190,00м : 11510 кг
|  |  | кг | 11510
| 6.2. | Израда и постављање улазне капије (из улице Рајка Ракочевића) од челичних профила и флахова. Капију израдити и уградити према шеми ПОС 04-1. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње капију очистити од корозије, прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити капију. Након уградње поправити основну боју, предиктовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по кг постављене капије. Дужина капије: 2.15 м: 130кг
|  |  | кг | 130
| 6.3. | Израда и постављање капије код сервисног улаза (из улице Војводе Степе) од челичних профила и флахова. Капију израдити и уградити према шеми ПОС 04-2. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње капију очистити од корозије, прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити капију. Након уградње поправити основну боју, предиктовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по кг постављене капије. Дужина капије: 2.15 м: 130кг
|  |  | кг | 130
| 6.4. | Израда и постављање капије код колског прилаза (из Кочићеве улице) од челичних профила и флахова. Капију израдити и уградити према шеми ПОС 04-3. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње капију очистити од корозије, прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити капију. Након уградње поправити основну боју, предиктовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по кг постављене капије. Дужина капије: 3,75 м: 228кг
|  |  | кг | 228
| 6.5. | Израда и постављање алуминијумских ограда на степеницама. Ограду радити од алуминијумских профила који су елоксирани. Облик и подела ограде дате у шеми. Рукохват је Ø 50, стубови су Ø 50, а розетна на споју са зидом Ø 120 мм. Све радити по детаљима одобрених радионичких цртежа у договору са пројектантом. Положај у свему према датој шеми. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по м2 постављене ограде. 2* пос 1 + 2* пос 2 + 2*пос 3)*1,10 = (2*4,85+2*4,75+2*2,45)*1,10= 26,51
|  |  | м² | 26.5
Браварски радови
7. Керамичарски радови
| 7.1. | Постављање зидне гранитне керамике, на лепак. Гранитну керамику I класе лепити лепком са фугом од 2мм. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. На свим ивицама уградити угаоне алу лајсне. Постављене плочице фуговати и очистити. Керамику поставити до висине од 2.00 м. У цену улази и набавка плочица, домаће производње. Обрачун по м2 постављених плочица. Просторије бр./3,4,6,7,10,14, 21, 24,25, 29-39/: (2*8,60+2*7,64+3*10,44+8,96+8,68+7,59+6,96+8,36+8,00+7,36+7,72+6,60+17,42+12,24+7,10+1,00)*2,00 - отвори(13*0,90*2,00+7*0,80*2,00+5*1,00*2,00+3*1,20*0,2+2*1,25*2,00+2*2,38*2,00+0,90*1,00)= 343,58-60,74= 282,84
|  |  | м² | 283
| 7.2. | Постављање подне гранитне противклизне керамике, на лепак. Облагање извести плочицама I класе, на лепак. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка плочица, домаће производње. Обрачун по м2 пода. Просторије бр. 3,4,6,7,10,14,18,18а,21,24,25,28-39: 2*4,59+2*3,65+3*6,28+2*5,10+4,95+4,67+5,53+2*1,78+2,48+4,21+3,91+3,17+3,42+2,30+15,18+7,66+3,15= 109,69
|  |  | м² | 110
| 7.3. | Постављање сокле од подних керамичких плочица у просторијама бр.18 и 18а, висине 10 цм. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица, домаће производње. Обрачун по м1 сокле. 2*9,18-2*1,10= 16,16
|  |  | м1 | 16.5
| 7.4. | Постављање сокле од спољне гранинтне керамике око објекта, висине 25цм. Плочице лепити одговарајућим лепком или еквивалентно. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица, домаће производње. Обрачун по м1 сокле. ( 2*56,60+2*7,85)*0,25= 32,22
|  |  | м1 | 33
Керамичарски радови
8. Подополагачки радови
| 8.1. | Набавка и уградња плоча од ливеног бетона, ТЕРАЦО МОЗАИК, дебљине 3цм, димензија 30x30цм, реномираног произвођача. Бетон за израду плоча се прави од вишефракцијског сепарисаног агрегата, цемента високог квалитета марке 42,5 Р (тип 450), најквалитетнијих адитива и пигмената. Отпорност плоче на притисак је до 40 Н/мм2. Плоче поставити у цементној кошуљици преко лако армиране бетонске плоче. Боја плоча у светло сивој (70%) и жутој (30%) нијанси. Обрачун по м2 постављене површине. ИЗ пос 2.6 : 468,77 светло сиве: 328,3 м2 жуте: 140,7 м2
|  | 328,3 + 140,7 = 469 | м² | 469
| 8.2. | Набавка и наношење саморазливајуће масе на површине на које се поставља ПВЦ под, до 5мм дебљине, са предходним наносом прајмера. Постојеће пукотине и мања удубљења попунити и санирати брзостежућом масом. Сав настали отпад однети на место које одреди наручилац радова, а по завршетку уклонити на депонију. као пос 8.3. 543,18
|  |  | м² | 543.5
| 8.3. | Набавка и уградња хетерогене ПВЦ подне облоге са хабајућим слојем од чистог ПВЦ-а дебљине 0,8мм, са ПУР ојачањем. ПВЦ подна облога мора задовољити следеће техничке карактеристике: дебљине 2мм, у ролнама ширине 1,5м, категорије хабања Т, класе запаљивости Б1 (тешко запаљиви грађевински материјали), противклизност Р10. Траке пре уградње развити, положити и оставити да одстоје 24х на собној температури изнад 15 степени, а затим залепити дисперзионим лепком.Траке поставити у правцу извора светлости, а уградњу радити украјањем, поступком дуплог преклопа. Све спојеве ролни заварити помоћу меких ПВЦ електрода топлим ваздухом. У склопу ове позиције урачунати ПВЦ угаону лајсну димензија 20x40мм. ПВЦ угаону лајсну лепити на споју пода и зида непренским лепком.
Одмах по уградњи, ПВЦ подну облогу очистити. Сав настали отпад однети на место које одреди наручилац радова, а по завршетку уклонити на депонију. Обрачун по м2. Просторије бр. 1,2,5,8,9,11-13,15-17,19, 20,22,23,26,27: 652,87-109,69= 543,18
|  |  | м² | 543.5
Израда и постављање рама за кокос отирач, димензија. Од "Л" профила израдити рам, са анкерима. Рам очистити, премазати минијумом и обојити бојом за метал, два пута. Обрачун по комаду рама
| 8.4. | димензија 250x150 цм | ком | 1
| 8.5. | димензија 250x100 цм | ком | 1
Набавка и постављање отирача од кокоса са подлогом од гуме. Обрачун по комаду отирача.
| 8.6. | димензија 250x150 цм | ком | 1
| 8.7. | димензија 250x100 цм | ком | 1
Подополагачки радови
9. Сувомонтажни радови
| 9.1. | Израда спуштеног монолитног плафона са челичном потконструкцијом и облагање гипскартонским плочама д=12.5 мм. Потконструкцију поставити у истом нивоу од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипскартонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. Све ивице и каскаде ојачати алу лајснама. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2 постављене површине. Стандардне плоче (прост.бр. 1,2,5,8,9,11-13,15-17,19,20,22-24,26-28,34): 10,09+2*74,91+2*6,22+3*51,68+2*3,71+115,70+9,45+6,82+33,26+6,81+4,95+17,43+18,90+5,53+3,96= 557,62 Влагоотпорне плоче: (прост.бр.3,4,6,7,10,14,21,25,29-33,25,36): 2*4,59+2*3,64+3*6,28+4,67+2*1,78+2,20+2*4,78+4,09+27,00= 86,38 УКУПНО: 557,62+86,38= 644,00
|  |  | м² | 644
| 9.2. | Израда вертикалне денивелације висине 200 мм спуштеног плафона, са израдом додатне челичне потконструкције и облагање гипскартонским плочама дебљине 12.5 мм. Потконструкцију израдити од носивих профила ЦД 60x27 мм и монтажних поцинкованих профила‚ ЦД 60x27 мм причвршћених Нониус елементима и директним држачима за носиви плафон и обложити гипскартонским плочама, по пројекту и упутствима произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. Обрачун по м1 изведене денивелације. 2*14,90+3*7,60+8,70+3,50+4,28= 69,08
|  |  | м | 69
Сувомонтажни радови
10. Тесарски радови
| 10.1. | Израда кровне конструкције објекта и надстрешница од суве јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима ослонаца дрвених греда поставити слој битуменске траке и греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова. П хоризонталне пројекције крова објекта : 2*282,74+2*48,40+39,60 = 701,88 П хоризонталне пројекције надстрешница 6,96+2*4,74+2*9,00+10,14+10,40= 54,98 УКУПНО: 701,88+54,98= 756,86
|  |  | м² | 757
| 10.2. | Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције објекта и надстрешница. Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати. Обрачун по м2 постављене површине. П кров објекта: 701,88/цос 12°= 717,66 П надстрешница: 6,96+2*4,74+2*9,00+10,14+10,40)/цос 6°= 55,28 УКУПНО: 717,66+55,28= 772,94
|  |  | м² | 773
Тесарски радови
11. Лимарски радови
| 11.1. | Покривање крова алуминијумским пластифицираним лимом дебљине 0,8мм, у боји фасаде. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству произвођача. Обрачун по м2 покривене површине. 701,88/цос 12°= 717,66
|  |  | м² | 718
| 11.2. | Покривање крова надстрешница изнад улаза алуминијумским пластифицираним лимом дебљине 0,8мм, у боји фасаде. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству произвођача. Обрачун по м2 покривене површине. 6,96+2*4,74+2*9,00+10,14+10,40)/цос 6°= 55,28
|  |  | м² | 56
| 11.3. | Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од алуминијумског пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) до 50 цм, ширине 15 цм и дебљине 0,80 мм. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и залепити силиконом. Држаче висећих олука радити од пластифицираног флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука поп нитнама, на размаку до 80 цм. Обрачун по м1 олука. 2*31,60+3,00= 66,20
|  |  | м1 | 66.5
| 11.4. | Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од алуминијумског пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) до 66 цм, ширине 20 цм и дебљине 0,80 мм. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и залепити силиконом. Држаче висећих олука радити од пластифицираног флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука поп нитнама, на размаку до 80 цм. Обрачун по м1 олука. 2*9,80+2*2,55+5,20= 29,90
|  |  | м1 | 30
| 11.5. | Израда и монтажа лежећих правоугаоних олука од алуминијумског пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) до 66 цм, ширине 20 цм и дебљине 0,80 мм. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и залепити силиконом. Држаче лежећих олука радити од пластифицираног флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука поп нитнама, на размаку до 80 цм. Обрачун по м1 олука. 2*10,36= 20,72
|  |  | м1 | 21
| 11.6. | Израда и монтажа олучних цеви од алуминијумског пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) до 66цм, пресека 15x15 цм, дебљине лима 0,80 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и залепити их барсилом. Пластифициране обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Обрачун по м1 олучне цеви. 4*3,65+6*4,10+5,05= 44,25
|  |  | м1 | 44.5
| 11.7. | Опшивање солбанака прозора пластифицираним алуминијумским лимом, развијене ширине 25 цм, дебљине 08мм. Испод лима поставити слој тер папира који улази у цену солбанка. Обрачун по м1 солбанка. 6*1,30+7*2,50+3*3,70+3*6,10+1,10= 55,80
|  |  | м1 | 56
Лимарски радови
12. Молерско-фарбарски радови
| 12.1. | Глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона техничке просторије полудисперзивним бојама. Малтерисане зидове глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја: бела. У цену урачуната набавка глета и фарбе. Обрачун по м2 обојене површине. пос 3.4. - пос 7.1. 1475,95-282,84= 1193,11
|  |  | м² | 1193.5
| 12.2. | Глетовање и бојење монолитног плафона полудисперзивним бојама. Код гипскартонских плафона главе холшрфова или ексера минизирати, површине натопити фирнисом и китовати фуге дисперзивним китом. Плафоне бојити полудисперзивном бојом први пут. Исправити тонираним дисперзивним китом. Бојити дисперзивном бојом други и трећи пут. Боја и тон по избору пројектанта: Q8 36П-ЕР ЛАЦ или одговарајуће по изабраној нијанси, тону и квалитету. У цену урачуната набавка глета и фарбе. Обрачун по м2 обојене површине. из пос 9.1. и пос 9.2. : 644,00+ 69,08*0,20= 657,82
|  |  | м² | 658
| 12.3. | Обрада фасаде зарибаним малтером боје по ЈУБ тон карти - ЈУБ 2063* (жута) и ЈУБ 5541 (наранџаста), или одговарајуће по изабраној нијанси, тону и квалитету. Фасадна подлога мора бити чврста, стабилна и без масних мрља. Фасадне површине прећи шмирглом и опајати. На претходно навлажену подлогу металном глетилицом нанети припремљен материјал, дебљине слоја око 3 мм. Неколико минута након наношења структуру извући зарибавањем гуменом глет хоблом, дрвеном дашчицом или комадом Стиропора. Након уградње фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосфералија. Пре почетка наношења одредити боју и урадити пробне узорке, на које сагласност даје надзорни орган. Обрачун по м2 обрађене фасаде. Ценом обухватити набавку, монтажу и демонтажу фасадне цевасте скеле. Из пос 4.5. 712,00
|  |  | м² | 712
| 12.4. | Бојење сокле ограде и бочних страна спољашњих степеница акрилном бојом за бетон. На чисту подлогу пре бојења нанети одговарајући основни премаз. Наноси се ваљком, четком или шприцањем Обрачун по м2. СОКЛА: (0,15*2+0,30)*190,00= 114,00 СТЕПЕНИЦЕ:2*1,27+2*0,45*1,50+2*0,82+2*1,87= 9,27 УКУПНО: 114,00+9,27= 123,27
|  |  | м² | 123.5
Молерско-фарбарски радови
13. Разни радови
| 13.1. | Израда и уградња маски за радијатор од универа д=18 мм. Узони радијатора је универ са перфорацијом Ø5цм (дим.једног елемента 120 х 46цм), а где нема радијатора је пун универ 80х46цм и 120х46цм.Перфориране или пуне плоче универа су у "раму" од Ал-"У" профила герованих спојева на подконструкцији од поцинкованих профила д=36мм, са "клик" механизмом за монтажу и демонтажу.Боја универа прати боју ролетни прозора испод кога се радијатор налази. Обрачун по м2. (2*8,80+3*7,60+2*2.90+4,10)*0,72= 36,22
|  |  | м² | 37
| 13.2. | Израда и уградња потпрозорне клупице од универа д=36 мм., у боји алу столарије, кантована ОСБ траком.Перфориране или пуне плоче универа су у "раму" од Ал-"У" профила герованих спојева на подконструкцији од поцинкованих профила д=36мм.Ширина потпрозорне клупице од 27-40цм. Обрачун по м1. (2*8,80+3*7,60+2*2.44+3,64)= 48,92
|  |  | м1 | 49
Разни радови :
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
| 1 | Земљани радови :
| 2 | Бетонски радови :
| 2-1 | Армирачки радови :
| 3 | Зидарски радови:
| 4 | Изолатерски радови :
| 5 | Грађевинска столарија :
| 6 | Браварски радови :
| 7 | Керамичарски радови :
| 8 | Подополагачки радови :
| 9 | Сувомонтажни радови :
| 10 | Тесарски радови :
| 11 | Лимарски радови :
| 12 | Молерско-фарбарски радови :
| 13 | Разни радови :
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А

## M
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна. У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: Локална самоуправа обезбеђује депонију У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (Тихомира Остојића бб). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
Р. број | ВРСТА РАДОВА |  |  |  | Јед. мере | Количина | Цена | Свега
1 | РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
1 | Ливени алуминијумски радијатори , комплет са држачима, конзолама, редукцијама, чеповима, дихтунзима и осталим ситним потрошним материјалом, следећих димензија :
| 350 / 95 висина 440мм, дужина 800ммм, дубина 95мм, Q=95W, Δt=50°C |  |  |  | чл. | 460
| 600 / 95 висина 690мм, дужина 800ммм, дубина 95мм, Q=146W, Δt=50°C |  |  |  | чл. | 112
2 | Термостатски радијаторски дуплорегулишући вентил, никлован - са унутрашњим навојем у комплету са термостатском главом , пуњену гасом са заштитом од смрзавања и могућношћу огранићења и фиксирања постављене вредности температуре.
| ДН 15 |  |  |  | ком | 38
3 | Радијаторски навијак, ,са могућношћу затварања и пуњење мреже
| ДН 15 |  |  |  | ком | 38
4 | Одзрачни ручни вентил
| ДН 10 |  |  |  | ком | 38
5 | ПИП славина са капом и ланцем, следећих димензија :
| ДН 15 |  |  |  | ком | 38
6 | Одзрачни суд са славином за испуст ДН 15 и преливном водом Æ1/2”, одређене дужине.
| ф 108 мм ; Л = 200 мм.; л » 3 м |  |  |  | ком | 2
7 | Црне шавне и бешавне цеви СРПС Ц.Б5.221 и СРПСЦ.Б5.225 са претходним чишћењем и минизирањем следећих димензија:
| ф 21,3 x 2,0 (ф 1/2") |  |  |  | м | 114
| ф 26,9 x 2,3 (3/4") |  |  |  | м | 138
| ф 33,7 x 2,6 (1") |  |  |  | м | 120
| ф 42,4 x 2,6 (5/4") |  |  |  | м | 26
| ф 48,3 x 2,6 (6/4") |  |  |  | м | 6
8 | За спојни и заптивни материјал, хамбуршке лукове, конзоле, држаче, чврсте и клизне ослонце, чауре за пролаз цевних регистара, материјал за варење, боце за кисеоник и дисугас и остали ситан потрошни материјал потребан за монтажу, узима се 50% од претходне ставке |  |  |  |  | 0.5
9 | Изолација цевне мреже, изолацијом дебљине 9 мм, (халоген фрее), у комплету са лепком и траком. Пре постављања изолације цеви очистити од нечистоће и рђе и два пута минизирати.
| 9 x 28 |  |  |  | м | 138
| 9 x 35 |  |  |  | м | 120
| 9 x 42 |  |  |  | м | 26
| 9 x 48 |  |  |  | м | 6
10 | Бојење видно постављене цевне мреже ( вертикалних водова ) која се води кроз грејани простор, прикључака грејних тела, одзрачне мреже бојом отпорном на 120оЦ. Пре бојења лак бојом површине два пута минизирати. |  |  |  | м | 317
|  | Укупно под | 1 | РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
2 | ВЕНТИЛАЦИЈА
1 | Вентилатор производ следећих карактеристика:
Аксијални вентилатор за санитарне чворове
- | са неповратном клапном В = 100 м³/х, Х = 45 Па, Н = 35 W, 1~ 230В |  |  |  | ком | 1
- | са неповратном клапном В = 80 м³/х, Х = 50 Па, Н = 30 W, 1~ 230В |  |  |  | ком | 5
2 | Заштитне решетке квадратног пресека, следећих димензија :
| 165х165мм |  |  |  | ком | 1
| 190х190мм |  |  |  | ком | 1
| 210х210мм |  |  |  | ком | 1
3 | ПВЦ округли канали, комплет са спојним, заптивним материјалом, фазонским комадима и материјалом за качење и вешање.
| ф 110 |  |  |  | м | 13
| ф 160 |  |  |  | м | 10
| ф 200 |  |  |  | м | 9
4 | Кухињска напа за извлачење ваздуха од инокса, са филтерима, уграђеним вентилатором, расветом и прикључном кутијом са прекидачем и реостатом за мотор и прекидачем за светло, следећих карактеристика:
| В = 3.800 м³/х, Н = 550 W, 1~ 230 В, са фреквентним регулатором и прекидачем светла, дим. 1200 x 900 x 500/380мм прикључак 262 x 298 мм |  |  |  | ком | 1
5 | Израда противпожарне облоге, материјалима који обезбеђују отпорност на пожар у трајању од 90 минута. За примењене материјале потребно је обезбедити одговарајуће сертификате од овлашћених институција, а све то испитано према СРПС ЕН 1366-1, како је назначено на цртежима техничке документације. |  |  |  | м2 | 10
6 | Канали од поцинкованог лима за извлачење ваздуха из кухињских напа, дебљине 1,25мм повезивање са спојницама - прирубницама од "Л" профила са дихтунзима и шрафовима, спајање лимова вршити двоструко повијеним шавом. Са лако демонтажним и дихтованим ревизионим отворима за прилаз унуташњем делу канала ради чишћења и одржавања. |  |  |  | кг | 150
7 | За ситан потрошни материјал, спојни и заптивни материјал, редукцијама, Т комадима, штуцнама до решетки, прикључцима на каналима за повезивање дистрибутивних елемената, вешаљкама, држачима и завртњима узима се 50 % од претходне ставке. |  |  |  |  | 0.5
8 | Заштитне мрежица са окција 10 x 10 мм на каналу из кухињске напе дим 300 x 250 мм |  |  |  | ком | 1
|  | Укупно | 2 | ВЕНТИЛАЦИЈА
3 | ГАСНА КОТЛАРНИЦА
1 | Фасадни гасни кондензациони котао, Q = 46 кW, дим. 800 x 480 x 450 мм у комплету са циркулационом пумпом, пратећом опремом, спојном и сигурносном арматуром, прибором за качење и вешање
Q = 12,3 – 44,1 кW ( 80/60Ц) Q = 12,5 – 45 кW ( 60/40Ц) Q = 12,9 – 46,4 кW ( 50/30Ц) Т маx = 85 Ц ( 30-85ºЦ ) степен искоришћења: 101% 75/60ºЦ; 106% 40/30ºЦ
| димоводни прикључак 80/125 прикључак са водене стране ДН 25 одвод кондензата  20 прикључак са гасне стране  20 прикључни притисак: потрошња Земни гас Г20 - 30 мбар 4,8 м³/х Пропан Г31 - 20 мбар 3,5 кг/х Н ел.маx = 180 W, 1~230В дим. 800 x 480 x 450 мм ( В x Ш x Д ) Г = 46 кг |  |  |  | комплет | 1
2 | Димоводна сет ф 80/125, који се састоји од: - водоравни димоводни комплет, - концентични продужетак 0,5 м. |  |  |  | комплет | 1
3 | Топловодни електрокотао, у комплету са пратећом опремом, циркулационом пумпом, експанзионим судом, спојном и сигурносном арматуром и прибором за качење и вешање.
Q = 12 + 2 x 6 кW Вертикални електрокотао за загревање воде у коме је уграђена циркулациона пумпа, експанзиони суд В = 10 лит и вентил сигурности.
| - Напајање 3 x 230 В/400В + Н + ПЕ, 50 Хз, - дим 745 x 410 x 240 мм ( В x Ш x Д ) - прикључак на котлу Ø ¾ - тежина 34 кг - напор пумпе 50 кПа |  |  |  | комплет | 1
4 | Хидрауличка скретница . В = 3,5 м3/х, Рп 2'' Са прикључцима ДН 32, У комплету са: - одрзачним вентилом ДН 15, - испусним вентилом ДН 15, - прикључком 5/4 за сензор температуре, - елементима за ношење и каћење на зид и потребним пратећим прибором за спајање сензора са контролером. |  |  |  | комплет | 1
5 | Ламинарни бојлер са ламелним измењивачем и високом продукцијом топле воде, запремине 300 литара Са комплетом за пуњење 120 кW, и потребним пратећим прибором за спајање сензора са контролером.
Количина топлоте потребне за загревање Q = 45кW Запремина бојлера В = 300 лит Прикључци на бојлеру су : - топла потрошна воде 5/4’’ - рециркулација 3/4’’ - улаз хладне - напојне воде 5/4’’ - вода грејача улаз излаз 6/4’’
| Продукција бојлера са улазном водом у измењивач од 85/65ºЦ и загревањем топле потрошне воде од 10 – 45ºЦ износи 1.200 лит/х. Габарити са топл. изолацијом: Д x Ш x В : 725 x Ø 600 x 2.004 мм Тежина са изолацијом : 125 кг |  |  |  | комплет | 1
6 | Сугурносна група за бојлере веће од 200лит |  |  |  | ком. | 1
7 | Регулациони уређај - контролер за регулацију два котла у каскадној вези један круг радијаторског грејања са циркулационом пумпом и бојлера топле воде са припадајућом циркулационом пумпом и рециркулационом пумпом санитарне воде, у комплету са стандардним сензорима температуре - ком 2, спољним сензором температуре и потребном опремом за повезивање сензора са контролером. |  |  |  | комплет | 1
8 | Собни коректор - даљински управљач за подешавање режима рада и задате собне температуре помоћу уграђеног собног сензора. Могућност подешавања параметара за припадајући грејни круг (временски програм, крива грејања итд.) и избор посебних функција (партy функција итд.). Додатно су могућа испитивања о грејном кругу и приказу одржавања одн. сметњи грејног уређаја. Комуникација са регулатором грејања врши се преко еБус-а. |  |  |  | комплет | 1
9 | Електронска циркулациона пумпа радијаторског грејања, ДН 25 Константан напор Г = 2 м³/х Х = 24 мВС маx Н = 10 - 37 W ~1, 230-240В И = 0,09 – 0,28 А Прикључак навојни  1 1/4 Г = 5 кг
| радна |  |  |  | ком | 1
| магацинска резерва |  |  |  | ком | 1
10 | Рециркулациона пумпа за топлу потрошну воду, никлована, ДН 20 Г = 1 м³/х Х = 0,85 мВС Нмаx = 75 W , 3~ 400 В И = 0,19 А ( 3 брзина ) Имаx = 0,28 А Прикључак навојни  1 1/4 Г = 2,1 кг |  |  |  | ком | 1
11 | Затворени мембрански експанзиони суд за санитарну воду В = 25 л пмаx = 10 бар, запремине суда В = 25 лит, дим. ф 270 x 470 мм са прикључком ф 1". |  |  |  | ком. | 1
12 | Затворени мембрански експанзиони суд В = 50 лит, П пред = 0,3 бар дим. ф 500 x 795 мм са прикључком 1”, и вентил сигурности ДН 20, Пвс = 3,0 бар |  |  |  | ком | 1
13 | Одзрачни суд са славином за испуст ДН 15 и преливном водом Æ1/2”, приближне дужине 3м
| ф 108 x 3,6 ; л = 200 мм ; |  |  |  | комплета | 2
14 | Регулациони вентил навојни, са косим седиштем, прикључком за диференцијалним манометром са могућношћу регулације протока и напора, славином за испуст, комплет са контраприрубница и прирубничким сетом за монтажу, следећих димензија:
| ДН 40 |  |  |  | ком | 1
15 | Кугласти вентил навојни, следећих димензија:
| ДН 20 |  |  |  | ком | 2
| ДН 25 |  |  |  | ком | 2
| ДН 32 |  |  |  | ком | 4
| ДН 40 |  |  |  | ком | 4
16 | Одвајач нечистоће, навојни у комплету са спојним и заптивним материјалом, следећих димензија:
| ДН 32 |  |  |  | ком | 1
| ДН 40 |  |  |  | ком | 1
17 | Неповратни вентили, навојни у комплету са спојним и заптивним материјалом, следећих димензија:
| ДН 20 |  |  |  | ком | 1
| ДН 25 |  |  |  | ком | 1
| ДН 40 |  |  |  | ком | 2
18 | ПИП славине са капом и ланцем.
| ДН 15 ( 1/2 " ) |  |  |  | ком | 2
19 | Црне шавне и бешавне цеви СРПС Ц.Б5.221 и СРПСЦ.Б5.225 са предходним чишћењем и минизирањем следећих димензија:
| ф 26,9 x 2,3 (3/4") |  |  |  | м | 4
| ф 33,7 x 2,6 (1") |  |  |  | м | 4
| ф 42,4 x 2,6 (5/4") |  |  |  | м | 12
| ф 48,3 x 2,6 (6/4") |  |  |  | м | 18
20 | За спојни и заптивни материјал, хамбуршке лукове, конзоле, држаче, чврсте и клизне ослонце, чауре за пролаз цевних регистара, материјал за варење, боце за кисеоник и дисугас и остали ситан потрошни материјал потребан за монтажу, узима се 50% од претходне ставке |  |  |  |  | 0.5
21 | Изолација цевне мреже која се води у простору хангара, машинске сале и топлотне подстанице, изолацијом дебљине 13 мм, (халоген фрее), у комплету са лепком и траком. Пре постављања изолације цеви очистити од нечистоће и рђе и два пута минизирати.
| 9 x 28 ( 3/4 " ) |  |  |  | м | 4
| 9 x 35 ( 1 " ) |  |  |  | м | 4
| 9 x 42 ( 5/4 " ) |  |  |  | м | 12
| 9 x 48 ( 6/4 " ) |  |  |  | м | 18
22 | Ручни апарат за гашење пожара
| ЦО2 - 5 ( 5 кг гаса ЦО2) |  |  |  | ком | 1
| С - 6 ( 6 кг праха ) |  |  |  | ком | 1
|  | Укупно под | 3 | ГАСНА КОТЛАРНИЦА
4 | ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА
3 | Гасни лоптаста славина, навојна, следећих димензија:
| ДН 25 |  |  |  | ком | 1
4 | Црне бешавне цеви ЈУС Ц.Б5.023 за израду чаура за пролаз цеви кроз зид унутрашње гасне инсталације са препустом од по 5 цм са обестране зида, са предходним чишћењем и минизирањем следећих димензија:
| ф 48,3 x 2,6 (6/4") |  |  |  | м | 0.5
5 | Ручни апарат за гашење пожара
| ЦО2 - 5 ( 5 кг гаса ЦО2) |  |  |  | ком | 1
| С - 6 ( 6 кг праха ) |  |  |  | ком | 1
6 | Испитивање комплетне гасне инсталације на чврстоћу и пропустљивост са издавањем потврда одговарајућих мерења |  |  |  | комлет | 1
7 | Инвеститор испоручује енергент и сноси трошкове функционалне пробе и пуштања у рад. |  |  |  | комлет | 1
|  | Укупно под | 4 | ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА
5 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
1 | Припремни радови обухватају, упознавање са пројектом и осталом документацијом, отварање градилишта, упоређивање пројекта са стварни стањем на градилишту, тачна локација канала и њихова провера намене, потребно размеравање и усаглашавањем са осталим предсравницима фаза, договор са представницима осталих фаза о остављању препредвиђених отвора у конструкцији, као и редоследу извођења радова на монтажи опреме и пробијању отвора у зидовима и подовима. |  |  |  | компл. | 1
2 | Пробијање отвора за пролаз цеви и канала. |  |  |  | компл. | 1
3 | Пуњење инсталације водом, испирање, пуштање инсталације у рад, проба на хладан водени притисак као и урегулисавање инсталације са водене стране (радијаторски вентили) |  |  |  | компл. | 1
6 | Инвеститор испоручује енергент и врши пуштање инсталације у рад, топла проба као и проверу регулисаности инсталације са водене стране. |  |  |  | компл | 1
7 | Израда упутства за руковање и одржавање у три примерка од којих један треба урамити и окачити на видно место у машинским салама и топлотној подстаници - котларници. Обележавање инсталације по намени и системима. |  |  |  | компл | 1
8 | Завршни грађевински радови затварање отвора око око цеви и канала. |  |  |  | компл | 1
9 | Завршни радови, рашчишћавање градилишта и одношење вишка материла на депонију са чишћењем градилишта у циљу оспособљавања инсталације за рад, технички пријем и примопредаја исте крајњем кориснику (Инвеститору) |  |  |  | компл | 1
|  | Укупно под | 5 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
| 6 | Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
1 | РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
2 | ВЕНТИЛАЦИЈА
3 | ГАСНА КОТЛАРНИЦА
4 | ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА
5 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
УКУПНО

## E
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна. У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: Локална самоуправа обезбеђује депонију У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (Тихомира Остојића бб). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
редни број | опис позиције | јединица мере | количина | јединична цена | укупна цена (Динара)
А) | НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ И СПОЉНО ОСВЕТЉЕЊЕ
1 | Трасирање и ископ рова димензија 0,4x0,8м у земљишту III и IV категорије са запрекама за полагање једног кабла. Формирање постељице кабла од два слоја песка укупне дебљине 20цм, постављање ПВЦ траке за упозорење на 40цм изнад кабла, набијање земље у слојевима од по 20цм, одвожење вишка земље на одређено место. Плаћа се по метру дужном рова, укупно за рад, материјал и транспорт.
| Обрачун по м | м | 190
2 | Набавка, полагање у рову у земљи од ормана мереног места ОММ до главног разводног ормана ГРО и повезивање на оба краја напојног кабла објекта:
Обрачун по м
| - ПП00 4x50мм2 | м | 12
3 | Набавка, полагање у рову у земљи, провлачење кроз цеви у темељу стубова, од главног разводног ормана до прикључних плоча у стубовима, кабла типа ППОО-Y 3x6мм2, 1кВ.
| Обрачун по м | м | 220
4 | Набавка уземљивачке траке, полагање у рову у земљи, провлачење кроз цеви у темељу стубова, комплет са свим потребним материјалом за повезивање на стубове спољног осветљења и остале уземљиваче у комплексу.
Обрачун по м
| - трака ФеЗн 25x4мм | м | 210
5 | Обележавање места за темељ стуба висине 4м, ископ у земљишту III и IV категорије, испорука материјала и израда темеља од неармираног бетона (податке о димензијама и марки бетона доставља испоручилац стубова), комплет са уградњом кавеза са анкер завртњима (број и димензије анкера доставља испоручилац стубова), израдом отвора за пролаз каблова постављањем две ПВЦ цеви пречника 70мм и одвожењем вишка материјала. Укупно за рад, материјал и транспорт.
| Обрачун по комаду | ком. | 8
6 | Конусни осмоугаони челични стуб топло цинкован споља и изнутра, са анкер плочом и цевчицом за одвод кондензата, укупне дужине 4м, са завршетком Ø 60мм на врху стуба за монтажу светиљке, комплет са прикључном плочом типа РПО-В са уграђеним једним ФРА осигурачем од 6А, са двоструком НЕПОС стезаљком за обезбеђивање непрекидности вођења нуле, са завртњем за уземљење завареним са унутрашње стране стуба тако да не смета за увођење каблова у стуб, ожичен водом ПП-Y 3x2,5мм2 од прикључне плоче до светиљке. Поклопац од лима на отвору стуба мора да се затвара посебним кључем у циљу спречавања неовлашћеног отварања и приступа прикључној плочи. Плаћа се комплетно за набављен и уграђен стуб. Укупно за рад, материјал и транспорт.
| Обрачун по комаду | ком. | 8
7 | Нуловање металног стуба јавног осветљења, спајање заштитног проводника на прикључној плочи стуба са масом стуба бакарном шином пресека 25мм2. Опремање стуба опоменском таблицом на жутој подлози са натписом “ПАЖЊА! СТУБ ЈЕ НУЛОВАН”.
| Обрачун по комаду | ком. | 8
8 | Светиљка за декоративно осветљење паркова у анти-вандал изведби са метал-халогеном сијалицом од 70W и предспојним справама у компензованом споју. Светиљка је предвиђена за постављање на стубу пречника 60мм. “Сеалсафе” систем обезбеђује стални степен заштите ИП 66.
| Обрачун по комаду | ком. | 8
9 | Напонско испитивање и мерење отпора проводника кабла 1кВ пре постављања другог слоја песка, на дужини између две кабловске завршнице.
| Обрачун комплет | комплет | 3
10 | Снимање трасе каблова пре постављања другог слоја песка, са уцртавањем у план и копирањем. Плаћа се по метру снимљене трасе кабла.
| Обрачун по м | м | 190
11 | Испорука и уградња ознака за обележавање трасе и спојнице кабла на регулисаном и нерегулисаном терену (бетонска коцка или стубић са уграђеном месинганом плочом са подацима према прописима и детаљу датом у графичкој документацији). Ознаке се постављају на следећим местима:
- у осу трасе изнад кабла на сваких 30-40м, - изнад спојнице, - изнад крајева кабловске канализације.
| Обрачун по комаду | ком. | 7
12 | Мерење импедансе петље кратког споја (провера ефикасности заштите нуловањем у нулованој мрежи спољног осветљења), добијање атеста од овлашћеног предузећа и формирање елабората са атестима потребним при техничком прегледу и пријему објекта. Провера се врши за најудаљеније стубове на појединим гранама.
| Обрачун по комаду | ком. | 2
13 | Мерење отпорности распростирања уземљивача формираног за потребе уземљења стубова спољног осветљења и добијање атеста од овлашћеног предузећа. Мерење се врши на сваком стубу.
| Обрачун комплет | комплет | 8
УКУПНО ПОД А ) НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ И СПОЉНО ОСВЕТЉЕЊЕ:
Б) | ГЛАВНИ РАЗВОД ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
1 | Главни разводни орман ГРО, израђен од два пута декапираног лима, са вратима са бравом и кључем, са уграђеном, повезаном и означеном опремом према следећој спецификацији:
- Трополни компактни заштитни прекидач, Ин=100А, Ицу=36кА, ком.1 - ДПX напонски окидач 220В~/=, ком. 1 - Трополни растављач за НХ осигураче за монтажу на шину, Ин=160А, величине 00, ком. 5 - НХ осигурач Ин=16А, величине 00, ком. 3 - НХ осигурач Ин=25А, величине 00, ком. 6 - НХ осигурач Ин=50А, величине 00, ком. 6 - Тастер за хитно искључење главног прекидача предвиђен за уградњу у Ø22мм, са 1НО+1НЦ контактним блоком, ком. 1
- Једнополни модуларни носач за цилиндрични осигурач, димензија 10x38мм, ком. 4 - Цилиндрични високоучински топљиви осигурач , димензија 10x38мм, Ин=2А гГ, 400В~, ком. 4 - Индикатор присуства фаза Ø22мм, ЛЕД диода беле боје, 230В~, ком. 3
и остали неспецифицирани материјал, као што су редне стезаљке, проводници за шемирање, шеме, опоменске таблице, натписне плочице и сл.
| Обрачун комплет | комплет | 1
2 | Напојни каблови главног развода електричне енергије, од главног разводног ормана ГРО до осталих разводних ормана у објекту, следећих типова и пресека:
Обрачун по м
| - Н2XХ-Ј 5x16мм2 | м | 40
| - Н2XХ-Ј 5x6мм2 | м | 40
| - НХXХX-Ј ФЕ180/Е90 5x2,5мм2 | м | 5
3 | Разводни орман РО-1, израђен од два пута декапираног лима, са вратима са бравом и кључем, са уграђеном, повезаном и означеном опремом према следећој спецификацији:
- Трополни компактни заштитни прекидач, Ин=25А, Ицу=36кА, ком.1 - ДПX напонски окидач 220В~/=, ком. 1 - Једнополни аутоматски осигурач , Ин=6А, Б, Ик=25кА, ком. 1
- Једнополни аутоматски осигурач , Ин=10А, Б, Ик=25кА, ком. 7 - Једнополни аутоматски осигурач у комплету са ФИД склопком диференцијалне струје 30мА, Ин=10А, Б, Ик=25кА, ком. 3 - Једнополни аутоматски осигурач у комплету са ФИД склопком диференцијалне струје 30мА, Ин=16А, Б, Ик=25кА, ком. 10 - Трополни аутоматски осигурач у комплету са ФИД склопком диференцијалне струје 30мА, Ин=16А, Б, Ик=25кА, ком. 2 - Једнополна гребенаста преклопка 1-0-2, 10А, ком. 1
- Четворополни модуларни инсталациони контактор, предвиђен за струјно оптерећење до 25А и напон команде Уи=230В~, ком. 1 - Фото-осетљиви прекидач, са фото-ћелијом у Плеxо водонепропусном кућишту 5А-250В~, предвиђен за напајање 230В~ 50Хз и подешавањем осетљивости у опсегу од 0,5-2000 луx-а, ком. 1
- Тастер за хитно искључење главног прекидача предвиђен за уградњу у Ø22мм, са 1НО+1НЦ контактним блоком, ком. 1 - Једнополни модуларни носач за цилиндрични осигурач, димензија 10x38мм, ком. 4 - Цилиндрични високоучински топљиви осигурач, димензија 10x38мм, Ин=2А гГ, 400В~, ком. 4 - Индикатор присуства фаза Ø22мм, ЛЕД диода беле боје, 230В~, ком. 3
и остали неспецифицирани материјал, као што су редне стезаљке, проводници за шемирање, шеме, опоменске таблице, натписне плочице и сл.
| Обрачун комплет | комп. | 1
4 | Разводни орман РО-2, израђен од два пута декапираног лима, са вратима са бравом и кључем, са уграђеном, повезаном и означеном опремом према следећој спецификацији:
- Трополни компактни заштитни прекидач , Ин=25А, Ицу=36кА, ком.1 - ДПX напонски окидач 220В~/=, ком. 1
- Једнополни аутоматски осигурач у комплету са ФИД склопком диференцијалне струје 30мА, Ин=10А, Б, Ик=25кА, ком. 1 - Једнополни аутоматски осигурач у комплету са ФИД склопком диференцијалне струје 30мА, Ин=16А, Б, Ик=25кА, ком. 17 - Тастер за хитно искључење главног прекидача предвиђен за уградњу у Ø22мм, са 1НО+1НЦ контактним блоком, ком. 1 - Једнополни модуларни носач за цилиндрични осигурач , димензија 10x38мм, ком. 4
- Цилиндрични високоучински топљиви осигурач, димензија 10x38мм, Ин=2А гГ, 400В~, ком. 4 - Индикатор присуства фаза Ø22мм, ЛЕД диода беле боје, 230В~, ком. 3
и остали неспецифицирани материјал, као што су редне стезаљке, проводници за шемирање, шеме, опоменске таблице, натписне плочице и сл.
| Обрачун комплет | комплет | 1
5 | Разводни орман РО-ТП, израђен од два пута декапираног лима, са вратима са бравом и кључем, са уграђеном, повезаном и означеном опремом према следећој спецификацији:
- Трополни компактни заштитни прекидач, Ин=63А, Ицу=36кА, ком.1 - ДПX напонски окидач 220В~/=, ком. 1 - Једнополни аутоматски осигурач , Ин=2А, Б, Ик=25кА, ком. 4 - Једнополни аутоматски осигурач , Ин=6А, Б, Ик=25кА, ком. 5 - Једнополни аутоматски осигурач , Ин=10А, Б, Ик=25кА, ком. 7 - Једнополни аутоматски осигурач , Ин=16А, Б, Ик=25кА, ком. 4 - Једнополни аутоматски осигурач , Ин=40А, Б, Ик=25кА, ком. 3
- Четворополни модуларни инсталациони контактор, предвиђен за струјно оптерећење до 25А и напон команде Уи=230В~, ком. 2
- Биметално реле (0,16-0,25)А, ком. 1 - Једнополна гребенаста склопка 1-0, 10А, ком. 5 - Помоћно реле са три преклопна контакта и напон команде Уи=230В~, ком. 3 - Сигнална сијалица зелена, ком. 2 - Сигнална сијалица црвена, ком. 2 - Монофазна шуко силуминска прикључница са поклопцем, ком. 1 - Трофазна шуко силуминска прикључница са поклопцем, ком. 1 - Тастер за хитно искључење главног прекидача предвиђен за уградњу у Ø22мм, са 1НО+1НЦ контактним блоком, ком. 1 - Једнополни модуларни носач за цилиндрични осигурач , димензија 10x38мм, ком. 4
- Цилиндрични високоучински топљиви осигурач, димензија 10x38мм, Ин=2А гГ, 400В~, ком. 4 - Индикатор присуства фаза Ø22мм, ЛЕД диода беле боје, 230В~, ком. 3
и остали неспецифицирани материјал, као што су редне стезаљке, проводници за шемирање, шеме, опоменске таблице, натписне плочице и сл.
| Обрачун комплет | комплет | 1
6 | Разводни орман РО-КУХ, израђен од два пута декапираног лима, са вратима са бравом и кључем, са уграђеном, повезаном и означеном опремом према следећој спецификацији:
- Трополни компактни заштитни прекидач, Ин=63А, Ицу=36кА, ком.1 - ДПX напонски окидач 220В~/=, ком. 1 - Заштитна ФИД склопка диференцијалне струје 30мА, Ин=63А, Ицу=36кА, ком. 1 - Једнополни аутоматски осигурач, Ин=6А, Б, Ик=25кА, ком. 2 - Једнополни аутоматски осигурач, Ин=10А, Б, Ик=25кА, ком. 5 - Једнополни аутоматски осигурач, Ин=16А, Б, Ик=25кА, ком. 21 - Једнополни аутоматски осигурач , Ин=32А, Б, Ик=25кА, ком. 3
- Једнополна гребенаста склопка 1-0, 10А, ком. 2 - Трополна гребенаста склопка 1-0, 16А, ком. 1
- Трополна гребенаста склопка 1-0, 40А, ком. 1 - Помоћно реле са три преклопна контакта и напон команде Уи=230В~, ком. 2 - Тастер за хитно искључење главног прекидача предвиђен за уградњу у Ø22мм, са 1НО+1НЦ контактним блоком, ком. 1 - Једнополни модуларни носач за цилиндрични осигурач, димензија 10x38мм, ком. 4 - Цилиндрични високоучински топљиви осигурач, димензија 10x38мм, Ин=2А гГ, 400В~, ком. 4 - Индикатор присуства фаза Ø22мм, ЛЕД диода беле боје, 230В~, ком. 3
и остали неспецифицирани материјал, као што су редне стезаљке, проводници за шемирање, шеме, опоменске таблице, натписне плочице и сл.
| Обрачун комплет | комплет | 1
УКУПНО ПОД Б) ГЛАВНИ РАЗВОД ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ:
Ц) | ОСВЕТЉЕЊЕ
1 | Инсталационо место општег осветљења, изведено водом ПП-Y 3x1,5мм2 положеним по зиду под матером. Просечна дужина инсталационог места је 6м.
| Обрачун по комаду | ком. | 135
2 | Инсталационо место противпаничног осветљења, изведено водом ПП-Y 3x1,5мм2 положеним по зиду под матером. Просечна дужина инсталационог места је 8м.
| Обрачун по комаду | ком. | 34
3 | Светиљке сличне доле наведеном типу, комплет са сијалицама и флуо цевима:
Обрачун по комаду
| - светиљка С1 - уградна светиљка са опалним дифузором. Кућиште је израђено од челичног лима, боја обраде бела. Светиљка је опремљена електронским предспојним прибором и флуо извором светла 14W/840. Грло Т5, ИП40, 230В | ком. | 79
| - светиљка С2 - уградна светиљка са растером. Кућиште је израђено од челичног лима, боја обраде бела. Оптички прибор је двоструки параболик, Дарклигхт растер, израђен од миро силвер алуминијума, са оптичком ефикасности од 82%. Светиљка је опремљена електронским предспојним прибором и флуо извором светла 14W/840. Грло Т5, ИП20, 230В | ком. | 7
| - светиљка С3 - уградна флуо светиљка са опалним дифузором, са четири флуо сијалице снаге 14W, температуре боје 4000 К. Кућиште светиљке израђено је од квалитетног челичног лима, бело пластифицираног. Дифузор је опални, монтиран у рам, израђен од алуминијума. Светиљка је израђена у степену заштите ИП 55. Светиљка се испоручује комплет са флуо цевима, електронским предспојним уређајима, и прибором за монтажу светиљке. ИП55 | ком. | 5
| - светиљка С4 - уградна светиљка кружне форме са мат стаклом, ИП 20, Г24д3, са електромагнетним предспојним прибором и компакт флуо изворм светла 26W/840. Прстен светиљке је беле боје. | ком. | 31
| - светиљка С5 - надградна светиљка, 2 x Т26 36W, 230В, Г13, ИП66, ИК08, електронски предспојни прибор, са сијалицама од 36W/765, 6000К, са кућиштем и транспарентним дифузором израђеним од бризганог, УВ стабилисаног, В2 самогасивог, безхалогеног поликарбоната, полиуретанским водонепропусним заптивачем, параболичним сјајним одсијачем и металним копчама | ком. | 3
| - светиљка С6 – надградна зидна светиљка са опалним дифузором, са прекидачем на себи. Светиљка је опремљена електронским предспојним прибором и флуо извором светла 18W/840. Т16, Г5, 230В, ИП43 | ком. | 3
| - светиљка С7 - рефлектор за спољно осветљење са асиметричном светлосном карактеристиком (ефикасан оптички систем обезбеђује интезитет под углом од 55°) са кућиштем израђеним од ливеног алуминијума, отпорно на корозију, са одсијачем од алуминијума чистоће 99,85% и дифузором од термички обрађеног, равног стакла дебљине 5мм, отпорним на ударе, за метал-халогену сијалицу ЈМ-ТС 70W/Рx7с, Е40, ИП66, ИК08, 230В. Светиљка поседује магнетни предспојни прибор класе Б2, компензован спој, испоручује се са метал-халогеним извором светла од 70W/840, челичним носачем (прибором за монтажу); приступ извору светла је омогућен без употребе алата. | ком. | 7
| - светиљка П - противпанична светиљка, СЕ, 8W, ИП40, аутономије од 3х, приправан спој. Светиљка је израђена од В2 самогасивог халоген фрее поликарбоната, са извором светла, и натписом. | ком. | 34
4 | Инсталациони прекидач састављен од следећих елемената:
- оквир сјајно беле боје; за уградњу у зид; 2 модула; са носачем и дозном ком. 1 - обичан прекидач; 10А 250 В; сјајно беле боје; за уградњу у зид; 2 модула; ком. 1
| Обрачун комплет | комп. | 21
5 | Инсталациони прекидач састављен од следећих елемената:
- оквир сјајно беле боје; за уградњу у зид; 2 модула; са носачем и дозном, ком. 1 - обичан прекидач; 10А 250В; сјајно беле боје; за уградњу у зид; 1 модула; ком.2
| Обрачун комплет | комп. | 10
6 | Инсталациони прекидач састављен од следећих елемената:
- оквир ; сјајно беле боје; за уградњу у зид; 2 модула; са носачем и дозном, ком. 1 - наизменични прекидач; 10А 250В; сјајно беле боје; за уградњу у зид; 2 модула; ком. 1
| Обрачун комплет | комплет | 14
7 | Инсталациони прекидач састављен од следећих елемената:
- оквир тип сјајно беле боје за уградњу у зид; 2 модула; са носачем и дозном, ком. 1 - унакрсни прекидач; 10А 250 В; сјајно беле боје; за уградњу у зид; 2 модула; ком. 1
| Обрачун комплет | комп. | 3
8 | Инсталациони прекидачи за монтажу на зид у заштити ИП41
Обрачун по комаду
| - обичан | ком. | 1
| - серијски | ком. | 1
УКУПНО ПОД Ц) ОСВЕТЉЕЊЕ:
Д) | ПРИКЉУЧНИЦЕ И ИЗВОДИ ЈАКЕ СТРУЈЕ
1 | Инсталационо место монофазне шуко прикључнице предвиђене за уградњу у зид изведено водом Н2XХ-Ј 3x2,5мм2. Просечна дужина инсталационог места је 15м.
| Обрачун по комаду | ком. | 49
2 | Енергетска прикључница за уградњу у зид састављена од следећих елемената:
- оквир сјајно беле боје; за уградњу у зид; 2 модула; са носачем и дозном, ком. 1 - Енергетска прикључница 2П+Е 16А,220В, модуларног типа, са заштитом од случајног додира, аутоматска конекција. Бела, ком. 1
| Обрачун комплет | комплет | 23
3 | Енергетска прикључница за уградњу у зид састављена од следећих елемената:
- оквир сјајно беле боје за уградњу у зид; 4 модула; са носачем и дозном, ком. 1 - Енергетска прикључница 2П+Е 16А,220В, модуларног типа, са заштитом од случајног додира, аутоматска конекција. Бела, ком. 2
| Обрачун комплет | комплет | 19
4 | Енергетска прикључница за уградњу у зид састављена од следећих елемената:
- оквир сјајно беле боје за уградњу у зид; 8 модула; са носачем и дозном, ком.1 - Енергетска прикључница 2П+Е 16А,220В, модуларног типа,са заштитом од случајног додира, аутоматска конекција. Бела, ком. 4
| Обрачун комплет | комплет | 7
5 | Инсталационо место трофазне шуко прикључнице предвиђене за уградњу у зид изведено водом Н2XХ-Ј 5x2,5мм2. Просечна дужина инсталационог места је 15м.
| Обрачун по комаду | ком. | 2
6 | Трофазна шуко прикључница за уградњу у зид.
| Обрачун по комаду | ком. | 2
7 | Инсталационо место монофазне шуко прикључнице са поклопцем предвиђене за монтажу на зид изведено водом Н2XХ-Ј 3x2,5мм2. Просечна дужина инсталационог места је 10м.
| Обрачун по комаду | ком. | 7
8 | Монофазна шуко прикључница са поклопцем за монтажу на зид.
| Обрачун по комаду | ком. | 7
9 | Инсталационо место трофазне шуко прикључнице са поклопцем предвиђене за монтажу на зид изведено водом Н2XХ-Ј 5x2,5мм2. Просечна дужина инсталационог места је 10м.
| Обрачун по комаду | ком. | 2
10 | Трофазна шуко прикључница са поклопцем за монтажу на зид.
| Обрачун по комаду | ком. | 2
11 | Изводи јаке струје за напајање потрошача електричне енергије који су предвиђени пројектима осталих фаза (термотехничке инсталације грејања, климатизације и вентилације, инсталације водовода и канализације, технологија кухиње), као и за све елементе инсталације слабе струје који траже напајање мрежним напоном, у свему према цртежима датим у графичком делу документације, следећих типова и пресека:
Обрачун по м
| - Н2XХ-Ј 5x16мм2 | м | 10
| - Н2XХ-Ј 5x10мм2 | м | 5
| - Н2XХ-Ј 5x2,5мм2 | м | 10
| - Н2XХ-Ј 4x1,5мм2 | м | 10
| - Н2XХ-Ј 3x1,5мм2 | м | 250
| - Н2XХ 2x1,5мм2 | м | 20
УКУПНО ПОД Д) ПРИКЉУЧНИЦЕ И ИЗВОДИ ЈАКЕ СТРУЈЕ:
E) | ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
1 | Главна сабирница за изједначење потенцијала ГСИП постављена у кутији сабирног уземљења и повезана на извод са темељног уземљивача.
| Обрачун по комаду | ком. | 1
2 | Вод за уземљење типа Н2XХ-Ј 1x50мм2 положен од главне сабирнице за изједначење потенцијала ГСИП до заштитне сабирнице главног разводног ормана ГРО и повезан на оба краја.
| Обрачун по м | м | 2
3 | Вод типа Н2XХ-Ј 1x16мм2 положен од главне сабирнице за изједначење потенцијала ГСИП до металних маса које се уземљују (централне цеви водоводне и канализационе инсталације, главне цеви централног грејања, телефонски ормарић ТО, РАЦК орман, кабловски регали).
| Обрачун по м | м | 60
4 | Вишеполна стезаљка за изједначење потенцијала смештена у кутију ПС-49 на одговарајућем месту у мокрим чворовима и кухињи на висини 0,3 м од пода тамо где је концентрација металних маса за уземљење највећа.
| Обрачун по комаду | ком. | 12
5 | Инсталационо место извода за вишеполну стезаљку за изједначење потенцијала изведено водом Н2XХ-Ј 1x6мм2 положеним од главне сабирнице за изједначење потенцијала. Просечна дужина места је 25м.
| Обрачун по комаду | ком. | 12
6 | Инсталационо место извода за изједначење потенцијала у мокрим чворовима и кухињи изведено водом Н2XХ-Ј 1x4мм2, положеним од кутије за изједначење потенцијала до појединих елемената неелектричне инсталације који се уземљују. Просечна дужина места је 5м.
| Обрачун по комаду | ком. | 60
7 | Сабирни вод уземљења металних маса у машинској просторији изведен траком ФеЗн 20x3мм положеном по зиду на висини 0,5м од пода помоћу одговарајућих потпора.
| Обрачун по м | м | 10
8 | Трака ФеЗн 20x3мм повезана са једне стране на сабирни вод уземљења у машинској просторији укрсним комадом, а са друге стране на веће металне масе варењем.
| Обрачун по м | м | 5
9 | Проводник Н2XХ-Ј 1 x 16 мм2 за повезивање разводног ормана, цеви и осталих металних маса у машинској просторији на сабирни вод уземљења, уз употребу материјала за остварење доброг галванског споја( папучице, шелне, кадминизирани завртњи итд.).
| Обрачун по м | м | 10
10 | Мостови за преспајање слабих галванских спојева кабловских регала и елемената у машинским просторијама (вентила, прирубница, компензатора) израђени од бакарне плетенице Цу 6мм2 са одговарајућим папучицама. Спој са поцинкованим елементима врши се преко оловних подлошки.
| Обрачун по комаду | ком. | 30
УКУПНО ПОД Е) ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА :
Ф) | НОСАЧИ КАБЛОВА И ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ
1 | Перфорисани носачи каблова без поклопца, причвршћени за подлогу помоћу одговарајућих зидних и плафонских конзола, дужина регала је 2м, дубина регала је 50мм, а ширина је одређена према броју водова који се по њима полажу, у свему према цртежима датим у графичком делу документације, и то:
Обрачун по комаду
| - ПНК 200 | ком. | 30
| - ПНК 100 | ком. | 30
| - конзола за ПНК 200 | ком. | 60
| - конзола за ПНК 100 | ком. | 60
| - спојни елемент | ком. | 60
2 | Инсталационе ребрасте бесхалогене пластичне цеви положене у зидовима од кабловских регала у спуштеном плафону до прикључница слабе струје у зиду, и то:
Обрачун по м
| - пречника 16мм | м | 40
УКУПНО ПОД Ф) НОСАЧИ КАБЛОВА И ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ :
Г) | ТЕЛЕФОНСКО-РАЧУНАРСКА ИНСТАЛАЦИЈА
1 | Трасирање и ископ рова димензија 0,4x0,8м у земљишту III и IV категорије са запрекама за полагање једне ПЕ цеви пречника 40мм од јавне површине према Кочићевој улици до објекта. Формирање постељице кабла од два слоја песка укупне дебљине 20цм, постављање ПВЦ траке за упозорење на 40цм изнад кабла, набијање земље у слојевима од по 20цм, одвожење вишка земље на одређено место. Плаћа се по метру дужном рова, укупно за рад, материјал и транспорт.
| Обрачун по м | м | 20
2 | Набавка, полагање у рову у земљи од телефонског ормарића у објекту до јавне површине према Кочићевој улици цеви ПЕ пречинка 40мм.
| Обрачун по м | м | 25
3 | Разводни телефонски ормарић за уградњу у зид са уграђеном једном раставном реглетом 10x2.
| Обрачун по комаду | ком. | 1
4 | Телекомуникациониу вод положен од телефонског ормана до воице панела у РАЦК-у, и то:
Обрачун по м
| - ЈХ(Ст)Х 10x2x0,8мм | м | 20
5 | Главни концентратор телефонско-рачунарске мреже, назидни орман РАЦК 19”, ИП20-ИК08, величине 6У (ширина 340мм, висина 350мм, дубина 300мм, оптерећење 12кг), са уграђеном, повезаном и означеном следећом опремом:
- ЛЦС Патцх панел 19", опремљен са 24xРЈ45 конектора, кат. 6, СТП, величине 1У, ком. 1 - ЛЦС Патцх цорд кабл, кат. 5е, У/УТП, дужине 60 цм, сиве боје, РАЛ 7035, ПВЦ, ком. 14
| Обрачун комплет | комплет | 1
6 | Испорука инсталационог С/ФТП кабла, Кат.6, 4 парице, 100 Ω, ЛСОХ (халоген фрее), боја плава: РАЛ 5015, у сагласности са стандардима ИСО/ИЕЦ 11801 - 2.0, ЕН 50173-1 и ЕИА/ТИА 568 колорним кодом
| Обрачун по м | м | 335
7 | Прикључница структурне рачунарско-телефонске мреже за уградњу у зид на висини 0,3м од пода, састављена од следећих елемената:
- оквирсјајно беле боје за уградњу у зид; 2 модула; са носачем и дозном, ком. 1 - Рачунарска прикључница РЈ45 СФТП цат6. Брза уградња без алата. Двостуки колорни код 568 Аи Б. Вишестрани улаз каблова омогућава уградњу у плитке парапете 50мм. 1 модул, ком. 2
| Обрачун комплет | комплет | 7
8 | Омско тестирање С/ФТП линија.
| Обрачун по комаду | ком. | 14
9 | Израда атеста за линк категорије 7 са писаним извештајем о резултатима мерења.
| Обрачун по комаду | ком. | 14
УКУПНО ПОД Г) ТЕЛЕФОНСКО-РАЧУНАРСКА ИНСТАЛАЦИЈА:
Х) | СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА
1 | Дигитални видео рекордер са 16 улаза за камере са хардверском компресијом. Хард диск 250 Гб; МПЕГ4 компресија маx 200 фрејмова/с, Резолуција гледања 4ЦИФ (720x576 пиксела), резолуција снимања 2ЦИФ (720x288 пиксела); 16 БНЦ конектора за камере; 4xБНЦ видео излаза, 1xВГА видео излаз; 2xРС485, 1xРС232, 1xЛАН и 4xУСБ интерфејси; Екранска резолуција до 1280x1024 пиксела; Интегрисан ЦД резач; Могућност контроле више уређаја са СИСТОРЕ РАС клијентом преко ЛАН мреже или ИСДН модема; Повезивање на АТМ и чување података о новчаним трансакцијама. Обрачунава се набавка, транспорт и монтажа.
| Обрачун по комаду | ком. | 1
2 | Додатни хард диск 250 ГБ. За проширење меморије дигиталног видео рекордера до 500Гб. Обрачунава се набавка, транспорт и монтажа.
| Обрачун по комаду | ком. | 1
3 | Монитор Профессионал 19" ТФТ ЦЦТВ Цолоур монитор. Обрачунава се набавка, транспорт и монтажа.
| Обрачун по комаду | ком. | 1
4 | Камера за спољну монтажу 1/3". Дан Ноћ камера високе резолуције; ЦЦД интерлине чип од 1/3", 752 x 582 активних пиксела; Хоризонтална резолуција 480 / 540 ТВЛ, ПАЛ; Минимум осветљења ЦЛ: 0.3 Луx @ Ф=1.4 (АГЦ 30 дБ, 50ИРЕ Видео Излаз) БW: 0.08 Луx @ Ф=1.4 (АГЦ 30 дБ, 50ИРЕ Видео Излаз); Колор / БW промена (Ноћни мод) аутоматска / мануелна са механичким ИР-цут-филтером; Бацк-лигхт компензација; Аутоматско подешавање нивоа (АГЦ) подесиво (ОФФ, Нормал, Турбо);
Управљање са ДД или Видео типом ауто ирис сочива; 2 утичнице за сочиво, са стране и од позади; Интегрисани парични предајник видео сигнала; Препоручени извор напајања: 90~220 ВАЦ ± 10%; Потрошња типично 4,5 ВА, маx. 7 ВА када се помера ИР-ЦУТ филтер; Температурни радни опсег -10 до +50°Ц; Релативна влажност 30% до 95%. Обрачунава се набавка, транспорт и монтажа.
| Обрачун по комаду | ком. | 10
5 | Сочиво за камеру за спољну монтажу 1/3". Сочиво са напонски контролисаним отвором бленде (Ауто-ирис), Варијабилна жижна даљина Ф1,4/ 2,5 - 10мм; ЦС монтажа сочива; Хоризонтална ширина сцене 96,9º - 32,7º. Обрачунава се набавка, транспорт и монтажа.
| Обрачун по комаду | ком. | 10
6 | Кућиште за камеру за спољну монтажу. Кућиште за спољашњу монтажу, са грејачем; интерна димензија 300 мм, укључујући штитник за сунце од поликарбоната; са 2 уводнице за каблове; грејач визира са термостатом на 220ВАЦ, ИП66 категорија заштите, сребрно/црне боје. Обрачунава се набавка, транспорт и монтажа.
| Обрачун по комаду | ком. | 10
7 | Зидни носач за камеру за спољну монтажу. Зидни носач са кугластим зглобом, за ЦХЛС серију кућишта, максимална носивост 25 кг; Скривено вођење каблова кроз носач, сребрне боје. Обрачунава се набавка, транспорт и монтажа.
| Обрачун по комаду | ком. | 10
8 | Камера за унутрашњу монтажу 1/4-инча ЦЦД колор доме камера високе резолуције. Интегрисано ауто ирис варифокал сочиво 2,8мм - 5,8мм; Ф1.4-360; (38,2о - 76,7о), ручно подешавање фокуса; Хоризонтална резолуција већа од 480 ТВ линија; Минимална осветљеност 0,2 лx, АГЦ укључен; Бацклигхт компензација софтверски подесива у 6 зона; Аутоматски баланс белине; Опциона могућност програмирања софтвером; За унутрашњу употребу са затамњеном куполом; Дуално напајање са 12ВДЦ / 24ВАЦ, 3W. Обрачунава се набавка, транспорт и монтажа.
| Обрачун по комаду | ком. | 6
9 | Напојни модул за камеру за унутрашњу монтажу. Модуларни напојни модул, 230В АЦ, 50Хз / 24В АЦ, 640 мА; за унутрашњу употребу са каблом 2м. Обрачунава се набавка, транспорт и монтажа.
| Обрачун по комаду | ком. | 6
10 | Инсталационо место елемената видео надзора изведено коаксијалним водом Т-100+ХФ.
| Обрачун по м | м | 510
11 | Крајња монтажа и пуштање у рад. Подразумева се повезивање елемената видео надзора на испитану и обележену инсталацију, иницијално програмирање система и пуштање у рад, функционално испитивање система и пријем од стране наручиоца, обука руковаоца и испорука техничке документације и упутства за руковање. Обука руковаоца се врши у току трајања крајње монтаже.
| Обрачун комплет | комплет | 1
УКУПНО ПОД Х) СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА:
И) | ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
1 | Испорука и полагање траке ФеЗн 25x4мм на темељну арматуру и варење за арматуру на сваких 2–3 м, а испод хидроизолације објекта, у циљу формирања темељног уземљивача.
| Обрачун по м | м | 285
2 | Испорука материјала и израда међусобних спајања трака у темељу укрсним комадима.
| Обрачун по комаду | ком. | 40
3 | Испорука материјала и израда земљовода од темељног уземљивача до мерних спојева, СИП-а, олучних вертикала, сабирног уземљивачког вода у машинској просторији и за везу са уземљивачком траком спољног осветљења, траком ФеЗн 25x4мм.
| Обрачун по м | м | 40
4 | Испорука материјала и израда мерног споја на висини 1,8м од тла, раздвојником “трака-трака” са ознаком редног броја одвода.
| Обрачун по комаду | ком. | 6
5 | Испорука материјала и израда споја олучних вертикала на висини 50цм од тла на земљовод типским комадом – обујмицом димензија подешених према олуку.
| Обрачун по комаду | ком. | 10
6 | Испорука материјала и израда громобранског одвода од мерног споја до хватаљке громобрана на крову траком ФеЗн 20x3мм положеном по фасади објекта помоћу одговарајућих потпора.
| Обрачун по м | м | 20
7 | Испорука материјала и израда хватаљке громобрана на крову објекта, траком ФеЗн 20x3мм положеном на одговарајућим потпорама усклађеним са кровним покривачем.
| Обрачун по м | м | 260
8 | Испорука материјала и израда међусобног спајања трака хватаљке громобранана крову укрсним комадом.
| Обрачун по комаду | ком. | 30
9 | Испорука материјала и израда споја олучних хоризонтала на хватаљку громобрана типским комадом - стезаљком.
| Обрачун по комаду | ком. | 6
10 | Испорука материјала и израда механичке заштите земљовода типским комадом МЗ.
| Обрачун по комаду | ком. | 6
11 | Испитивање од стране овлашћеног предузећа мерењем и добијање атеста потребних за технички пријем изведених радова, и то:
- мерење отпора распростирања уземљивача на сваком изводу, - испитивање непрекидности громобранских спустова, - мерење прелазног отпора громобранских спустова.
| Обрачун комплет | комплет | 1
УКУПНО ПОД И) ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА:
Ј) | ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
1 | Уцртавање свих измена учињених у току извођења радова црвеном оловком у једном примерку пројекта, израда пројекта изведеног стања и предаја инвеститору у три примерка.
| Обрачун комплет | комплет | 1
2 | Испитивање електричних инсталација мерењем и добијање атеста од овлашћеног предузећа и то:
- непрекидност заштитног проводника и проводника главног и додатног изједначења потенцијала, - отпорност изолације електричне инсталације, - провера ефикасности система заштите од струјног удара, - исправност галванских веза изједначења потенцијала, - напонско испитивање разводних ормана.
| Обрачун комплет | комплет | 1
УКУПНО ПОД Ј) ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А) | НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ И СПОЉНО ОСВЕТЉЕЊЕ
Б) | ГЛАВНИ РАЗВОД ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Ц) | ОСВЕТЉЕЊЕ
Д) | ПРИКЉУЧНИЦЕ И ИЗВОДИ ЈАКЕ СТРУЈЕ
Е) | ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
Ф) | НОСАЧИ КАБЛОВА И ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ
Г) | ТЕЛЕФОНСКО-РАЧУНАРСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Х) | СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА
И) | ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Ј) | ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
| УКУПНО: |  |  | Динара

## ViK
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна. У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: Локална самоуправа обезбеђује депонију У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (Тихомира Остојића бб). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
Редни број | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупна цена
УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
А | ВОДОВОД
I | Грађевински радови
1. | Планирање дна рова. Планирање дна рова после завршеног ископа до пројектоване коте са тачношћу +/-3цм и давање пројектованог нагиба канала.У цену улази и попуњавање и набијање, односно скидање земље и одбацивање земље из рова.
| Обрачун по м2 | м2 | 140
2. | Шлицовање рова, у земљи III и IV категорије Шлицовање рова како би се утврдило постојање подземних инсталација. Ров ископати ширине у зависности од броја инсталација које треба поставити, а земљу одбацити од рова.
| Обрачун по м3 шлицованог рова. | м3 | 1
3. | Разбијање и рушење коловозне конструкције. Разбијање коловозне конструкције на месту копања и полагања цеви. По завршеним монтерских радова конструкцију вратити у првобитно стање. У цену улази разбијање конструкције, вађење, утовар и одвоз на градилишну депонију, као и враћање у првобитно стање слојева коловоза, на следећи начин: Израда(поправка) асфалтног (бетонског) коловоза са израдом постељице за исто саобраћајно оптерећење, тј. израда конструкције најмање оних карактеристика, квалитета и носивости предходног стања.
У коловозу, постељица се збија до модула збијености 2,5 КН/цм2, слој до 2м дубине 100% лабараторијске збијености по стандард. Проктору.
| Обрачун по м2 . | м2 | 8
4 | Ручни ископ рова, у земљи III и IV категорије, за постављање водоводне мреже. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђења рова. Ископану земљу одбацити од рова.
| Обрачун по м3 земље мерено урасло | м3 | 171.5
5 | Ручни ископ земље, III и IV категорије, за водоводни шахт. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова.
| Обрачун по м3 земље мерено урасло | м3 | 11.5
6 | Набавка и насипање песка у ров, за водоводну мрежу и водоводни шахт. Испод и преко постављених цеви а испод шахта насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима са збијањем до модула збијености >1,5КН/цм2.
| Обрачун по м3 набијеног песка. | м3 | 33
7 | Набавка, транспорт, разастирање шљунка. Шљунак насути у словима, набијање и фино планирање шљунка у предвиђеном слоју и набити, до потребне збијености - са збијањем до модула збијености >1,5КН/цм2.
| Обрачун по м3 набијеног шљунка. | м3 | 5
8 | Насипање земљом. Земљу насипати у слојевима од 20цм квасити водом и набити до потребне збијености: испод саобраћајнице до збијености 100%, у зеленој површини 95% од максималне лабараторијске збијености по стандард.Проктору. За насипање користити земљу, депоновану приликом ископа.
| Обрачун по м3 земље мерено урасло | м3 | 132
9 | Израда армиранобетонског шахта. Шахт израдити на месту одредјено пројектом. Шахт израдити од армираног бетона МБ25, дебљине зидова 20цм, доње плоче 20цм , горње плоче 15цм. На сваких 30цм уградити пењалице. Бетон уградити и неговати по прописима.У цену улазе и оплата, арматура, пењалице, без шахт поклопца.
| Обрачун по м3 шахта. | м3 | 4.5
10 | Ливеногвоздени поклопац. Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца са рамом, за шахт. Поставити поклопац тако да добро дихтује. Пешачки пролази, оптерећење 15kN.
Обрачун по комаду поклопца.
| Пречника Ø60цм | ком. | 1
11 | Анкер блокови и хидрантске подлоге Израда анкер блокова од неармираног бетона МБ150 као ослонца фазонске комаде и хидрантског јастука на финалној површини.
Обрачун по ком
| Анкер блокови у шахту цца 0.2x0.2x.0.7м | ком | 8
| Анкер блокови испод фазонских комада и затварача, цца 0.2x0.2x.0.2м | ком | 8
| Хидрантска подлога 0.6x0.6x0.1м | ком | 2
12 | Бушење рупа, за постављање инсталација. Шут прикупити, изнети из објекта на градилишну депонију.
| Обрачун по комаду рупе. | ком | 44
13 | Пажљиво шлицовање, зида од опеке или бетона, пода, за пролаз водоводних цеви. Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање водоводних цеви. Шут прикупити, изнети из објекта на градилишну депонију.
| Обрачун по м2 шлица. | м2 | 15
14 | Ручни утовар и одвоз земље и шута. Ценом обухваћен комплетни утовар земље и шута, транспорт, истовар, потребно планирање и трошкови депоније.
Обрачун по м3 земље и шута, мерено у природном стању.
| Ручни утовар | м3 | 44.5
I | Укупно Грађевински радови
II | Водоводна Мрежа
1. | Полиетиленске водоводних цеви - ПЕ-В. Набавка и монтажа полиетиленских водоводних цеви, у рову, заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање за радни притисак од 10 бара. Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који имају атесте, за притисак до 16бара. По завршеној монтажи водоводне мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улази и испитивање мреже.
Обрачун по м1 цеви.
| пречника Д50(ДН40)мм | м1 | 9
| пречника Д75(ДН65)мм | м1 | 5
| пречника Д90(ДН80)мм | м1 | 10
| пречника Д110(ДН100)мм | м1 | 161
3 | ПЕХД Туљак са слободном прирубицом Набавка, транспорт и уградња ПЕХД Туљка са слободном приробницом ради спојања ПЕ-В водоводних цеви и ливено гвоздених цеви, за радни притисак од 10бара, а у свему према датим чворовима и датој спецификацији.
Обрачун по комаду
| туљак Д50мм слободна прирубница ДН40 | ком. | 1
| туљак Д90мм слободна прирубница ДН80 | ком. | 3
| туљак Д110мм слободна прирубница ДН100 | ком. | 10
4 | Фазонски комади. Набавка, транспорт и уградња фазонских комада од ливеног гвожђа за радни притисак од 10бара, а у свему према датим чворовима и датој спецификацији.
| Обрачун по кг. | кг | 297
5 | Пљоснати затварачи. Набавка, транспорт, монтажа и испитивање. Затварачи са уградбеном гарнитуром и уличном капом.
Обрачун по комаду.
| ДН80мм | ком. | 3
| ДН100мм са точком | ком. | 2
6 | Противпожарни хидрант. Набавка, транспорт, монтажа и испитивање надземног противпожарни хидранта ДН80мм са уређајем за аутоматско испуштање воде након престанка рада хидранта. У јединичну цену је урачунат и сав заптивни материјал и шрафовска роба као и евентуално подешавање рупа на елементима и сл.
| Надземни хидрант | ком. | 2
7 | Самостојећи хидрантски орман. Набавка, транспорт и уградња ормана за надземне ПП хидранте са комплетном опремом. Орман треба је следећих карактеристика: ДИМЕНЗИЈЕ: 1105 X 564 X 252 САДРЖАЈ 2 x црево тревира ø 52 од 15 мм 2x млазница ø 52 1x кључ за надземни хидрант 1x кључ АБЦ, 1x кључ Ц
| Обрачун по комаду. | ком. | 2
8 | Набавка и монтажа полипропилен водоводних цеви. Набавити цеви за топлу (мин.+70˚Ц) и хладну воду, заједно са фитингом, материјалом за спајање, финисом и кудељом. Приликом монтаже водоводне мреже водоти рачуна да розета вентила и батерија буду потпуно равне за завршном површином зида. Штемовања са уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима, извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник.
Обрачун по м1 цеви.
| пречника Д20мм (Ø15мм(1/2'')) | м1 | 56
| пречника Д25мм (Ø20мм(3/4'')) | м1 | 122.5
| пречника Д32мм (Ø25мм(1'')) | м1 | 116
| пречника Д40мм (Ø32мм(5/4'')) | м1 | 75
| пречника Д50мм (Ø40мм(6/4'')) | м1 | 23.5
9 | Набавка и монтажа хидрантске мреже. Хидрантску мрежу извести од водоводних поцинкованих цеви, заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби мрежу фиксирати одговарајућим обујмицама., да се спречи вибрирање мреже. По завршеној монтажи хидрантске мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. Обрачун по м1 цеви. Ознаке у доказницама представљене у аксиометријској шеми хидрантске мреже
| пречника Ø50мм(2'') | м1 | 29
| пречника Ø65мм(2 1/2'') | м1 | 12
| пречника Ø100мм(4'') | м1 | 8
10 | Термо и звучна изолација цеви. Цеви обложити кружним изолационим облогама од минералне вуне, а саставе залепити једнострано лепљивим алуминијумским тракама. Облагање цевовода се врши у радним просторијама и негрејаним просторијама. У цену улазе и чишћење и бојење цеви минијумом.
Обрачун по м1 цеви.
| Ø48мм, облога 40мм | м1 | 5
| Ø80мм, облога 40мм | м1 | 5
11 | Противпожарна заштитна боја Премазивање хидрантске мреже заштитним противпожарним премазом који задовољавају противпожарне прописе да приликом горења не развија дим и токсичне гасове
| Обрачун по м1 заштићене цеви. | м1 | 41
II | Водоводна Мрежа
III | Вентили
1. | Пропусни вентил са хромираном капом. Набавка и монтажа равног пропусног вентила, са заштитном хромираном капом и розетом. Приликом монтаже вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. Вентил мора имати одговарајући атест.
Обрачун по комаду вентила.
| пречника Ø15мм(1/2'') | ком. | 4
| пречника Ø20мм(3/4'') | ком. | 35
2. | Пропусни вентил са точкићем. Набавка и монтажа равног пропусног вентила, са точкићем. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне површине зида. Вентила мора имати одговарајући атест.
Обрачун по комаду вентила.
| пречника Ø20мм(3/4'') | ком. | 7
| пречника Ø25мм(1'') | ком. | 10
| пречника Ø32мм(5/4'') | ком. | 6
| пречника Ø40мм(6/4'') | ком. | 2
3. | Угаони вентил са ручком. Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила, са ручком. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне површине зида и да буде омогућен приступ вентилу, повезивање и постављање розете. Вентил мора имати одговарајући атест.
Обрачун по комаду вентила.
| пречника Ø15мм(1/2'')xØ15мм(1/2'') | ком. | 28
4. | Набавка и монтажа пропусног вентила са испусном славином, са точкићем. Вентила мора имати одговарајући атест
Обрачун по комаду вентила.
| пречника Ø40мм(2'') | ком. | 1
5 | Набавка и монтажа термостатског мешаног вентила са неповратним ветилима. Вентил мора имати одговарајући атест.
Обрачун по комаду вентила.
| пречника Ø20мм(3/4'') | ком. | 8
6 | Набавка и монтажа одзрачног вентила. Вентил мора имати одговарајући атест.
Обрачун по комаду вентила.
| пречника Ø15мм(1/2'') | ком. | 4
7 | Набавка и монтажа једносмерног вентила. Вентил мора имати одговарајући атест.
Обрачун по комаду вентила.
| пречника Ø100мм(4'') | ком. | 1
III | Укупно Вентили
IV | Хидранти
1. | Зидног хидрант. Набавка и монтажа зидног хидранта, са прикључком.У ормарићу испоручити хидрантски вентил, црево дужине 15м и млазницу.
Обрачун по комаду хидранта
| Метална ормарић димензија 50x50цм | ком. | 2
IV | Укупно Хидранти
V | Водомери
1. | Водомер за санитарну мрежу Набавка и монтажа електромагнетног мерача протока за санитарну мрежу. Верни опсег водомера мора обезбедити тачност свих мерења, а посебно минималне протицаје. Дисплеј за очитавање водомера поставити у орману, чије ће место бити одређено у договору са представником ЈКП ВиК а које мора бити доступно увек читачима протока из комуналне куће. На електромагнетни мерач протока уградити тајмер. Максимална температура воде је +30˚Ц, за називни притисак НП10 класе А.Водомер уградити заједно са потребном арматуром и прибором (затварачима, хватачем нечистоће, холендером) а све према техничким прописам ЈКП ВиК.
Обрачун по комаду водомера.
| пречника Ø25мм | ком. | 1
2 | Водомер за хидрантску мрежу Набавка и монтажа електромагнетног мерача протока за противпожарну мрежу. Верни опсег водомера мора обезбедити тачност свих мерења, а посебно минималне протицаје. Дисплеј за очитавање водомера поставити у орману, чије ће место бити одређено у договору са представником ЈКП ВиК а које мора бити доступно увек читачима протока из комуналне куће. На електромагнетни мерач протока уградити тајмер. Максимална температура воде је +30˚Ц, за називни притисак НП10 класе А.Водомер уградити заједно са потребном арматуром и прибором (затварачима, хватачем нечистоће, холендером) а све према техничким прописам ЈКП ВиК.
| пречника Ø80мм | ком. | 1
V | Укупно Водомери
VI | Испитивања
1. | Испитивање водоводне мреже. Испитивање мреже на пробни притисак већи од 3бара од радног, односно минимално 10бара. По завршетку монтаже водоводне мреже сва изливна места задихтовати чепом. Поставити хидрауличну пумпу, напунити инсталацију водом, испустити ваздух и постићи пробни притисак. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. Ако притисак опадне, пронаћи место квара, отклонити и поново ставити инсталацију под испитни притисак. Испитивање вршити и о томе сачинити записник који ће бити оверен од надзорног органа.
| Обрачун по м1 испитане инсталације | м1 | 628
2. | Дезинфекција и испирање постављене водоводне мреже. Према техничким прописима извршити дезинфекцијју и испирање водоводне мреже. Пре пуштања мреже у експлоатацију обавезно тражити атест Санитарне службе за исправност воде.
| Обрачун по м1 водоводне мреже | м1 | 628
VI | Укупно Испитивања
VII | Остали водоводни радови
1 | Израда водоводних прикључака. Прикључак извести на градску водоводну мрежу са потребним материјалом (Т комад , туљак). Сви остали радови су ушли у претходне позиције. - ЈКП Водовод и канализација врши прикључење
| Обрачун по комаду прикључка ДН80/80 | ком. | 1
2 | Набавка и монтажа хилзне. Хилзну поставити на местима продора водоводних цеви кроз зидове и у поду.
| Обрачун по м1 цеви. | м1 | 5
3 | Постојење за повишење притиска. Набавка и монтажа постројења за повишење притиска за хидрантску мрежу. Потројење следећих карактеристика: 3 пумпе, напор Х 55-25М , проток 3-5.11л/сек, снаге мотора 2,2кW
| Обрачун по комаду пумпе | ком. | 1
VII | Укупно Остали водоводни радови
Водовод
I | Укупно Грађевински радови
II | Водоводна Мрежа
III | Укупно Вентили
IV | Укупно Хидранти
V | Укупно Водомери
VI | Укупно Испитивања
VII | Укупно Остали водоводни радови
A | УКУПНО ВОДОВОД
Б | КАНАЛИЗАЦИЈА
I | Грађевински радови
1 | Планирање дна рова. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/-3цм. У цену улазе и попуњавање и набијање, односно скидање земље и избацивање земље из рова.
| Обрачун по м2 планиране површине. | м2 | 145.3
2 | Шлицовање рова, у земљи III и IV категорије Шлицовање рова како би се утврдило постојање подземних инсталација. Ров ископати ширине у зависности од броја инсталација које треба поставити, а земљу одбацити од рова.
| Обрачун по м3 шлицованог рова. | м3 | 4
3 | Разбијање и рушење коловозне конструкције. Разбијање коловозне конструкције на месту копања и полагања цеви. По завршеним монтерских радова конструкцију вратити у првобитно стање. У цену улази разбијање конструкције, вађење, утовар и одвоз на градилишну депонију, као и враћање у првобитно стање слојева коловоза, на следећи начин: Израда(поправка) асфалтног (бетонског) коловоза са израдом постељице за исто саобраћајно оптерећенје,тј.израда конструкције најмање оних карактеристика, квалитета и носивости предходног стања.У коловозу, постељица се збија до модула збијености 2,5 КН/цм2, слој до 2м дубине 100% лабараторијске збијености по стандард. Проктору.
| Обрачун по м2 . | м2 | 10
4 | Ископ рова, III и IV категорије, за постављање канализационе мреже. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова.
| Обрачун по м3 земље, мерено урасло. | м3 | 522.76
5 | Радови на подбушивање Радови на подбушивању испод коловоза са ископом и заштитом од обрушавања радне јаме, набавком, припремом и хидрауличким утискивањем заштитне челичне цеви и затрпавањем радне јаме.
| Обрачун по м1 . | м1 | 13
6 | Насипање песка. Набавка и насипање песка у ров, за канализациону мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима, са збијањем до модула збијености >1,5КН/цм2.
| Обрачун по м3 набијеног песка. | м3 | 120.94
7 | Насипање шљунком. Набавка, транспорт, разастирање у словима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју и набити, до потребне збијености- са збијањем до модула збијености >1,5КН/цм2.
| Обрачун по м3 набијеног шљунка. | м3 | 120
8 | Насипање земљом. Земљу насипати у слојевима од 20цм квасити водом и набити до потребне збијености. Испод саобраћајнице до збијености 100%, у зеленој површини 95% од максималне лабараторијске збијености по стандард. Проктору. За насипање користити земљу, депоновану приликом ископа.
| Обрачун по м3 набијене земље. | м3 | 193.82
9 | Израда канализационог шахта унутар комплекса. Израда шахта пречника 100цм, од префабрикованих елемената. Избетонирати армирано бетонску подлогу од бетона МБ20 и преко ње поставити префабриковане армирано бетонске прстенове. На врху поставити сужени део висине 100цм а изнад армирани прстен.У прстен уградити поклопац, које се посебно плаћа. У јединичну цену урачуната оплата, сав потребан материјал, нега бетона, серклаж, помоћна скеле и пењалице.
| Обрачун по м1 шахта. | м1 | 23.5
10 | Израда АБ подложних прстенова. Подложни прстенови се монтирају на конусни део силаза на који належе рам и поклопац ревизионог силаза. Израда према детаљу.
| Обрачун по комаду. | ком. | 14
11 | Ливеногвоздени поклопац. Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца са рамом а у свему према врсти која се примењује , стандардима и пропису ЈКП ВиК. Пешачки пролази, оптерећење 15кН. Пречника Ø60цм
| Обрачун по комаду поклопца | ком. | 14
12 | Линијски кишни канал Линијски канал од водонепропусног армираног бетона МБ20 са ливеногвозденом мрежастом решетком сиве боје, Канал је ширине 40цм, зидови 8цм, подна конструкција 10цм. Нивелацију пода извести од водонепропусног бетона у паду од 0.5% и 0.6%. Канал завршити са вертикалним одводом ДН200
| Обрачун по м | м1 | 158
13 | Заштитна ограда. Монтажа и демонтажа заштитне ограде рова. На ограду поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова.
| Обрачун по м1 ограде. | м1 | 340
14 | Разуприање рова фоснама Извршити разупирање рова грађом одговарајућег пресека и даскама дебљине 50мм, а по прописима за ову врсту инсталација
| Обрачун по м2 оплате. | м2 | 320
15 | Бушење рупа , за постављање инсталација. Шут прикупити, изнети из објекта на градилишну депонију.
| Обрачун по комаду рупе. | ком | 24
16 | Пажљиво шлицовање зида, од опека, за пролаз канализационих цеви. Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање канализационих цеви. Шут прикупити, изнети из објекта на градилишну депонију.
| Обрачун по м1 шлица. | м1 | 14
17 | Утовар и одвоз шута и земље. Ценом обухваћен комплетни утовар земље и шута, транспорт, истовар, потребно машинско планирање и трошкови депоније, са повећањем количине за 20% на име растреситости.
| Обрачун по м3 . | м3 | 322.88
II | Укупно грађевински радови
III | Канализациона мрежа
1. | ПВЦ канализационе цеви. Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви за спољну канализациону мрежу, заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима.
Обрачун по м1 цеви.
| пречника Ø160мм | м1 | 10
| пречника Ø200мм | м1 | 149.5
2. | ПВЦ канализационе цеви. Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинхилхлорида, заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фазонске комаде.Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима.Цеви фиксирати и извршити крпљење отвора и шлицева.Цеви морају имати атест.
Обрачун по м1 цеви.
| пречника Ø50мм | м1 | 57
| пречника Ø75мм | м1 | 27
| пречника Ø110мм | м1 | 127.5
| пречника Ø160мм | м1 | 46
II | Укупно Канализациона Мрежа
III | Сливници
1 | ПВЦ тоалетни сливник Набавка и монтажа пвц сливника са решетком, са свим материјалом за спајање.
Обрачун по комаду
| пречника Ø50мм - веза са туш кадом | ком. | 2
| пречника Ø50мм - вертикални одвод | ком. | 5
| пречника Ø75мм - вертикални одвод | ком. | 5
2 | Ливеногвоздени сливник. Набавка и монтажа ливеногвозденог сливника са решетком, са свим материјалом за спајање.
Обрачун по комаду
| пречника Ø100мм - кухињски вертикални одвод | ком. | 2
| пречника Ø100мм - гасна и хидростаница вертикални одвод | ком. | 2
III | Укупно Сливници
IV | Олучњаци
1. | Набавка и монтажа Гајгер олучњака.
Обрачун по комаду олучњака.
| пречника Ø150мм | ком. | 2
IV | Укупно Олучњака
V | Вентилационе главе
1. | Набавка, транспорт и вентилационих глава на крајевима фекалних вертикала на крову објекта
Обрачун по комаду.
| пречника Ø150мм | ком. | 9
V | Укупно Вентилационе главе и решетке
VI | Испитивања и Испирање
1. | Хидрауличко испитивање Хидрауличко испитивање положене мреже према приложеном упутству и прописима.
| Обрачун по м1 цеви. | м1 | 417
2. | Испирање канализационе мреже. Испирање положене мреже пре техничког прегледа објекта и предаје кориснику на употребу.
| Обрачун по м1 цеви. | м1 | 417
VI | Укупно Испитивања и Испирање
VII | Остали канализациони радови
1. | Израда прикључка Израда прикључака на градске фекалне и атмосферске канализационе мреже у свему према стандардима и прописима ЈКП Водовод и Канализација
Обрачун по комаду прикључка.
| Атмосферска канализација | ком. | 1
| Фекална канализација | ком. | 1
2. | Прочистка. Израда подне прочистке ради лакшег одржавања канализационе мреже. Прочистку затворити са подним материјалом који се може скинути по потреби.
| Обрачун по комаду прочистке | ком. | 1
3. | Набавка и монтажа хилзне. Хилзну поставити на местима продора канализационих цеви кроз под, зидове.
| Обрачун по м1 цеви. | м1 | 32
4. | Набавка и монтажа заштитно челичне цеви. Цев поставити на местима продора канализационих цеви кроз армиранобетонске зидове, греде, као и испод темељних греда.
Обрачун по м1 цеви.
| пречника Ø160мм | м1 | 3
| пречника Ø200мм | м1 | 8
5 | Водонепропусни пенетрат Премазивање плоче водонепропусним пенетратом(хидроизолацијом) на местима постављања канализационих цеви у поду санитарних просторија
| Обрачун м2. | м2 | 50
6 | Сепаратор масти биљног и животинског порекла. Набавка и монтажа сепаратора масти од армираног бетона номиналне величине од 1-2лит/сек.
| Обрачун комплет | комплет | 1
VII | Остали канализациони радови
Канализација
I | Укупно грађевински радови
II | Укупно Канализациона Мрежа
III | Укупно Сливници
IV | Укупно Олучњака
V | Укупно Вентилационе главе
VI | Укупно Испитивања и Испирање
VII | Остали канализациони радови
Б | УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА
Ц | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
I | Умиваоници и видабоне
1 | Умиваоник за децу Набавка, испорука и монтажа дечијег умиваоника од керамике, са отвором за стојећу батерију. Умиваоник заједно са одговарајућим типловима и месинганим шрафовима. Умиваоник комплетирати са одливним вентилом, хромираним сифоном и розетом.
| Обрачун по комаду умиваоника, комплет. | ком. | 16
2 | Батерија за мешану воду Набавка и монтажа стојеће хромиране батерије за умиваоник, са фиксним изливом, за мешану воду. Са батеријом испоручити ек вентил и флексибилно црево. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети.
| Обрачун по комаду батерије. | ком. | 16
3 | Умиваоник Набавка и монтажа комплет керамичког умиваоника са отвором за славину. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник комплетирати са одливним вентилом, абс никлованим сифоном и пилетом типа клик-клак са великим чепом.
Обрачун по комаду умиваоника, комплет.
| Димензије цца 50x40цм | ком. | 2
4 | Умиваоник Набавка и монтажа комплет керамичког умиваоника са отвором за славину. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник комплетирати са одливним вентилом, сифоном и розетом.
Обрачун по комаду умиваоника, комплет.
| Димензије цца 40x30цм | ком. | 4
5 | Батерија за топлу и хладну воду Набавка и монтажа стојеће хромиране батерије за умиваоник, са фиксним изливом, за топлу и хладну воду. Са батеријом испоручити ек вентиле и флексибилно црево. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети.
| Обрачун по комаду батерије. | ком. | 6
I | Укупно умиваоници
II | Шоље
1 | WЦ дечија балтиц шоља са уградним водокотлићем. Набавка, транспорт и монтажа комплет конзолне WЦ шоље. Wц шољу испоручити са одвговарајућом даском, са уградним водокотлићем, чеоном активационом плочом, типком. Спој водокотлића на водоводну мрежу и спој на WЦ шољу урадити у свему према упуству произвођача.
| Обрачун по комаду шоље, комплет. | ком. | 8
2 | WЦ моноблок шоље Набавка и монтажа комплет WЦ шоље, типа Симплон моноблок. Спој WЦ шоље са канализационом мрежом извести да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжентном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пуног дрвета.
| Обрачун по комаду шоље, комплет. | ком. | 4
3 | Трокадеро. Набавка и монтажа керамичке шоље трокадеро, са зидном батеријом за топлу и хладну воду. Поставити водокотлић и зидну батерију за хладну и топлу воду као и вентиле. Поставити заштитну решетку.
| Обрачун по комаду шоље, комплет. | ком. | 1
II | Укупно Шоље
III | Туш каде
1 | Туш када Набавка и монтажа керамичке туш каде, димензије 80x80цм. Туш каду поставити и повезати са одливом за туш каду.
| Обрачун по комаду туш каде. | ком. | 3
2 | Батерија са успонским тушем и ручним тушем. Набавка и монтажа батерије са успонским тушем и ручним тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач сапуна. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети.
| Обрачун по комаду батерије. | ком. | 3
3 | Корито за купање беба Набавка и монтажа керамичке корита за купање беба димензија 80x60цм. Корито причврстити за зид одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Корито комплетирати са одливним вентилом, абс никлованим сифоном и пилетом типа клик-клак са великим чепом.
| Обрачун по комаду туш каде. | ком. | 2
4 | Батерија са ручним тушем. Набавка и монтажа батерије са ручним тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач сапуна. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети.
| Обрачун по комаду батерије. | ком. | 2
III | Укупно Туш каде
IV | Прибор
1 | Огледало.димензија 40x60цм. Набавка и постављање огледала. Огледало поставити на одговарајућој висини помоћу типлова и месинганих завртњева.
| Обрачун по комаду | ком. | 22
2 | Дозатор за руке Набавка и постављање пластичног дозатора за течни сапун.
| Обрачун по комаду. | ком. | 22
3 | Диспанзер за тоалет папир. Набавка и монтажа зидног диспанзера за тоалет папир.
| Обрачун по комаду | ком. | 12
4 | Диспанзер једнократких пресвлака. Набавка и монтажа зидног диспанзера једнократних пресвлака за WЦ шољу.
| Обрачун по комаду | ком. | 4
5 | Диспанзер за папирне убрусе. Набавка и монтажа зидног диспанзера за папирне убрусе.
| Обрачун по комаду | ком. | 12
IV | Укупно Прибор
V | Остали радови
XVIII
1. | Водонепропусна гипс плоча Набавка, израда и монтажа маске од водонепропусних гипс плочи на местима маскирања водоводних и канализационих цеви, облогања уградних водокотлића.
| Обрачун по м2 . | м2 | 24
V | Укупно Остали санитарни радови
Санитарни уређаји
I | Укупно умиваоници и видабоне
II | Укупно Шоље
III | Укупно Туш каде
IV | Укупно Прибор
V | Укупно Остали санитарни радови
Ц | УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
Д | ОСТАЛИ РАДОВИ
2 | Израда пројекта изведеног стања. По завршетку радова урадити пројекат изведеног стања инсталација водовoда и канализације. Пројекат предати у три примерка Инвеститору.
| Обрачун паушално | комплет | 1
Д | ОСТАЛИ РАДОВИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
А | УКУПНО ВОДОВОД
Б | УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА
Ц | УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
Д | УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ
Укупна Рекапитулација ВиК

## PP
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна. У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: Локална самоуправа обезбеђује депонију У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (Тихомира Остојића бб). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
Поз. | Опис | Јед. Мере | Количина | J.цена | Укупно
1 | Ручни противпожарни апарат за гашење прахом под сталним притиском азота С-9 | ком | 6
2 | Ручни противпожарни апарат за гашање угљен диоксидом.ЦО2-5 | ком | 2
УКУПНО

## DOJAVA POZARA
ДОЈАВА ПОЖАРА
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна. У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: Локална самоуправа обезбеђује депонију У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (Тихомира Остојића бб). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
Редни број | Опис | Јединица мере | Количина | Једнична цена | Укупно
4. | СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
ОПРЕМА
1. | Микропроцесорска адресабилна централа за сигнализацију пожара капацитета 1 адресабилне петље, са 127 адресабилних интерактивних СецуриЛине детектора у петљи. Централа садржи напојну јединицу са акумулаторским батеријама 2x12В, 26Ах за резервно напајање система минимално 72 сата у мирном и 30 минута у алармном режиму у случају испада мрежног напајања. Централа мора да има ВдС атест и задовољава стандард ЕН54. | кпл. | 1
2. | Управљачка оперативна конзола – Табло која омогућава приказ свих потребних информација као и управљање системом. Садржи дисплеј са 4 x 40 карактера за испис текста на више изборних језика, позадинско осветљење, нумерички део за унос кодова, 5 функционалних тастера. Табло мора поседовати извештај о испитивању према СРПС ЕН54. и ВдС сертификат. | кпл. | 1
3. | Аутоматски адресабилни оптичко-термички јављач пожара комплет са универзалним подножјем, софтверски програмиран да ради као оптички. Јављач мора поседовати извештај о испитивању према СРПС ЕН54. и ВдС сертификат. | ком. | 71
4. | Аутоматски адресабилни оптичко-термички јављач пожара комплет са универзалним подножјем, софтверски програмиран да ради као термички. Јављач мора поседовати извештај о испитивању према СРПС ЕН54. и ВдС сертификат. | ком. | 1
5. | Адресабилни ручни јављач пожара. Јављач мора поседовати извештај о испитивању према СРПС ЕН54. и ВдС сертификат. | ком. | 8
7. | Паралелни светлосни индикатор за аутоматске детекторе. | ком. | 36
8. | Аутоматски телефонски комуникатор, уређај за даљински пренос снимљених говорних порука на одређене телефонске бројеве. | ком. | 1
9. | Аларман сирена – звучна труба 106 дБ, 24ВДЦ. Сирена мора поседовати извештај о испитивању према СРПС ЕН54. | ком. | 3
ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
10. | Извођење инсталације каблом ЈХ(Ст)Х 2x2x0.8мм за повезивање елемената система међусобно и са централом. | м | 290
11. | Извођење инсталације каблом НХXХX ФЕ180/Е30 3x1.5мм2 за повезивање алармних сирена са централом. | м | 105
12. | Безхалогени кабл НХXХX-Ј ФЕ180/Е90 3x1,5мм2 за напајање централе и извршне функције. Поставља се делом у безхалогене каналице по зиду а делом у безхалогене инсталационе цеви у простор спуштеног плафона. | м | 130
13. | Савитљива безхалогена инсталациона цев ø16 мм. Постављена на обујмице у простор спуштеног плафона. | м | 200
14. | Остали ситан неспецифициран материјал, испорука и монтажа. | кпл. | 1
РАДОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
15. | Монтажа ППЦ | кпл. | 1
16. | Монтажа и повезивање на изведену инсталацију аутоматских јављач пожара за монтажу на плафон, комплет са подножјем | ком. | 36
17. | Монтажа и повезивање на изведену инсталацију аутоматских јављач пожара за монтажу у простор спуштеног плафона, комплет са подножјем. | ком. | 36
18. | Монтажа и повезивање на изведену инсталацију ручних јављача пожара за монтажу на зид, комплет са кућиштем. | ком. | 9
19. | Монтажа и повезивање на новоизведену инсталацију алармних сирена | ком. | 3
20. | Монтажа и повезивање на новоизведену инсталацију паралелних индикатора | ком. | 36
21. | Испорука и монтажа ватроотпорног система предвиђен за заптивање отвора у зидовима на местима пробоја новопројектованих каблова, између различитих пожарних сектора. | кпл. | 1
22. | Уцртавање свих измена учињених у току извођења радова црвеном оловком у једном примерку пројекта, израда пројекта изведеног стања и предаја инвеститору у три примерка. | кпл. | 1
23. | Пуштање у рад. Услуга обухвата: - проверу исправности изведене инсталације и монтираних подножја, - монтажу и повезивање централе на мрежу, - убацивање јављача у подножја и обележавање, - монтажу сигналних линија са јављачима на централу, - програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у рад, обуку корисника у руковању, - примопредају и састављање записника о исправности и функционалном испитивању. | кпл. | 1
СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

## ZBIRNA REKAPITULACIJA
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
УКУПНО БЕЗ ПДВ 20%:
ПДВ 20%:
УКУПНО СА ПДВ 20%:
ПОТПИС И ПЕЧАТ