## 1.Arhitektura
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"- ВРТИЋ "БАМБИ"
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна. У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: Комплетан шут одвести на градску депонију у насељу Јовановац, у улици Саве Ковачевића у Крагујевцу, цена утовара и одвоза шута је урачуната у цену позиција које то захтевају. Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
РАДОВИ НА РЕКОСТРУКЦИЈИ вртића, кухиње и управног дела објекта
I |  | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | Јед.мере | Количина | Цена | Укупно
1. | 1 | Демонтажа и скидање кровног покривача од лима. Демонтажом обухавтити комплетан покривач, слој хидроизолације испод покривача,дрвену конструкцију, слој за пад, као и све опшивке.
Обрачун се врши по м2 хоризонталне пројекције демонтираног кровног покривача, са одвозом шута ван градилишта, на депонију.
9,6x14,48+9,50x12,47+(9,25x10,70)x2+ (9,25x8,95)x2+15,70x1,95+11,55x2,40+5,60x2,40+4,30x2,40+13,85x2,50+2,25x3,65+ 2,70x1,90
|  | УКУПНО: | м2 | 751.06
2. | 2 | Уклањање кровног покривача на равном крову. Демонтажом обухавтити комплетан покривач,заштитни слој од пенетрисаног шљунка слој хидроизолације, слој за пад и хидроизолацију на цем. кошуљици. Након скидања свих слојева до цем. кошуљице или бетона, подлогу добро очистити и припремити за постављање слојева новог равног крова.
Обрачун се врши по м2 улоњеног кровног покривача са одвозом шута ван градилишта, на депонију.
8,56x18,10+5,05x8,76+(9,36x8,77-10,93-5,13)+18,50x3,13+(2,61x1,73)x2+7,98x9,93+2,82x1,94
|  | УКУПНО: | м2 | 416.854
3. | 3 | Демонтажа,вађење постојеће спољашње столарије (прозора) .
Претходно извршити обележавања крила прозора и оквира.
Затим приступити скидању крила, као и пажљивом вађењу штокова, како се исти не би оштетили.
По завршеној демонтажи, комплетирати рамове са крилима, сложити и депоновати на место које одреди Инвеститор.
По завршеној демонтажи, комплетирати рамове са крилима, сложити и депоновати на место које одреди Инвеститор.
У цену укључена пажљива демонтажа солбанака и скела која се користи при демонтажи на висини.
Обрачун се врши по комаду-комплет према овом опису.
ПОДРУМ
|  | дим.238/70 | ком | 3
|  | дим.323/70 | ком | 4
ПРИЗЕМЉЕ
|  | дим.353/78 | ком | 1
|  | дим.323/78 | ком | 2
|  | дим.161/78 | ком | 1
|  | дим.323/158 | ком | 3
|  | дим.159/135 | ком | 1
|  | дим.74/74 | ком | 2
|  | дим.78/139 | ком | 1
|  | дим.74/173 | ком | 3
|  | дим.153/173 | ком | 6
|  | дим.228/173 | ком | 1
СПРАТ
|  | дим.74/74 | ком | 2
|  | дим.74/173 | ком | 4
|  | дим.153/173 | ком | 9
ПОТКРОВЉЕ
|  | дим.74/74 | ком | 1
|  | дим.74/173 | ком | 1
|  | дим.153/173 | ком | 6
|  | дим.228/173 | ком | 2
ТАВАН
|  | дим.74/74 | ком | 3
4. | 4 | Демонтажа,вађење постојеће спољашње браварије (врата и фасадних портала).
При демонтажи прво скинути крила, а затим приступити пажљивом вађењу штокова, како се исти не би оштетили.
По завршеној демонтажи, комплетирати рамове са крилима, сложити и депоновати на место које одреди Инвеститор.
У цену укључена и скела која се користи при демонтажи на висини.
Обрачун се врши по комаду-комплет према овом опису.
ПРИЗЕМЉЕ
|  | дим.598/238 | ком | 1
|  | дим.888/408 | ком | 5
|  | дим.888/158 | ком | 5
|  | дим.238/308 | ком | 1
|  | дим.178/308 | ком | 1
|  | дим.153/238 | ком | 6
|  | дим.153/158 | ком | 6
|  | дим.238/238 | ком | 1
|  | дим.633/238 | ком | 1
|  | дим.1132/238 | ком | 1
|  | дим.146/238 | ком | 1
|  | дим.246/238 | ком | 1
|  | дим.159/135 | ком | 1
|  | дим.149/269 | ком | 1
5. | 5 | Демонтажа, вађење постојеће унутрашње столарије и браварије (врата и преграда).
Вађење столарије вршити на следећи начин:
Претходно извршити обележавања крила врата и преграда са штоком, а затим извршити скидање крила врата.
Затим приступити вађењу штокова , пажљиво, како се исти не би оштетили.
По завршеној демонтажи, комплетирати рамове са крилима, сложити и депоновати на место које одреди Инвеститор.
Обрачун се врши по комаду-комплет према овом опису.
ПОДРУМ
|  | дим.93/203 | ком | 5
|  | дим.163/203 | ком | 1
|  | дим.78/203 | ком | 1
|  | дим.178/290 | ком | 1
ПРИЗЕМЉЕ
|  | дим. 297/238 | ком | 1
|  | дим.198/238 | ком | 3
|  | дим. 238/238 | ком | 1
|  | дим. 88/238 | ком | 2
|  | дим. 98/238 | ком | 1
|  | дим. 93/238 | ком | 7
|  | дим. 73/238 | ком | 5
|  | дим. 73/218 | ком | 1
|  | дим.178/238 | ком | 2
|  | дим. 78/218 | ком | 1
|  | дим. 337/238 | ком | 1
|  | дим. 36/238 | ком | 1
|  | дим.148/238 | ком | 1
|  | дим.73/203 | ком | 2
|  | дим. 93/203 | ком | 4
|  | дим.153/274 | ком | 1
|  | дим. 98/264 | ком | 1
|  | дим. 89/264 | ком | 5
|  | дим. 93/264 | ком | 1
|  | дим.136/220 | ком | 2
|  | дим.110/265 | ком | 1
СПРАТ
|  | дим. 89/203 | ком | 2
|  | дим. 89/264 | ком | 5
|  | дим. 79/203 | ком | 2
|  | дим. 89/201 | ком | 1
|  | дим.135/220 | ком | 2
ПОТКРОВЉЕ
|  | дим. 88/201 | ком | 1
|  | дим. 69/201 | ком | 3
|  | дим. 88/278 | ком | 6
ТАВАН
|  | дим. 89/201 | ком | 1
6. |  | Демонтажа, вађење постојеће унутрашње столарије (унутрашњих прозора).
Вађење столарије вршити на следећи начин:
Претходно одвојити крила од допрозорника, а затим приступити пажљивом вађењу допрозорника
По завршеној демонтажи, комплетирати рамове са крилима, сложити и депоновати на место које одреди Инвеститор.
Обрачун се врши по комаду-комплет према овом опису.
ПОДРУМ
|  | дим.88/48 | ком | 1
|  | дим.88/103 | ком | 1
ПРИЗЕМЉЕ
|  | дим.175/135 | ком | 1
|  | дим.198/78 | ком | 6
7. | 6 | Пажљива демонтажа унтрашњих дрвених и металних преграда.
При демонтажи водити рачуна да се преграде сачувају и у исправном стању предају инвеститору.
По завршеној демонтажи преграде сложити и и депоновати на место које одреди Инвеститор.
Обрачун се врши по м2 демонтиране преграде
ПОДРУМ
0,96x2,92
ПРИЗЕМЉЕ
(3,30+3,75+4,37+1,01+5,93+3,25+2,37+2,37+2,05+3,65+1,42)x2,4+4,63x2,76
ТАВАН
4,55x2,4+1,3x2,4
|  | УКУПНО: | м2 | 109.95
8. | 7 | Демонтажа дрвене зидне ламперије.
Ламперију демонтирати са потконструкцијом која не може да се искористи за будуће облагање зидова и плафона. Сортирати делове ламперије са одвајањем делова подкострукције која није за даљу употребу и која се транспортује на депонију.
Пажљиво демонтирати ламперију, сложити,сортирати и предати инвеститору на даљу употребу.
Обрачун се врши по м2 демонтиране ламперије.
ПРИЗЕМЉЕ
(1,43+1,89+1,55+0,24+0,43+2,09)x2,40
|  | УКУПНО: | м2 | 18.89
9. | 8 | Рушење зида од опеке дебљине 25 цм
Ценом обухваћено утовар и транспорт шута на депонију и чишћење простора након рушења.
Обрачун се врши по м2 порушеног зида.
ПРИЗЕМЉЕ
2,0x2,4
|  | УКУПНО: | м2 | 4.8
10. |  | Рушење зида од опеке дебљине 12 цм
Ценом обухваћено утовар и транспорт шута на депонију и чишћење простора након рушења.
Обрачун се врши по м2 порушеног зида.
ПОДРУМ
2,40x2,92+1,14x2,92+(0,92x2,92-0,97)
ПРИЗЕМЉЕ
(3,02x3,10-1,95)+(1,75x3,19-1,95)+(0,93+ 1,75)x1,60
|  | УКУПНО: | м2 | 25.29
11. | 9 | Рушење зида од опеке дебљине 7 цм.
Ценом обухваћен утовар и транспорт шута на депонију и чишћење простора након рушења.
Обрачун се врши по м2 порушеног зида.
ПРИЗЕМЉЕ
2,38x1,60
|  | УКУПНО: | м2 | 3.81
12. |  | Рушење подне плоче од бетона у подруму (просецање) ради израде темељне конструкције за лифтовско окно.
Ценом обухваћено утовар и транспорт шута на депонију и чишћење простора након просецања подне плоче.
Обрачун се врши по м2 .
ПОДРУМ
1,25x1,43
|  | УКУПНО: | м2 | 1.78
13. | 10 | Рушење међуспратне конструкције имеђу подрума и приземља (просецање) отвора ради стварања услова за формирање лифтовског окна.
Ценом обухваћен утовар и транспорт шута на депонију и чишћење простора након просецања међуспратне конструкције.
Обрачун се врши по м2 .
ПРИЗЕМЉЕ
1,25x1,23
|  | УКУПНО: | м2 | 1.54
14. | 11 | Рушење међуспратне конструкције дела плоче равног крова у кухињи (просецање) ради формирања отвора за монтажу вентилатора кухињског аспиратора.
Ценом обухваћен утовар и транспорт шута на депонију и чишћење простора након просецања међуспратне конструкције.
Обрачун се врши по м2 .
КРОВ
0,9x0,9
|  | УКУПНО: | м2 | 0.81
15. | 12 | Рушење подне облоге од ливеног тераца.
Скинути све слојеве пода до бетонске конструкције.Након скидања свих слојева пода делове пода и шут утоварити и транспортовати на депонију, а простор очистити и припремити за постављање новог пода.
Обрачун се врши по м2 уклоњене подне облоге.
ПОДРУМ
16,06+30,71+25,56+15,28+21,43
ПРИЗЕМЉЕ
12,65+1,45+4,5
|  | УКУПНО: | м2 | 127.64
16. | 13 | Обијање керамичких плочица са подова и зидова мокрих чворова и кухиње и других простора.
Скинути све слојеве пода до бетонске конструкције.
Након обијања шут утоварити и транспортовати на депонију, простор очистити и припремити подлогу за постављање нове керамике.
Обрачун по м2
ПОДРУМ
Зидови
9,53x1,8
Подови
2.91
ПРИЗЕМЉЕ
Зидови
(17,66+16,47+16,36+16,44+43,58+7,20+ 2,00)x1,6+6,36x2,4+18,52x1,8
Подови
8,59+7,34+7,28+7,34+10,91+10,79+15,39+96,49+1,90+2,52+9,31+3,49+23,59+12,41
СПРАТ
Зидови
16,58x2,76+2,00x0,70
Подови
4,50+8,14+3,63+8,5
ПОТКРОВЉЕ
Зидови
14,52x2,76
Подови
6.17
|  | УКУПНО: | м2 | 624.36
17. | 14 | Пажљиво уклањање подне облоге од мермерних плоча са подлогом.
Скинути све слојеве пода до бетона. Након скидања плоче очистити и депоновати на место које одреди Инвеститор. По уклањању пода од мермерних плоча конструкцију очистити и припремити за постављање новог пода.
Обрачун се врши по м2 демонтиране подне облоге.
ПРИЗЕМЉЕ
5,41+32,69+10,33
|  | УКУПНО: | м2 | 48.43
18. | 15 | Демонтажа и уклањање подне облоге од терацо плоча ( са делом пода од дасака).
Скинути све слојеве пода до бетонске подлоге. Након скидања плоче очистити и депоновати на место које одреди Инвеститор. По уклањању пода конструкцију очистити и припремити за постављање новог пода.
Обрачун се врши по м2 демонтиране подне облоге.
ПРИЗЕМЉЕ
133,59+18,48+4,41+43,87+32,67+13,07+ 15,49
|  | УКУПНО: | м2 | 261.58
19. | 16 | Скидање и уклањање паркета, заједно са лајснама.
Накно скидања паркет депоновати на место које одреди Инвеститор. По уклањању паркета конструкцију очистити и припремити за постављање нове подне облоге.
Обрачун се врши по м2 скинуте облоге од паркета.
ПРИЗЕМЉЕ
61,09+61,96+76,83+76,83+92,56+123,85
|  | УКУПНО: | м2 | 416.38
20. | 17 | Скидање и уклањање ламината, заједно са лајснама и подкострукцијом.
Накнадно скидан ламинат депоновати на место које одреди Инвеститор. По уклањању ламината конструкцију очистити и припремити за постављање нове подне облоге.
Обрачун се врши по м2 скинуте облоге од паркета.
ПРИЗЕМЉЕ
4,21+3,42+8,15+15,16+8,58+21,38+4,96+ 13,98+22,28+10,98
СПРАТ
3,6+8,0+18,43+7,82+13,58+15,73+15,24+ 10,72
|  | УКУПНО: | м2 | 206.22
21. | 18 | Скидање и уклањање подне облоге од итисона, таписона, и гуме са газишта степеница.
Накно скидања остатке подних облога утоварити на камион и транспортовати на депонију. По уклањању подне облоге конструкцију очистити и припремити за постављање нове подне облоге.
Обрачун се врши по м2 скинуте облоге.
ПОТКРОВЉЕ
14,85+12,06+10,20+11,13+16,68+19,70+ 13,02+ 13,43+12,40
ТАВАН
5.28
|  | УКУПНО: | м2 | 128.75
22. | 19 | Уклањање пода од винфлекс плоча са лепком.
Скинути све слојеве пода до међуспратне конструкције. Након изношења шут и делова пода утовароти и транспортовати на депонију, а простор очистити и припремити за постављање новог пода.
Обрачун се врши по м2 демонтираног пода.
ТАВАН
|  | 19.67 | м2 | 19.67
23. | 20 | Демонтажа санитарија и кухињских елемената повезаних на инсталације водовода и канализације, са свим пратећим деловима.
Након демонтаже опрему изнети из објекта и предати кориснику објекта.
туш каде
ПРИЗЕМЉЕ ком. 1
Умиваоници
ПОДРУМ ком. 1
ПРИЗЕМЉЕ ком. 24
СПРАТ ком. 1
ПОТКРОВЉЕ ком. 2
wц шоље - моно блок
ПРИЗЕМЉЕ ком. 13
СПРАТ ком. 2
ПОТКРОВЉЕ ком. 1
судопере
ПРИЗЕМЉЕ ком. 6
СПРАТ ком. 1
Обрачун се врши паушално
|  | Укупно паушално | паушално | 1
24. | 21 | Поправка оштећених зидова и плафона од бетона или опеке након проласка или демонтаже инсталација, видљивог утицаја влаге или услед дотрајалости.
Обијање оштећеног малтера са зидова и плафона и поновно малтерисање.
Малтер обити до конструкције, очистити спојнице и припремити зид за поновно малтерисање.
Малтериасње радити продуженим малтером размере 1:3:9
Обрачун се врши по м2 , заједно са изношењем шута, утоваром и транспортом на депонију, односно чишћењем просторије након изведених радова.
ПОДРУМ
Зидови
((18,2+9,53+37,7+17,02+17,4+23,62+8,97+ 20,57+17,09+23,6)x2,92)x0,6
Плафони
177,10x0,4
ПРИЗЕМЉЕ
Зидови
((10,33+8,42+77,34+13,59+15,35+15,91+ 17,22+5,72+3,92)x2,4)x0,3+((12,68+18,52+ 9,40+15,22+18,93+13,78)x2,76)x0,15
Плафони
1165,68x0,08
СПРАТ
Зидови
((17,16+16,59+13,28+13,72+17,63+18,13+ 14,94+15,12+14,50))x2,76)x0,2
Плафони
129,64x0,08
|  | УКУПНО: | м2 | 748.86
25. | 22 | Бушење рупа ради проласка инсталација на зидовима и плафонима до ø 20 цм.
Након проласка инсталација рупе се затварају и обрађују у материјалу који је погодан за завршну обраду.
Обрачун по ком заједно са изношењем шута, утоваром, транспортом на депонију и чишћењем просторија.
|  |  | ком | 170
26. | 23 | Пажљива демонтажа олучних вертикала и хоризонтала од поцинкованог лима.
Ценом обухватити и скидање свих помоћних елемената олука (котића, лула, носача, завртњева и др.) као утовар и транспорт демонтираног материјала на депонију.
У цену укључена и скела за рад на висини.
Обрачун по м1 демонтираног олука.
ХОРИЗОНТАЛНИ ОЛУЦИ
1,55x7+11,55 = 22,40
ВЕРТИКАЛНИ ОЛУЦИ
3,75x4+4,55x3+2,8 = 31,45
|  | УКУПНО: | м1 | 53.85
27. |  | Пажљива демонтажа заштитних прозорских решетки од флахова и плетене жице.
Ценом обухватити и скидање свих помоћних елемената ( носача, завртњева и др.) као и утовар са транспортом демонтираног материјала на депонију.
Обрачун по м2 демонтиране решетке.
ПОДРУМ
(2,4x0,7)x2+(3,25x0,7)x4+2,4x0,7 = 14,14
ПРИЗЕМЉЕ
4,9x0,8+(3,25x1,0)x3+3,25x0,8+2,55x3,10+0,75x1,4= 25,23
|  | УКУПНО: | м2 | 39.37
28. | 24 | Демонтажа, утовар и транспорт опреме из кухиње.
Опрема се комплетно износи, пакује и превози камионом на место које одреди Инвеститор. Позицијом обухваћен истовар опреме као и уношење у простор за складиштење.
|  | Обрачун паушалан | паушално | 1
Укупно I:
II |  | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ | Јед.мере | Количина | Цена | Укупно
1. | 1 | Покривање косих делова крова равним челичним пластифицираним лимом дебљине 0,6 мм, у боји по избору Инвеститора. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству произвођача и пројектанта. У цену укључене и све потребне опшивке.
У цену улази израда и монтажа дрвене подкострукције од чамове грађе, 0.012 пројекције крова .Постављање термизолације од тврдих плоча ( камене ) минералне вуне дебљине 20 цм које имају следеће карактеристике: 1. топлотна проводљивост λ < 0,039 2. класе реакције на пожар А1 - негориво 3.отпорне на високе температуре 4.водоодбојне и хемијски неутралане. Хидроизолацију крова извести на дашчаној подлози са 1 слојем тер хартије и премазом од битумена. Набавка грађе и подашчавање улазе у цену ове позицје
Обрачун по м2 пројекције крова.
((9,6x14,48+9,50x12,47+(9,25x10,70)x2+ (9,25x8,95)x2)x0,995)x1,05
|  | УКУПНО: | м2 | 655.32
2. | 2 | Набавка материјала и изградња равног, непроходног крова (са одговарајућим слојевима) и завршним слојем од ПВЦ водонепропусне мембране.
Наведеном позицијом обухватају се следећи радови:
Израда одговарајућег слоја за пад од лаког бетона (бетон справљен са лаким агрегатом од прерађеног одпадног материјала - експандирани стаклени агрегат величине зрна од 2-25 мм) запреминске масе до 900 Кг/м3. На слој за пад се поставља парна брана од синтетичке мембране на бази полиетилена. Парна брана се слободно полаже на подлогу и спаја самољепљивом траком на бази бутил-гуме у преклопу споја од 8 цм. Периферно сепарна брана лепи за атику или зид одговарајућом траком. Слој парне бране потребно је дићи до висине термоизолације. На парну брану се поставља слој термоизолације, у дебљини од 20 цм са следећим карактеристикама: 1. топлотна проводљивост λ < 0,037 2. класе реакције на пожар А1 - негориво 3. паропропусност 4. постојаност и компактност. Термизолација мора бити компатибилна са слојевима парне бране и завршним слојем пвц мембране. На термоизолацију се полаже и механички фиксира синтетичка мембране на бази меког ПВЦ-а, армирана полиестерским плетивом, УВ стабилна, дебљине д= 1,5 мм.
Завршни слој - хидроизолација: Еластична водонепропусна ПВЦ мембрана дебљине 1.5мм. Мембрана је армирана полиестерском мрежицом, УВ отпорна, светло сиве боје РАЛ 7047, слободно положена као последњи слој на крову. На крајевима ролне (2x20м или 1x20м) је механички причвршћена фиксерима за подлогу (завртњима са подлошком за синтетичке кровне мембране типа ЕуроФаст или сл), а преко линије фиксирања се преклапа следећа ролна мембране и заварује се на фиксирану мембрану. Kарактеристике мембране: Синтетичка, кровна хидроизолациона мембране у складу са стандардом ЕН 13956, сертификована као 1213-ЦПД-4127. Водонепропусност мора да задовољава стандард ЕН 1928. Отпорност на “град” у складу са ЕН 13583. Отпорност вара на смицање ≥ 300 Н/50 мм у складу са ЕН 12316-2; Отпорност вара на кидање ≥ 600 Н/50 мм по ЕН 12317-2. Èвртоæа при затезању ≥ 900 Н/50 мм у складу са ЕН 12311-2. Отпорност на утицај ватре у складу са ЕН 13501-5 Брооф Т1 и Т3. реакција на ватру – класе Е у складу са ЕН ИСО 11925-2 , класификација после ЕН 13501-1. Заштиту хидроизолације од утицаја силе ветра, тј. колиèину фиксера, распоред фиксирања, правац постављања мембране и ширина мембране – се мора извести према прораèуну Wинд Лоад или Јет Стреам, који задововљава Еуроцоде ЕН-1991-1-4 (2005). Прораèун израðен од стране испоруèиоца хидроизолације, а све према улазним подацима (маx. брзина ветра, геометрија и висина објекта, динамиèка сила фиксера итд.) добијеним и/или усаглашеним са наруèиоцем посла. Хидроизолација се на преклопима вари врелим ваздухом при èему треба водити раèуна да је ширина преклопа мин. 5цм од ивице ("тањириæа") фиксера до ивице преклопа (мембране). Израда вертикалних површина се врши са истом СикаПлан 15Г хидроизолационом мембраном, у складу са приложеним извоðаèким детаљем. Завршавање хидроизолације се врши минимум 40 цм од завршне коте крова.
Хидроизолација се на преклопима вари врелим ваздухом при чему треба водити рачуна да је ширина преклопа мин. 5цм од ивице ("тањирића") фиксера до ивице преклопа (мембране). Израда вертикалних површина се врши са истом хидроизолационом мембраном.
Постављање, спојеве, продоре и друге карактеристичне детаље радити према упутству прозвођача.карактеристичне детаље радити према упутству прозвођача. Извођење радова на постављању кровне мембране, могу да врше само радници који поседују одговарајући сертификат произвођача кровне мембране која се уграђује.
Обрачун по м2 постављене површине.
8,56x18,10+5,05x8,76+(9,36x8,77-10,93-5,13)+18,50x3,13+(2,61x1,73)x2+7,98x9,93+2,82x1,94+15,70x1,95+11,55x2,40+ 10,70x2,45+2,25x3,65+2,70x1,90
|  | УКУПНО: | м2 | 514.75
3. | 3 | Набавка материјала и покривање надстрешнице равним челичним пластифицираним лимом дебљине 0,6 мм, у боји RAL 8019. Покривање извести на основу усаглашених детаља.
У цену улази израда и монтажа дрвене подкострукције од чамовине са подашчавањем и тер папиром.
Обрачун по м2 надстрешнице.
(16,35x2,45+(1,20x2,80)x2)x1,15
|  | УКУПНО: | м2 | 53.797
Укупно II:
III |  | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ | Јед.мере | Количина | Цена | Укупно
1. | 1 | Набавка материјала и израда нове фасадне облоге на деловима објекта који су изведени са фасадном опеком.
Наведеном позицијом обухватају се следећи радови:
Чишћење фасадне површине пре постављања термизолације од тврдих плоча минералне камене вуне. Минерална ( камена) вуне је дебљине 10 цм и има следеће карактеристике: 1. топлотна проводљивост λ < 0,035 2. класе реакције на пожар А1 - негориво 3. парапропусност 4. постојаност и компактност. Минерална вуна се механички везује за подлогу одговарајућим типловима. Преко термизолације дебљине по прорачуну и поставља се мрежица са лепком.Након сушења на местима где није било фасадне опеке наноси се завршни слој од танкослојног малтера, а на остатку површине лепе се клинкер плоче са дезеном који имитира фасадну опеку. На угловима и спојевима са другим материјалом користити типске елементе произвођача материјала.
Обрачун по м2 урађене фасадне облоге. У цену улази набавка, монтажа и демонтажа фасадне цевасте скеле.
ПРИЗЕМЉЕ
1,22x2,4+(1,75x4,55)x3+(1,95x4,55)x4+ (1,55x3,55)x6+1,05x3,55+(0,55x0,85)x2+ 5,00x1,80+(3,25x1,6)x3+7,25x3,20+5,15x 3,20+3,10x0,35+8,95x3,68+4,51x1,95+1,65x1,95+0,30x10,30+2,35x2,40+1,55x2,40+ 9,62x3,06+11,47x3,06+13,24x3,06+1,37x 3,06+0,24x2,40+8,00x0,31x(8,95x1,90)x3+ 7,05x1,90
СПРАТ
(13,24x2,71)x2+(11,47x2,71)x2
|  | УКУПНО: | м2 | 521.37
Укупно III:
IV |  | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | Јед.мере | Количина | Цена | Укупно
1. | 1 | Постављање нове термизолације у подрумском простору на међуспратној конструкцији према приземљу.
На међуспратну конструкцију постављају се тврде плоче минералне вуне у дебљини према прорачуну из елабората енергетске ефикасности. Минерална вуна је дебљине 10 цм и има следеће карактеристике: 1. топлотна проводљивост λ < 0,041 2. класе реакције на пожар А1 - негориво 3. паропропусност 4. постојаност и компактност.
Након постављаља термизолације која се лепи и механички причвршћује одговарајућим типловима, поставља се мрежица са лепком, а затим се наноси завршни слој од танкослојног малтера.
Обрачун по м2 постављене термоизолације.
ПОДРУМ
10,44+30,63+14,77+15,00+29,01+4,52+ 25,56+15,28+21,53
|  | УКУПНО: | м2 | 166.74
2. | 2 | Израда полимер-цементне хидроизолације у кухињи, санитарним чворовима и пратећим просторијама.
Изолацију радити на следећи начин:
Очишћену подлогу наквасити. Све спојеве зид-под и зид-зид обрадити гумираном полиестерском траком, продоре обрадити гумираним полистиренским манжетнама. На комплетну површину нанети слој глетилицом високо еластичног цементно-полимерног малтера (приоњивости 1Н/мм, растезљивости 18 по ДИН 53504 са премошћавањем пукотина ширине до 1мм) у који се утискује мрежица од стаклених влакана.
Други слој нанети након 5 сати или сутрадан.
Изолација се на зидове премазује до висине од 30 цм на зидове са санитарним елементима 120, см а иза туш каде 200 цм.
Обрачун се врши по м2.
ПРИЗЕМЉЕ
Подови
95,69+17,30+3,92+2,61+8,59+7,34+7,28+7,34+9,31+ 2,52+12,41
Зидови
15,64+4,86+4,32+3,13+8,66+8,16+8,11+8,15+9,31+ 6,88+7,54
СПРАТ
Подови
3,63+8,56
Зидови
3,81+6,44
ПОТКРОВЉЕ
Подови
6.17
Зидови
7.37
|  | УКУПНО: | м2 | 296.03
3. | 3 | Набавка и постављање термизолације пода у просторијама за боравак деце.
Термизолацију радити од екструдираних полистирен плоча дебљине 2 цм са храпавом површином. Плоче треба да имају коефицијент топлотне проводљивости λ < 0,034, чврстоће на притисак мин. 200 kPa.
На унапред припремљену и очишћену подлогу (бетонску плочу) поставити предвиђене изолационе плоче преко којих се полаже ПЕ фолија са преклопом од 10-15 цм која се лепи широком лепљивом траком. При постављању изолације поштовати препоруке и упутства призвођача материјала. Датом ценом обухатити и испоруку и постављање ПЕ фолије.
Обрачун по м2 постављене термизолације
61,09+61,96+76,83+76,83+92,56
|  | УКУПНО: | м2 | 369.27
Укупно IV:
V |  | БЕТОНСКИ РАДОВИ | Јед.мере | Количина | Цена | Укупно
1. | 1 | Израда армирано бетонских темеља марке МБ 20. Израдити оплату и темеље армирати по пројекту, детаљима и статиĉком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата и тампон шљунка.
Обрачун по м3 темеља.
ПОДРУМ
(1,25+1,45)x2x0,8x0,4
ПРИЗЕМЉЕ
(1,54+2,46)x0,8x0,4
|  | УКУПНО: | м3 | 3.01
2. |  | Израда армирано бетонских серклажа марке МБ 20. Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата и помоћна скела.
Обрачун по м3 серклажа.
ПОДРУМ
(0,20x0,20x3,00)x4+(0,20x0,20x1,25)x2+ (0,20x0,20x1,05)x2
ПРИЗЕМЉЕ
(0,20x0,20x2,4)x3+(0,20x0,20x2,95)x2+0,20x0,12x2,95+(0,20x0,20x1,25)x2+(0,20x0,20x1,05)x2+0,12x0,20x1,25+0,20x0,20x2,40
|  | УКУПНО: | м3 | 1.56
Укупно V:
VI |  | АРМИРАЧКИ РАДОВИ | Јед.мере | Количина | Цена | Укупно
1. | 1 | Набавка , чишћење, савијање монтажа и уградња ребрасте арматуре и арматурних мрежа Q 188 у сваему према спецификацији и детаљима из пројектно- техничке документације. Количине арматуре су дате апроксимативно, а тачне количине добиће се по завршетку статичких детаља.
|  | Обрачун по Кг уграђене арматуре. | Кг | 1320
Укупно VI:
VII |  | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | Јед.мере | Количина | Цена | Укупно
1. | 1 | Зидање зидова гитер блоковима димензија 19x19x25 цм у продужном малтеру размере 1:2:6. Дебљина зида је 19 цм. Блокове пре уградње квасити водом. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају.
ПОДРУМ
(0,85x2,80)x2+(0,20x2,80)x2+1,03x2,80+ 1,15x2,80
ПРИЗЕМЉЕ
2,40x2,81+(1,75x2,40-0,36)+1,05x2,4
|  | УКУПНО: | м2 | 32.48
2. | 2 | Зазиђивање прозора опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Пре зидања у постојећем зиду оштемовати шморцеве за превез. Опеку пре уградње квасити водом. Зидање извести у правилном слогу, а спојнице по завршеном зидању очистити до дубине 2 цм.
Обрачун по м3 oтвора
ПОДРУМ
0,90x0,5+0,92x1,5
|  | УКУПНО: | м3 | 0.62
3. | 3 | Зидање преградних зидова дебљине 12 цм пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6, са израдом серклажа у висини надвратних греда или на висини 200 цм од пода. АБ серклаже радити од МБ 20 дим. 12x15 цм, са арматуром ± 2Ø8 и узенгијанма Ø 6/25. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази АБ серклажи и помоћна скела.
Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају.
ПОДРУМ
0,9x2,25+0,41x2,97+(1,80x2,97-1,64)
ПРИЗЕМЉЕ
0,75x2,05+(1,60x3,25-1,95)+1,5x1,65+2,00 x2,45+(5,93x2,45-3,089)+(2,82x2,45-3,08)+ (4,38x2,81-2,65)
|  | УКУПНО: | м2 | 44.06
4. | 4 | Зидање преградних зидова дебљине 6,5 цм пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6, са израдом серклажа у висини надвратних греда или на висини 200 цм од пода. АБ серклаже радити од МБ 20 дим. 7x15 цм, са арматуром ± 2Ø8 и узенгијанма Ø 6/25. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази АБ серклажи и помоћна скела.
Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају.
ПРИЗЕМЉЕ
1,55x1,65
|  | УКУПНО: | м2 | 2.56
5. | 5 | Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 4 цм, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Пре изливања кошуљице уз зидове ,по обиму, поставити дилетациону траку од стиропора дебљине 1 цм, како би се нова цем. кошуљица физички одвојила од зида. Кошуљицу неговати док не очврсне.
Обрачун по м2 кошуљице.
ПОДРУМ
11,32+2,91+30,63+14,77+15,00+29,01+4,52+ 25,56+15,28+21,53
ПРИЗЕМЉЕ
5,41+19,40+4,18+9,16+22,44+2,48+3,92+ 125,98+18,48+4,41+4,06+43,87+30,57+ 12,78+4,05+8,15+10,91+12,65+10,79+ 15,39+4,90+8,08+7,11+1,45+17,30+3,49+ 20,33+1,65+8,58+21,38+4,96+13,98+22,28+10,98
СПРАТ
13,82+3,63+3,60+8+18,43+7,82+13,58+ 13,73+15,24+10,72
ПОТКРОВЉЕ
16,42+10,20+11,13+16,68+19,70+13,02+ 13,43+12,40
|  | УКУПНО: | м2 | 737.15
6. | 6 | Израда цементне кошуљице за пад размере 1:3 у кухињи и санитарним чворовима.
Израда цементне кошуљице дебљине 3-5 цм, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3 и неговати је док не очврсне.
Обрачун се врши по м2
ПРИЗЕМЉЕ
95,69+2,61+8,59+7,34+7,28+7,34+2,52+ 9,31+12,41
СПРАТ
8.56
ПОТКРОВЉЕ
6.17
|  | УКУПНО: | м2 | 167.82
7. | 7 | Израда равнајућег слоја преко подлоге након уклањања постојећег пода.
Равнајући слој се ради од олмо масе или цн 69 у дебљини од око 10 мм.
Масу радити у складу са упутствима призвођача материјала.
Обрачун по м2
ПРИЗЕМЉЕ
9,16+22,44+125,98+18,48+4,41+4,06+43,87+30,57+12,78+4,05+8,15+7,11+8,58+21,38+4,96+13,98+22,98+10,98
СПРАТ
3,60+8,00+18,43+7,82+13,58+15,73+15,24+10,72
ПОТКРОВЉЕ
14,85+10,20+11,13+10,06+19,70+13,02+ 13,43+12,40
ТАВАН
5,28+19,67
|  | УКУПНО: | м2 | 596.08
8. | 8 | Малтерисање унутрашњих зидова цементним малтером раз.1:3 у просторима где се на зидовима постављају керамичке плочице.
После добро очишћених зидова врши се малтерисање машинским малтером у дебљини од 1,0-1,5 цм
Обрачун се врши по м2 омалтерисане површине.
ПОДРУМ
(3,68+3,80)x2,92
ПРИЗЕМЉЕ
(6,45+1,72+6,72+17,66+16,47+16,36+16,44+6,36+17,86+17,15)x2,45+(17,22+53,77)x 3,15+18,47x2,81
СПРАТ
(2,00+16,58)x2,81
ПОТКРОВЉЕ
14,52x2,40
|  | УКУПНО: | м2 | 686.23
Укупно VII:
VIII |  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | Јед.мере | Количина | Цена | Укупно
1. | 1 | Набавка и уграђивање подних плочица од гранитне керамике у подруму и појединим просторијама у приземљу .
Подне плочице од гранитне керамике су екстра класе - против клизне.
Плочице се лепе на унапред припремљену подлогу. Димензије подних плочица су 33/33цм или 40/40цм. Постављају се фуга на фугу у свему према упутству Инвеститора који бира боју и дезен плочица. Плочице морају бити I класе, екстра квалитета.
Обрачун се врши по м2 постављених плочица.
ПОДРУМ
16,06+2,91+30,63+14,77+15,00+29,01+4,52+25,56+15,28+21,53
ПРИЗЕМЉЕ
5,41+19,41+4,18+10,91+12,65+10,79+15,39+95,69+4,90+8,08+17,30+3,49+23,59
|  | УКУПНО: | м2 | 407.05
2. | 2 | Набавка и уградња подних керамичких плочица у санитарним чворовима и другим просторијама по пројекту.
Плочице се лепе на унапред припремљену подлогу. Димензије подних плочица су 33/33цм или 40/40цм. Постављају се фуга на фугу у свему према упутству Инвеститора који бира боју и дезен плочица. Плочице морају бити I класе, екстра квалитета.
Обрачун се врши по м2 постављених плочица.
ПРИЗЕМЉЕ
2,48+3,92+2,61+8,59+7,34+7,28+7,34+2,52+1,45+9,31+1,65+12,41
СПРАТ
11,59+8,14+3,63+8,56
ПОТКРОВЉЕ
7,34+12,06+6,17
|  |  | м2 | 124.48
3. | 3 | Набавка и уградњa зидних керамичких плочица у санитарним чворовима и другим просторијама по пројекту.
Плочице се лепе на унапред припремљену подлогу Димензије зидних плочица у тоалетима за децу и запослене су 20/60цм или сл. правоугаоног облика. Постављају се фуга на фугу или са фугом 1-52 мм у свему према упутству Инвеститора који бира боју и дезен плочица. Плочице морају бити I класе, екстра квалитета. На угловима се постављају пвц лајсне које одобрава Инвеститор.
Обрачун се врши по м2 постављених плочица.
ПОДРУМ
(3,80x2,87)x2
ПРИЗЕМЉЕ
(1,40+1,80+1,45+17,66+16,47+16,36+16,44+53,77+17,86)x1,60+(6,45+6,72+6,36+ 17,15)x2,40+17,22x3,15+18,47x2,76+(11,02+3,48+3,23)x1,6+7,92x2,20
СПРАТ
7,64x1,60+16,58x2,76
ПОТКРОВЉЕ
14,52x2,50
|  | УКУПНО: | м2 | 584.28
4. | 4 | Набавка и уградња зидне сокле од гранитне керамике висине 10 цм. Сокла је од исте керамике као и керамика на поду
Сокла се лепи на унапред припремљену подлогу и прати слог плочица на поду.
Обрачун се врши по м1 постављене сокле.
ПОДРУМ
18,20+9,53+36,72+17,02+18,02+23,62+8,97+20,57+17,09+23,58
ПРИЗЕМЉЕ
9,61+20,43+8,19+13,59+15,35+15,91+9,05+11,49+7,60+32,96
|  | УКУПНО: | м' | 329.9
Укупно VIII:
IX |  | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | Јед.мере | Количина | Цена | Укупно
1. | 1 | Набавка материјала и постављање хомогених подних облога на бази каучука дебљине д=3 мм. Подна облога треба да поседује отпорност на пожар класе B1 према DIN 4102. Под не сме испуштати дим и токсичне гасове при Електростатичко понашање при ходу по облози – антистатично, наелектрисање < 2 Кv. Подну облогу извести са заобљеним прелазом и вертикалним холкерима на месту споја са зидом у висини од д=10 см, од фазонских елемената, под углом од 90°, заобљених у превоју, што улази у цену. Сокла се причвршћује уз зид наменским еколошким лепком.
Уградњу вршити у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача и са свим потребним предрадњама (улази у цену). Облога мора да буде еколошки погодна и нешкодљива за здравље, да поседује атесну документацију адекватне акредитоване лабораторије за испитивање материјала (сертификат Плави анђео) и М1 сертификат о ниској емисији штетних гасова.
Рејтинг понашања при пожару Бфл-с1 у складу са ЕН 13 501-1. Без халогена. Безбедно у ватро-токсиколошком смислу у складу са ДИН 53436 или еквивалентно. При контакту са запаљеним дуваном у складу са ЕН 1399 = без површинских опекотина. Електростатичко понашање при ходу по облози у складу са ЕН 1815 = антистатично, наелектрисање < 2 кВ. Отпор абразији, просечан губитак на маси у складу са ИСО 4649 при оптерећењу од 5Н: приближно 150 мм3. Упијање звука буке од корака: 8 дБ (3 мм дебљине). Отпорност према клизању у складу са ДИН 51130: Р9.
Постављање подних облога се изводи након завршетка свих унутрашњих радова. Облога на бази каучука се мора лепити на иделно равну подлогу и сећи идеално равно, с обзиром на то да се инсталира без варења спојева. Након завршене инсталације подне облоге од каучука, Извођач је у обавези да уради примарни машинско чишћење.Извођење (полагање) подова треба да врше подополагачи који поседују важећи сертификат произвођача подне облоге.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2 уграђеног пода.
ПРИЗЕМЉЕ
9,16+22,44+125,98+18,48+4,41+4,06+43,87+30,57+12,78+4,05+8,15+7,11+61,09+61,96+76,83+76,83+92,56+91,71+29,15
|  | УКУПНО: | м2 | 781.19
ПРИЗЕМЉЕ
8,58+21,38+4,96+13,98+22,28+10,98
СПРАТ
3,60+8,00+18,43+7,82+13,58+15,73+15,24+10,72
ПОТКРОВЉЕ
10,20+11,13+16,68+19,70+13,02+13,43+ 12,40
|  | УКУПНО: | м2 | 271.84
Обрачун по м2 уграђеног пода.
ТАВАН
|  | 19.67 | м2 | 19.67
|  | Укупно: | м2 | 1072.7
Укупно IX:
X |  | ГИПСАРСКИ РАДОВИ | Јед.мере | Количина | Цена | Укупно
1. | 1 | Израда монилитног спуштеног плафона од ватроотпорних гипскартонских плоча (2x 2,0 см типа ридурит или одговарајуће.) на металној потконструкцији у просторијама дневних боравака и сала у приземљу и свим прoсторијама у поткровљу.
Спуштени плафон се спушта у свему како је то пројектом предвиђено. Скокове у нивоу висина урадити затварачима од гипсаних плоча.
По постављању гипскартонских плоча све спојеве бандажирати бандаж тракама и нанети испуну како би површина била спремна за глетовање и бојење.
Обрачн по м2 уграђеног сп. плафона.
ПРИЗЕМЉЕ
61,09/0,9848+61,96/09848+76,83/0,9848+ 76,83/0,9848+92,56/0,9848+91,71/0,9848+ 29,15/0,9848
ПОТКРОВЉЕ
|  | 9,57+12,06+6,17+10,20+11,13+16,68+19,70+13,02+13,43+12,40 | м2 | 622.05
2. | 2 | Израда монилитног спуштеног плафона од ватроотпорних гипскартонских плоча (2x 2,0 см типа ридурит или сл.) на металној потконструкцији у таванским просторијама, односно простору архива и приступном степенишном простору.
Спуштени плафон се израђују од ватроотпорних гипс-картонских плоча на металној подкострукцији са изолацијом од камене вуне у дебљини од 10 цм. Атестирани склоп призвођача материјала одређује дебљину и број ватроотпорних Г. К. плоча неопходну ватроотпорност на мин. 90 минута.
Спуштени плафон се спушта у свему како је то пројектом предвиђено. Скокове у нивоу висина урадити затварачима од гипсаних плоча.
По постављању гипскартонских плоча све спојеве бандажирати бандаж тракама и нанети испуну како би површина била спремна за глетовање и бојење.
По постављању гипскартонских плоча све спојеве бандажирати бандаж тракама и нанети испуну како би површина била спремна за глетовање и бојење.
Обрачн по м2 уграђеног сп. плафона.
ТАВАН
|  | 6,2x4,15 | м2 | 25.73
3. | 3 | Израда облоге зидова од ватроотпорних гипскартонских плоча (2x 2,0 см типа ридурит или сл.) на металној потконструкцији у таванским просторијама, односно простору архива и приступном степенишном простору.
Облогање зидова радити ватроотпорним гипс-картонским плочама на металној подкострукцији са изолацијом од камене вуне у дебљини од 5 цм. Атестирани склоп призвођача материјала одређује дебљину и број ватроотпорних Г. К. плоча за неопходну ватроотпорност на мин. 90 минута.
Облоге зидова радити у свему како је то пројектом предвиђено. Позиција обухвата радове који се односе на опшивке око прозорских отвора, тзв шпалетне.Углови се штите алуминијумском угаоном заштитном шином или алукс траком.
По постављању гипскартонских плоча све спојеве бандажирати бандаж тракама и нанети испуну како би површина била спремна за глетовање и бојење.
Обрачн по м2 уграђене облоге.
ТАВАН
|  | 19,88x2,50 | м2 | 49.7
4. | 4 | Облагање инсталација гипскартон плочама на металној потконструкцији.
Облагање се ради израдом лажних греда облика ћириличног слова "П" висине 15цм и ширине од 20-50 цм.
Спојеви се бандажирају и обрађују смeсом за испуну, а ивице се ојачавају алуминијумском лајсном.
Обрачун по м'
ПРИЗЕМЉЕ
2,50+3,60+13,60+8,70+27,80+3,90+3,90+ 5,00+11,70+10,80+5,90+7,30+9,00
СПРАТ
1,60+7,50+(4,50x5)
ПОТКРОВЉЕ
8,90+(4,50x3)+1,90+2,20+(4,25x2)+2,50
ТАВАН
1,30+4,50
|  | УКУПНО: | м' | 154.54
5. | 5 | Набавка материјала и облагање вертикала ел. и др. инсталација
гипскартонским плочама дебљине д=12,5 мм, преко типске металне подконструције
На свим истуреним угловима
уградити типске заштитне угаонике.
Спојнице се бандажирају и
обрађују смесом за
испуњавање спојница.
Радити у свему према детаљима и
мере узети на лицу места.
Обрачун по м² развијене
површине изведене облоге.
ПОДРУМ
((0,40+0,40)x2,87)x3
ПРИЗЕМЉЕ
((0,40+0,40)x2,40)x5+(0,40+0,40)x2,76
СПРАТ
(0,40+0,40)x2,76
ПОТКРОВЉЕ И ТАВАН
(0,40+0,40)x2,50+(0,40+0,40)x2,10
|  | УКУПНО: | м2 | 24.58
6. | 6 | Лепљење плоча на зид или суво малтерисање подразумева облагање зидова гипскартоским плочама дебљине 12,5 мм уз коришћење лепка за плоче. Лепак се наноси парцијално у "погачама" на растојању од 25 цм по ивицама и средини плоче. Зид, као подлога, мора бити сув и чист. Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују помоћу масе за испуну спојева. Спољни углови се штите алуминијумском угаоном заштитном шином или aлукс траком.
Обрачун по м2
ПРИЗЕМЉЕ
(1,85+2,00+6,00+17,51+1,80+2,40+27,00)x 2,40+(9,00x2,8)x5+(6,78x3,30)x2+(6,78x4,30)x2+(8,53x3,30)x2+(8,53x4,30)x2+10,28x3,30+10,28x4,30+(20,14+1,02+9,00+1,80)x2,40+2,62x2,40x2+9,51x2,40x2+1,95x2,40x2+ (2,50+3,20+2,20)x2,40+14,03x3,35+9,00x1,50+ 15,91x3,20+2,25x2,76+32,96x2,76
СПРАТ
17,82x2,76
|  | УКУПНО: | м2 | 998.41
7. | 7 | Израда преградних зидова дебљине 7,5 и 10 цм од гипскартонских плоча на металној потконструкцији. Плоче се постављају обострано и дебљине су 12.5мм . Између плоча поставља се изолација од минералне вуне у дебљини од 5 цм.
Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују помоћу масе за испуну спојева. Спољни углови се штите алуминијумском угаоном заштитном шином или алукс траком.
Обрачун се врши по м2 са металном потконструкцијом,изолацијом и бандажираним спојевима.
ПРИЗЕМЉЕ
зидови дебљине 7,5 цм
|  | (3,29+3,64+2,29+2,37+2,39)x2,40+2,08x2,40x2+1,81x2,40x2 | м2 | 52.22
зидови дебљине 10 цм
|  | (3,25+4,37+2,22+4,88+3,22)x2,40+1,97x2,40x4 | м2 | 61.97
8. | 8 | Израда зидова од ватроотпорних гипскартон плоча на металној потконструкцији у таванском делу објекта. Уграђене гипс картон плоче- склоп потребно је да задовоље ватроотпорност од F 90 мин. према СРПС-у U.J1.090.
Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују помоћу масе за испуну спојева. Спољни углови се штите алуминијумском угаоном заштитном шином или алукс траком.
Обрачун се врши по м2 са металном потконструкцијом,изолацијом и бандажираним спојевима.
ТАВАН
|  | 4,55x2,28+1,30x2,28 | м2 | 13.34
9. | 9 | Обрада шпалетни око отвора прозора гипсаним плочама са металном подконструкцијом после уграђивања прозора од ал. профила.
Обрачун се врши по м ' шпалетни са уградјеном угаоном металном лајсном.
ПОДРУМ
52,20
ПРИЗЕМЉЕ
171,62+27,88
СПРАТ
85,40
ПОТКРОВЉЕ
63,80
ТАВАН
9,00
|  | УКУПНО: | м' | 407.9
УкупноX:
XI |  | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | Јед.мере | Количина | Цена | Укупно
1. | 1 | Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од пластифицираног челичног лима дебљине 0,7 мм. Олуке спјати поп нитнама на размаку не манјем од 3 цм и залепити силиконом. Држаче олука радити од пластифицираног флаха дим. 25x5мм и нитовати са предње стране олука. Држаче поставити на размаку од 80 цм.
Боја пластифицираног лима је RAL 9006 или 9007.
Обрачун по м1 олука
РШ ( развијена ширина) 40 цм ширина 12 цм
|  | 7,25+11,4 | м' | 18.65
РШ ( развијена ширина) 50 цм ширина 15 цм
|  | 12.45 | м' | 12.45
2. | 2 | Израда и монтажа олучних вертикала пресека 12 x 12 цм од пластифицираног челичног лима дебљине 0,8мм. Поједини делови олучне вертикале улазе један у други мин. 50 мм и лепе се барсилом. Пластифициране обујмице са држачима постављају се на размаку не већем од 200 цм. Преко обујмица поставља се пластифицирана украсна трака. Олучне вертикале постављају се на мин. 15 цм од зида. Завршетак олука ради се по детаљу.
Боја пластифицираног лима је RAL 9006 или 9007.
Обрачун по м1 олукчне вертикале
РШ ( развијена ширина) 50 цм пресек 12x12 цм
2,75x6+4,30x3+3,6x4
|  | УКУПНО: | м' | 43.8
3. | 3 | Израда и штуцне у венцу, везе олука и одводних олучних вертикала од пластифицираног челичног лима дебљине 0,8 мм. Штуцна мора бити шира од вертикале најмање 10 цм . Штуцну заштити од корзије са спољне и унутрашње стране.
Боја пластифицираног лима је RAL 9006 или 9007.
Обрачун по ком.
|  | 3+2 | ком | 5
4. | 4 | Израда и монтажа водоскупљача од челичног пластифицираног лима дебљине 0,8 мм.
Водоскупљач извести по детаљу .
Боја пластифицираног лима је RAL 9006 или 9007.
Обрачун по ком.
|  | 3+3+4 | ком | 10
5. | 5 | Израда и монтажа опшивке надзидка - фасадног венца пластифицираним челичним лимом дебљине 0,7 мм.
Спојеве лима радити фалцовањен или и нитовати једноредно на размаку од 30-40 мм. Између фалцева лим учврстити хафтерима, а у осталим деловима пластичним типловима са одговарајућим холшрафима.
Радове извести по детаљима .
Боја пластифицираног лима је RAL 9006 или 9007.
Обрачун по м1 опшивке
РШ ( развијена ширина) до 66 цм
16,15+11,55+3,06+7,4+11,1+9,93+4,1+8,76+32,66+8,15
|  | УКУПНО: | м' | 112.86
Укупно XI:
XII |  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ | Јед.мере | Количина | Цена | Укупно
1. | 1 | Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних пуних врата.
Довратник радити од МДФ,бојеног у тону према избору Инвеститора , са жљебом и дихтунгом гумом читавим обимом.
Крило врата извести од МДФ - а са саћастом испуном, саће од префабриковане иверице тространо фалцовано, минималне дебљине 40 мм, бојено према избору Инвеститора.
Окови и браве су по избору наручиоца са подним или зидним граничником улазе у састав позиције заједно са монтажом.
Радити у свему према шеми столарије и браварије.
Обрачун по комаду уграђених и финално обрађених врата
ПРИЗЕМЉЕ
|  | дим.78/218 ОЗН. 3- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.73/203 ОЗН. 4- сиво бојена RAL 7004 | ком | 1
СПРАТ
|  | дим.89/203 ОЗН. 8- бело бојена RAL 9003 | ком | 2
|  | дим.79/203 ОЗН. 9- бело бојена RAL 9003 | ком | 2
|  | дим.89/201 ОЗН. 10- бело бојена RAL 9003 | ком | 1
ПОТКРОВЉЕ
|  | дим.88/203 ОЗН. 11- бело бојена RAL 9003 | ком | 1
|  | дим.69/203 ОЗН. 12- бело бојена RAL 9003 | ком | 3
2. | 2 | Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних врата са надсветлом.
Довратник радити од МДФ, бојеног у тону према избору Инвеститора, са жљебом и дихтунгом читавим обимом.
Крило врата извести од МДФ - а са саћастом испуном, саће од префабриковане иверице тространо фалцовано, минималне дебљине 40 мм, бојено према избору Инвеститора.
Надсветло застаклити једноструким, провидним стаклом дебљине 4мм
Окови и браве су по избору наручиоца и са подним или зидним граничником улазе у састав позиције заједно са монтажом.
Радити у свему према шеми столарије и браварије
Обрачун по комаду уграђених и финално обрађених врата.
ПРИЗЕМЉЕ
|  | дим.93/238 ОЗН. 1- жуто бојена RAL 1021 или 1023 | ком. | 7
|  | дим.78/238 ОЗН. 2- сиво бојена RAL 7031 | ком. | 3
|  | дим.98/238 ОЗН. 2A- сиво бојена RAL 7031 | ком. | 2
|  | дим.86/264 ОЗН. 5- бело бојена RAL 9003 | ком. | 1
|  | дим.89/264 ОЗН. 5A- бело бојена RAL 9003 | ком. | 2
|  | дим.93/264 ОЗН. 5Б- бело бојена RAL 9003 | ком. | 1
|  | дим.98/264 ОЗН. 5В- бело бојена RAL 9003 | ком. | 1
|  | дим.89/264 ОЗН. 6- бело бојена RAL 9003 | ком. | 1
|  | дим.89/264 ОЗН. 7- бело бојена RAL 9003 | ком. | 1
СПРАТ
|  | дим.89/264 ОЗН. 6- бело бојена RAL 9003 | ком. | 5
ПОТКРОВЉЕ
|  | дим.88/278 ОЗН. 13- бело бојена RAL 9003 | ком. | 6
3. | 3 | Израда и постављање дрвених прозора у зиду израђеном од гипскартонских плоча. Прозоре израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. Завршна обрада прозора је полиуретаска боја усклађена са бојом зида. Крила прозора застаклити сигурносним Флот стаклом д=6 мм.
Обрачун по комаду уграђеног прозора.
ПРИЗЕМЉЕ
|  | дим.98/58 ОЗН. 1*- сиво бојена RAL 7031 | ком. | 2
|  | дим.78/108 ОЗН. 2*- сиво бојена RAL 7031 | ком. | 1
|  | дим.238/108 ОЗН. 3*- сиво бојена RAL 7031 | ком. | 1
Укупно XII:
XIII |  | АЛУМИНАРИЈА | Јед.мере | Количина | Цена | Укупно
1. | 1 | Израда и постављање застакљених алуминијумских прозора. Прозоре израдити од пластифицираног алуминијума са вишекоморним системом профила и термо прекидом у тону по избору Инвеститора, по шеми столарије и детаљима .
Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом,вулканизованом на угловима. Прозори су застакљени двослојним термо Флот стаклом д=4+16+4 мм дебљине и дихтовани ЕПДМ гумом. Склоп прозора треба да има коефицијент пролаза топлоте U(к) ≤ 1,5 W/м2К.
1.Прoфили ( алуминијумски побољшани) треба да задовоље карактеристике из елабората енергетске ефикасности однсно да Uf ≤ 1,5 W/м2К. 2.Стакло пакет се састоји од нискоемисионог флот стакла дебљине 4 мм са простором између стакала који је испуњен аргоном, а затварен је Ал. лајснама дебљине 16 мм. Стакло пакет треба да задовољи карактеристике из елабората енергетске ефикасности однсно да Ug ≤ 1,3 W/м2К.. 3. Отвор , односно склоп прозора треба да има коефицијент пролаза топлоте U(к) ≤ 1,5 W/м2К.
Пластификација профила у нијансама топлих боја (жута , црвена или слично), а одређује је представник Инвеститора, који одређује одговарајући оков за прозоре.
Солбанк израђен од алуминијумског пластифицираног лима д=0,6 мм у боји профила прозора улази у састав позиције заједно са монтажом
Унутрашње клупице прозора су од медијапана бојеног полиуретаном.
Обрачун се врши по комаду комплетно уграђеног застакљеног прозора са солбанком, клупицом и оковима.
ПОДРУМ
|  | дим.238/70 ОЗН. 1'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 3
|  | дим.323/70 ОЗН. 2'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 3
|  | дим.323/70 ОЗН. 3'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
ПРИЗЕМЉЕ
|  | дим.353/78 ОЗН. 5'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.323/78 ОЗН. 7'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.161/78 ОЗН. 8'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.323/158 ОЗН. 9'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 3
|  | дим.323/78 ОЗН. 10'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.153/158 ОЗН. 25 (прозори у сали при кровној конструкцији)- сиво бојена RAL 7031 са спољашње стране, а жута RAL 1021 или 1023 са унутрашње стране | ком | 6
|  | дим.159/135 ОЗН. 17'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.59/59 ОЗН. 18'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.74/74 ОЗН. 19'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 2
|  | дим.78/139 ОЗН. 20'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.74/173 ОЗН. 21'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 3
|  | дим.153/173 ОЗН. 22'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 6
|  | дим.228/173 ОЗН. 23'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
СПРАТ
|  | дим.74/74 ОЗН. 19'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 2
|  | дим.74/173 ОЗН. 21'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 4
|  | дим.153/173 ОЗН. 22'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 9
ПОТКРОВЉЕ
|  | дим.74/74 ОЗН. 19'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 4
|  | дим.74/173 ОЗН. 21'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.153/173 ОЗН. 22'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 6
|  | дим.228/173 ОЗН. 23'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 2
2. | 2 | Израда и постављање застакљених алуминијумских прозора. Прозоре израдити од пластифицираних алуминијумских профила, по шеми столарије и детаљима.Радити у свему према шеми столарије и браварије
Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом,вулканизованом на угловима. Прозори су застакљени једноструким Флот стаклом д= 6 мм дебљине.
Пластификација профила у нијансама толих боја (жута , црвена или слично), а одређује је представник Инвеститора, који одређује одговарајући оков за прозоре.
Обрачун се врши по комаду комплетно уграђеног застакљеног прозора.
ПРИЗЕМЉЕ
|  | дим.175/135 ОЗН. 17"- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.198/78 ОЗН. 18"- сиво бојена RAL 7031 | ком | 6
3. | 3 | Двокрилна алуминијумска врата са надсветлом
Врата се израђују од алуминијумских, пластифицираних кутијастих профила, са прекидом термичког моста, обложених алуминијумским лимом дебљине 1мм.
Склоп портала треба да има коефицијент пролаза топлоте У(к) ≤ 1,4 W/м2К.
Врата се раде по шеми из пројектне документације
Врата су застакљена провидним термизолационим сигурносним стаклом дебљине 4+16+4 мм.
Надсветло застакљено термизолационим стаклом дебљине 4+16+4 мм.
Врата су снабдевена бравом са 3 кључа и механизмом за самозатварање. Окови и брава (са буренцетом) су по избору Инвеститора.
Обрачун се врши по комаду уграђених врата
ПРИЗЕМЉЕ
|  | дим. 153/238 застакљена ОЗН. 13' - сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим. 149/269 застакљена ОЗН. 24' - сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим. 178/308 пуна ОЗН. 11'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
4. | 4 | Двокрилна алуминијумска врата са надсветлом и фиксним застакљеним деловима (за поједине позиције)
Врата се израђују од алуминијумских кутијастих профила, обложених алуминијумким лимом дебљине 1мм.
Врата се раде по шеми столарије и браварије.
Врата су застакљена провидним кристално белим стаклом дебљине 6 мм.са сигурносном фолијом.
Надсветло застакљено једноструким провидним флот стаклом дебљине 4 мм
Врата су снабдевена бравом са 3 кључа. Окови и брава су по избору Инвеститора.
Обрачун се врши по комаду уграђених вата
ПРИЗЕМЉЕ
|  | дим.297/238 ОЗН. 2"- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.198/238 ОЗН. 3"- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.198/238 ОЗН. 5"- жуто бојена RAL 1021 или 1023 | ком | 1
|  | дим.149/238(клатна) ОЗН. 6"- жуто бојена RAL 1021 или 1023 | ком | 1
|  | дим.148/238 ОЗН. 9"-зелена боја- RAL 6024 или RAL6032 | ком | 1
|  | дим.198/238 ОЗН. 10"- жуто бојена RAL 1021 или 1023 | ком | 1
|  | дим.160/203(без надс.) ОЗН. 12"- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.153/238 ОЗН. 15"- жуто бојена RAL 1021 или 1023 | ком | 1
|  | дим.153/274(клатна) ОЗН. 19"- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим. 136/220 ОЗН. 1- бело бојена RAL 9003 | ком | 2
|  | дим. 135/220 ОЗН. 3- бело бојена RAL 9003 | ком | 2
|  | дим. 110/220 ОЗН. 2- бело бојена RAL 9003 | ком | 1
5. | 5 | Једнокрилна алуминијумска врата са надсветлом.
Врата се израђују од алуминијумских кутијастих профила обложених алуминијумским лимом дебљине 1мм.
Врата се раде по шеми столарије и браварије.
Врата су застакљена провидним кристално белим стаклом дебљине 6 мм.са сигурносном фолијом.
Надсветло застакљено једноструким провидним флот стаклом дебљине 4 мм
Врата су снабдевена бравом са 3 кључа. Окови и брава су по избору Инвеститора.
Обрачун се врши по комаду уграђених врата
ПРИЗЕМЉЕ
|  | дим. 73/238 ОЗН. 4" зелена боја- RAL 6024 или RAL6032 | ком | 6
|  | дим. 89/238 ОЗН. 7"- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим. 93/238 ОЗН. 8"- наранџасто бојена RAL 2004 или 2009 | ком | 1
6. | 6 | Једнокрилна алуминијумска врата.
Врата се израђују од алуминијумских кутијастих профила обложених алуминијумским лимом дебљине 1мм са испуном од екструдираног полистирена.
Врата се раде по шеми столарије и браварије.
Врата су снабдевена бравом са 3 кључа. Окови и брава су по избору Инвеститора.
Обрачун се врши по комаду уграђених вата
ПРИЗЕМЉЕ
|  | дим. 94/203 ОЗН. 11"- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим. 93/203 ОЗН. 13"- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим. 73/218 ОЗН. 16"-зелена боја- RAL 6024 или RAL6032 | ком | 1
7. | 7 | Израда и постављање застакљених фасадних портала. Портале израдити од алуминијумских профила са прикидом термичког моста, по шеми столарије из пројектно-техничке документације.
Парапете и нетранспарентне делове портала ( на вратима) радити од ал. кутијастих профила са изолацијом од камене вуне и обложити алуминијумским лимом дебљине 1 мм. Дебљина термоизолације у нетранспарентнним деловима портала је 10 цм.
Склоп портала треба да има коефицијент пролаза топлоте У(к) ≤ 1,4 W/м2К.
Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом,вулканизованом на угловима. Прозори су застакљени термозолационим Флот стаклом д= 4+16+4 мм дебљине.
Завршна обрада је пластификација у тону по избору Инвеститора.
Окови су по избору Инвеститора. У склопу портала улазе све опшивке и покривне лајсне које треба обухватити датом ценом.
Обрачун се врши по комаду комплетно уграђеног застакљеног портала.
ПРИЗЕМЉЕ
|  | дим.598/238 ОЗН. 4'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.888/408 ОЗН. 6'- сиво бојена RAL 7031 са спољашње стране, а жута RAL 1021 или 1023 са унутрашње стране | ком | 5
|  | дим.238/238 ОЗН. 14'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.633/238 ОЗН. 15'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.1132/238 ОЗН. 16'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.888/158 ОЗН. 26'- сиво бојена RAL 7031 са спољашње стране, а жута RAL 1021 или 1023 са унутрашње стране | ком | 5
8. | 8 | Израда и постављање застакљених унутрашњих портала. Портале израдити од алуминијумских профила, по шеми алуминарије и детаљима.
Парапете и нетранспарентне делове портала ( на вратима) радити од ал. кутијастих профила и обложити алуминијумским лимом дебљине 1 мм. Дебљина термоизолације од минералне вуне у фиксним нетранспарентнним деловима портала је 7 цм. Док је у крилима врата испуна нетранспарентних делова од експандираног полистирена у дебљини од 3 цм.
Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом,вулканизованом на угловима. Прозори су застакљени сигурносним провидним Флот стаклом д= 6 мм дебљине.
Завршна обрада портала је пластификација у тону по избору наручиоца.
Окови су по избору Инвеститора.
Обрачун се врши по комаду уграђеног портала.
ПРИЗЕМЉЕ
|  | дим.335/238 ОЗН. 1"'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.153/238 ОЗН. 14"- жуто бојена RAL 1021 или 1023 | ком | 3
Укупно XIII :
XIV |  | БРАВАРИЈА | Јед.мере | Количина | Цена | Укупно
1. | 1 | Набавка и уградња врата отпорних на пожар у трајању од 90 минута
Крило врата је са испуном од минералне камене вуне, припадајућим дихтунгом, ужљебљеним са три стране минимум, опремљена посебном противпожарном бравом, шаркама и одговарајућом ручком, као и механизмом који их држи у стално затвореном положају (типа Геос, Гезе ТС 500 или слично).
Крило и оквир врата су израђени од челичног лима, посебно заштићени и у завршној обради према захтеву пројектанта.
Обрачун по комаду описане позиције.
ПОДРУМ
|  | дим.93/203 ОЗН. I- сиво бојена RAL 7031 | ком | 5
|  | дим.133/203(двокрилна) ОЗН. II- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
ТАВАН
|  | дим.89/201 ОЗН. VIII'- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
2. | 2 | Набавка и уградња металних противдимних двокрилних врата. Врата израдити по шеми браварије и детаљима.
Израђују се од челичних кутијастих профила и челичног лима 1мм дебљине. Крило врата је обострано обложено челичним лимом д=1мм са тракама за дихтовање по ободу довратника.
На крило поставити три шарке. Оков, шарке, брава, цилиндар са три кључа су стандардни. Конструкција, испуна и заптивни елементи металних врата су у свему према детаљима произвођача врата. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, заштитити антикорозивним премазом. нанети први слој боје за метал, китовати и брусити китовати и брусити и завршно обојити други пут. Врата имају механизам за самозатварање.
Врата су противдимна 60' према СРПС-у U.ЈI.160.
ПРИЗЕМЉЕ
|  | дим.148/203 ОЗН. VII- сиво бојена RAL 7031 | ком | 2
3. | 3 | Испорука и монтажа металних врата. Врата израдити по шеми браварије и детаљима.
Врата се израдјују од челичних кутијастих профила ,по детаљима и упуству пројектанта. Крило врата обложити двострано челичним лимом.
Пре бојења метал очистити од корозије, нанети импрегнацију и основну боју, затим предкитовати и брусити. Затим нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут.
При изради уградити браву за закључавање са три кључа
Обрачун по комаду монтираних врата
ПОДРУМ
|  | дим.80/203 ОЗН. III- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.73/178 ОЗН. IV- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
|  | дим.73/85-130 ОЗН. V- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
4. | 4 | Испорука и монтажа застакљених двокрилних металних врата са надсветлом и застакљеним фиксним делом. Врата израдити по шеми браварије и детаљима.
Врата се израђују од челичних кутијастих профила, по детаљима које одобрава Надзорни орган. Крило врата у делу парапета обложити двострано челичним лимом, а изнад крило застаклити провидним термизолационим стаклом дебљине 4+16+4 мм. У парапетном делу уградити термоизолацију од камене вуне.
Надсветло и застакљени фиксни део се застакљују исто као и крило врата.
Пре бојења метал очистити од корозије, нанети импрегнацију и основну боју, затим предкитовати и брусити. Затим нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут.
При изради уградити браву за закључавање са три кључа
Обрачун по комаду монтираних врата са надсветлом и фиксним делом
ПРИЗЕМЉЕ
|  | дим.238/308 ОЗН. VI-- сиво бојена RAL 7031 | ком | 1
Укупно XV:
XVI |  | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | Јед.мере | Количина | Цена | Укупно
1. | 1 | Стругање и уклањање завршног слоја на зидовима, масне боје, тапета и др. материјала на зидовима
Након уклањања шут изнети из објекта и транспортовати на депонију, а простор очистити.
Обрачун по м2
ПРИЗЕМЉЕ
|  |  | м2 | 109.3
2. |  | Бојење зидова и плафона дисперзивном бојом. Канцеларије за запослене по свим етажама бојити светлијим тоновима нпр. RAL 4009, RAL 1015, док све остале просторије у вртићу бојити белом бојом.
Бојење се врши у више слојева , све до добијања уједначеног равномерног тона.
Обрачун се врши по м2 бојења заједно са свим предрадњама (стругање постојеће боје) и глетовањем у две руке.
Обрачун се врши по м2
ПОДРУМ
|  | 710,87x1,05 | м2 | 746.41
ПРИЗЕМЉЕ
|  | 2951,10x1,05 | м2 | 3098.66
СПРАТ
|  | 527,07x1,05 | м2 | 553.42
ПОТКРОВЉЕ
|  | 527.44 | м2 | 527.44
ТАВАН
|  | 26.68 | м2 | 26.68
3. | 2 | Бојење делова фасаде и осталих делова објекта у екстеријеру, дисперзивном бојом до одговарајуће уједначености. Боја за фасаду нека буде боја бетона- светло сиво или светло беж.
Бојење се врши у више слојева , све до добијања уједначеног равномерног тона.
Обрачун се врши по м2 бојења заједно са свим предрадњама.
ПОДРУМ
|  | 260.69 | м2 | 260.69
Укупно XVI:
XVII |  | РАЗНИ РАДОВИ
1. | 1 | Санација објекта од влаге у подруму објекта и спречавање продора капиларног пењања влаге у кухињи (позиција се састоји од више подпозиција)
1.1 |  | Разбијање тротоара уз подрумски зид. Након разбијања и рушења, матријал утоватити на камион и одвести на депонију
Обрачун по м2 уклоњеног тротоара по опису
23,8x0,8
|  | УКУПНО: | м2 | 19.04
1.2 | 2 | Ручни ископ земље уз подрумски зид у дубини до темељне стопе и ширини од 1,2 м1. Ценом обухватити радове на осигурању рова од урушавања. Земља из рова се одлаже у близини ископа јер се иста након санације враћа.
Обрачун по м3 ископа
23,8x1,5x 2,5
|  | УКУПНО: | м2 | 89.25
1.3 | 3 | Уклањање постојеће заштите хидроизолације и стругање и гуљење комлетне хидроизолације са подрумских зидова и темељних стопа. Уклоњени материјал утоварити и транспортовати на депонију.
Обрачун по м2 уклоњен Х.И са заштитом
23,8x(2,48+0,3)
|  | УКУПНО: | м2 | 66.16
1.4 | 4 | Израда хоризонталне хидроизолације пресецањем зидова од опеке, дебљине 25 цм. Постојеће зидове штемовати (просецати) у ламелама дужине 80-100 цм висине неопходне за рад, доњу површину зида опрати и поравнати цементним малтером. Малтер премазати битулитом , нанети врућ премаз битумена , залепити кондорфлекс и нанети други врућ премаз битумена. Водити рачуна о распореду и редоследу ламела и обавезном преклопу кондорфлекса између ламела. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију
Обрачун по м1 изведених радова по опису.
23.8
|  | УКУПНО: | м2 | 23.8
1.5 | 5 | Израда хидроизолације темељних и подрумских зидова. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Битуменску масу загрејати највише до 180 степени Ц, стално мешати и нанети врућу у слоју 2-3 мм. Битуменску траку залепити одмах, са преклопом 15 цм.
Хидроизолацију извести од следећих слојева:
- хладан премаз битулитом
- врућ премаз битуменом
- Кондор 3, залепљен за подлогу
- врућ премаз битуменом
- Кондор 3, смакнут 50 цм и залепљен за претходни слој
Обрачун по м2 изведене Х.И
23,8x2,4
|  | УКУПНО: | м2 | 57.12
1.6 | 6 | Набавка и монтажа ПВЦ дренажних цеви од тврдог поливинилхлорида, пречника 100 мм, у рову заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фазонске комаде. Систем дренажних цеви се води и спаја са кишном канализацијом у постојећем ревизионом шахту.Ценом обухватити све потребне ископе и облагање цеви геотекстилом, ради спречавања запушавања постављених цеви.
Обрачун по м1 изведених радова по опису.
28.65
|  | УКУПНО: | м2 | 28.65
1.7 | 7 | Израда заштите хидроизолације зидањем зида дебљине 6,5 цм пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Превез радити на пола опеке. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази помоћна скела.
Обрачун по м2 озиданог зида
23,8x2,4
|  | УКУПНО: | м2 | 57.12
1.8 | 8 | Враћање ископане земље у ров са набијањем и нивелисањем, као припреме за израду тампона од шљунка.
23,8x1,5x 2,5
|  | УКУПНО: | м2 | 89.25
1.9 | 9 | Изрда нових тотоара уз објекат. Нови тротоари се раде у ширини оних који се порушени. Пре бетонирања на нивелисани терен ради се тампон слој шљунка у дебљини од 15 цм. Шљунак се набија вибро плочом до потрбне збијености. Тротоара радити од набијеног бетона МБ 20 у паду од објекта просечне дебљине од 10 цм. Водити рачуна о спојевима новог и старог тротоара као и изради дилетационих спојница на сваких 1,5 м1 новог тротоара.
Обрачун по м2
23,8x0,8
|  |  | м2 | 19.04
2. | 10 | Замена постојећег (дотрајалог) поклопца на шахту за препумпавање кишнице, лоцирано у просторији бр. 6 у подруму.
Позицијом се обухватају радови на демонтажи постојећег поклопца, а затим након формирања отвора у поду, набавка материјала израда и монтажа новог поклопца од од кутијастих профила и челичног лима дебљине 5 мм.
Поклопац радити у свему према шеми и детаљу које разрађује извођач радова, а надзорни орган даје сагласност.
Поклопац треба да се отвара преко одговарајућих шарки, а потребно је на поклопцу обезбедити ручицу за отварање и одговарајући систем за закључавање.
Металну конструкцју поклопца очистити од корозије, нанети импрегнацију и основну боју, затим предкитовати и брусити, затим нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут.
Обрачун по ком
|  | 1 | ком | 1
3. | 11 | Набавка материјала, израда и монтажа монтажно-демонтажних рампи за повремено коришћење. Рампе се постављају на коструктивним зидовима у степенишном простору подрума. Према потреби део конструкција се спушта на степенишне кракове како би се добила рампа за лакши унос намирница.
Конструкцију рампи радити од кутијастих профила, а саму рампу од лима дебљине 4 мм у свему према детаљу и шемама.
Рампа треба да се спушта и подиже помоћу одговарајућих шарки, а потребно је израдити одговарајући систем за осигурање када рампа није у функцији.
Металну конструкцју рампе (која није завршно обрађена) очистити од корозије, нанети импрегнацију и основну боју, затим предкитовати и брусити, затим нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут.
Обрачун по ком
|  | дим. 210x120x5 цм | ком | 1
|  | дим. 430x120x5 цм | ком | 1
4. | 12 | Демонтажа постојећих лантерни и израда и монтажа нових лантерни на деловима равног крова.
Радовима обухватити пажљиву демонтажу постојећих лантерни, скидање са крова, утовар и одвоз на депонију.
По демонтажи приступити монтажи нових лантерни које су израђене од елоксираних алуминијумских профила са прекидом термичког моста и застакљени провидним термизолациним сигурносним стаклом, ( каљено стакло).
Склоп лантерне (профили и стакло)треба да има коефицијент пролаза топлоте У(к) ≤ 1,5 W/м2К, односно да задовољи захтеве у погледу енергетске ефикасности.
1.Прoфили ( алуминијумски побољшани) треба да задовоље карактеристике из елабората енергетске ефикасности однсно да Uf ≤ 1,5 W/м2К. 2.Стакло пакет се састоји од каљеног нискоемисионог флот стакла дебљине 8 и 6 мм са простором између стакала који је испуњен аргоном, а затвoрен је Ал. лајснама дебљине 18 мм. Стакло пакет треба да задовољи карактеристике из елабората енергетске ефикасности однсно да Ug ≤ 1,3 W/м2К.. 3. Отвор , односно склоп лантерне треба да има коефицијент пролаза топлоте U(к) ≤ 1,5 W/м2К.
Обрачун по ком. уграђене лантерне
|  | дим. 980x260 цм | ком | 1
|  | дим. 290x260 цм | ком | 1
|  | дим. 260x260 цм | ком | 1
|  | дим. 260x440 цм | ком | 1
5. | 13 | Довођење у функционално стање металног степеништа које повезује спрат са поткровљем и поткровље са таванским простором.
Радовима на степеништу (3 крака са подестима) треба обухватити, уклањање постојеће подне облоге са газишта са утоваром и одвозом материјала на депонију , премазивање конструкције газишта противпожарним премазом од F 90 мин ватроотпорности и постављање на газишта нове облоге од ПВЦ која задовољава противпожарне захтеве.
Обрачун по м2 изведених радова по опису
1,15x0,3x16+1,05x0,28x12+2,4x2,3+2,4x1,4+1,10+ 1,05
|  | УКУПНО: | м2 | 19.09
6. | 14 | Премазивање постојеће металне конструкције степеништа, степенишних кракова и подеста, (комуникација према поткровљу и таванском простору), противпожарним премазом од F 90 мин. ватроотпорности.
|  | Обрачун паушалан | паушално
7. | 15 | Освежавање (бојење) постојеће ограде на степеништима.
Позицијом се обухватају следеће радње: пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити до постизања уједначеног тона, бојом за метал.
Обрачун по м2 обојене површине.
|  | 1,44+3,60+5,16+1044+4,44+5,16 | м2 | 30.24
8. | 16 | Репарација постојеће спољне ограде око комлекса вртића.
Позицијом се обухватају следеће радње: Преглед комлетне ограде са поправкама механичких оштећења на деловима ограде (на бетонској сокли и металним деловима ограде). По завршетку поправки ради се бојење комлетне ограде. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим металне делове ограде бојити до добијања уједначеног тона.
Инвестиор одређује врсту боје за метал и тон у коме ће се ограда бојити.
Обрачун по м2 репариране ограде
|  |  | м2 | 610.85
9. | 17 | Репарација постојећих капија на оградама у оквиру комлекса вртића.
Позицијом се обухватају следеће радње: Преглед капија са поправкама механичких оштећења на деловима капије. По завршетку поправки ради се бојење комлетне површине капије. Пре бојења демонтирати старе браве и цилиндре на капијама, скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим металне делове ограде бојити до добијања уједначеног тона.
По завршетку бојења ограде на капије поставити нове браве са одговарајучим цилиндрима који имају најмање 3 кључа. Капију бојити бојом за метал у тону ограде на којој је постављена капија.
Обрачун по м2 репариране капије
|  | 10.78 | м2 | 10.78
10. | 18 | Замена пода на отвореним терасама које су лоциране испред просторија за боравак деце.
Радовима се обухвата рушење и демонтажа постојећег пода од тераца заједно са подлогом. Материјал настао рушењем утоварити и транспортовати на депонију. По уклањању старог пода потребно је припремити терен (ископ и ручно нивелисање земљишта) за постављање тампон слоја шљунка у дебљини од 15 цм. Тампон слој се набија вибро-плочом до потребне збијености. На изведени тампон бетонира се подлога од армираног бетона МБ 20 у дебљини од 10 цм моји се армира арматурном мрежом Q188. Након сушења и добијања потребне чврстине на бетноску подлогу постављају батонске плоче намењене за спољну употребу дебљине 5 цм. Бетонске плоче се полажу у слој цементног малтера који након нивелације обезбеђује везу са бетонском подлогом.
Обрачун по м2 постављених бетонских плоча.
49,46+37,54+36,64+32,94+32,94
|  |  | м2 | 189.52
11. | 19 | Санација тротоара око објекта
Позицијом се обухвата рушење оштећеног дела тротоара са утоваром и и транспортом на депонију. Након рушења ради се нивелисање (са евентулним додавањем потребне количине шљунка) и набијање подлоге (вибро плочом) за израду новог тротоара. Тротоара радити у ширини постојећег тотоара од набијеног бетона МБ 20 у паду од објекта просечне дебљине од 10 цм. Водити рачуна о спојевима новог и старог тротоара као и изради дилетационих спојница на сваких 1,5 м1 новог тротоара.
Обрачун по м2
15.78
|  |  | м2 | 15.78
12. | 20 | Поправка (пресвлачење асфалтом) приступне саобраћајне површине на страни економског улаза у кухињу
Позицијом се обухватају радови на рушењу асфалтног застора дебљине 5 цм са машинским утоваром и одвозом на депонију, заједно са ивичњацима. По извршеном скидању асфалтног застора, ради се нивелисање подлоге са постављањем новог туцаника у дебљини 10-12 цм који се механички набија и равна одговарајућим ваљком. Пре асфалтирања ради се постављање нових бетонских ивичњака. Асфалтни слој уграђује се на машинским начином са асфалт бетоном од еруптивног агрегата са дебљином од 6 цм.
Датом ценом обухватити набавку и уградњу нових бетонских ивичњака.
обрачун по м2 постављеног асфалта
|  |  | м2 | 341.97
13. | 21 | Замена подне облоге у делу дворишта вртића који је лоциран између крила објекта тзв. отворени полуатријум.
Позицијом се обухвата скидање постојећег пода од терацо плоча и рушење бетонске подлоге испод надстешнице са утоваром и транспортом неупотребљивог материјала на депонију. Употребљиве ( неоштећене терацо плоче ) очистити и предати инвеститору, односно складиштити на место које инвеститор одреди. Након уклањања непотребног материјала, ручно извршити нивелацију ( ископ и планирање - равнање) подлоге од шљунка у дебљини од мин. 15 цм са набијањем вибрo-плочом, као припрему за уградњу нових бетонских плоча. Бетонске плоче су дебљине 5 цм и по својим карактеристикама су предвиђене за уградњу на спољним површинама. Бетонске плоче се постављају на унапред припремљену подлогу од песка ( нова подлога) дебљине 4-6 цм. Постављене бетонске плоче се нивелишу сабијају и фугују песком.
Обрачун по м2
|  |  | м2 | 132.42
14. | 22 | Испорука и монтажа рампи за приступ објекту помоћу инвалидских колица.
Рампе се раде од метала,са подном противклизном површином.У склопу рампе раде се одговарајуће ограде са двовисинским рукохватима.
Завршна обрада боја у тону по избору наручиоца.
Обрачун по м2 хоризонталне површине рампе са прилазним подестом.
|  | 7,22+5,40 | м2 | 12.62
15.
15. | 23 | Санација поправка оштећене облоге од вештачког камена на стубовима и гредама у спољњем простору атријума изнеђу крила објекта.
Обијање облоге од вештачког камена разних дебљина. Обијање вршити у правилним геометријск. пољима (квадрат или правоугаоник) све до конструкције, са обавезним чишћењем подлоге. По обијању шут прикупити у џаковима, утоварити на камион и одвести на депонију.
Након скидања постојеће облоге од вештачког камена ради се нова облога. Подлога зида површина за вешт. камен мора претходно бити очишћена и опрана. Подлогу испрскати цементним млеком размере 1:1, справљеним са оштрим песком, дебљине 4 - 5 мм. Преко шприца нанети и избраздати слој цемент. малтера, "грунт",размере 1:3 дебљине 1,5-3 цм.справљен са оштрим, просејаним шљунком "јединицом". Смесу за вештачки камен справити од цемента дробљеног агрегата, воде. Пре обраде израдити пробне узорке, што улази у цену. Раз. смесе је 1:2 - 1:2,5,цемента и агрегата. Завршни слој вештачког камена, нанети у дебљини 1.5 - 2 цм. Када се мало просуши, извршити глачање. Пошто се вештачки камен довољно просуши и отврдне, после 5 - 7 дана извршити завршну површинску обраду глачањем, глетовањем, штоковањем или пиковањем, у свему према постојећем.
Обрачун по м2
1,2*4,8*5+1,2*3,2*10+16,5*0,35*2+7,5*0,35*2
|  | УКУПНО: | м2 | 82.39
16. | 24 | Израда и монтажа носача са маском за надградне лавабое у мокрим чворовима за децу.
Позицију радити од маеђусобно повезаних рамова од челичних кутијастих профила дим 40/40 мм (кутијасти профили морају бити одмашћени, очишћени од корозије и обојени основном бојом). Изведена конструкција од кутијастих профила се челичним типловима конзолно монтира на зид и облаже се ХПЛ плочама дебљине 12 мм у ширини од 45 цм. ХПЛ плоче морају имати следеће карактеристике: 1. Високу издржљивост (чврстоћу и отпорност на хабање, савијање и цепање) 2. Хемијску и билошку отпорност 3. Једноставност чишћења и стерилизације 4. Неосетљивост на воду и пару.
Монтажу плоча радити тако да метална подкострукција не сме бити видна у простору, односно према упутству надзорног органа водећи рачуна да спојеви плоче и конструкције (завртњи) не буду видни.
Обрачун по м1 монтираног носача са облогом.
2,7+2,3+2,3+2,3+2,45
|  | УКУПНО: | м' | 12.05
Укупно XVIII:
XIX |  | МАЛОТЕРЕТНИ КУХИЊСКИ ЛИФТ | Јед.мере | Количина | Цена | Укупно
1. |  | Испорука и монтажа кухињског малотеретног лифта носивости до 100 кг.
|  | Обрачун по ком. уграђеног лифта | ком | 1
Укупно XIX:
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А АРХИТЕКТУРА
АГ Радови на рекострукцији и опрема кухиње за вртића "БАМБИ" у Крагујевцу
I |  | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
II |  | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
III |  | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
IV |  | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
V |  | БЕТОНСКИ РАДОВИ
VI |  | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
VII |  | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
VIII |  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
IX |  | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
X |  | ГИПСАРСКИ РАДОВИ
XI |  | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
XII |  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ
XIII |  | АЛУМИНАРИЈА
XIV |  | БРАВАРИЈА
XVI |  | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
XVII |  | РАЗНИ РАДОВИ
XIX |  | МАЛОТЕРЕТНИ КУХИЊСКИ ЛИФТ
РАДОВИ НА РЕКОСТРУКЦИЈИ ВРТИЋА подрум,приземље,спрат,поткровље,таван и кров

## 3. Hidro
3.6.2. | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна. У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: Комплетан шут одвести на градску депонију у насељу Јовановац, у улици Саве Ковачевића у Крагујевцу, цена утовара и одвоза шута је урачуната у цену позиција које то захтевају. Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
P.бр. | Oпис позиције | J.м | Kол. | цена/ј.м. | свега
1 | Демонтажа и рушење
1.1. | Демонтажа постојећих санитарних уређаја, арматуре и опреме. Сакупљање демонтираних елемената и одлагање на за то предвиђено место. Поновна монтажа истих уређаја и опреме по завршетку реконструкције кухиње. Обрачунава се по уређају.
| Судопер | ком | 4
| умиваоник | ком | 23
| ВЦ | ком | 12
| Туш | ком | 1
1.2. | Демонтажа и изношење постојећих фиксних и мобилних уређаја и кухињске опреме. Сакупљање демонтираних елемената и одлагање на за то предвиђено место. Поновна монтажа истих уређаја и опреме по завршетку реконструкције кухиње. Обрачунава се по уређају.
| Висеће полице | ком | 5
| Стојеће полице и ормани | ком | 10
| Столови-пултови | ком | 5
| Мобилна опрема | ком | 10
| топли блок - казани , пећи и шпорети | ком | 5
| тешка мобилна опрема | ком | 3
1.3. | Демонтажа постојеће цевне мреже и арматура на водоводној инсталацији на санитарним чворовима и вертикалама хладне воде, топле воде и циркулације и пожарној хидрантској мрежи а према пројекту. Сакупљање демонтираних елемената и одлагање на за то предвиђено место.Обрачунава се по метру дужном демонтираног цевовода. | м | 100
1.4. | Демонтажа постојеће цевне мреже и елемената фекалне канализације на санитарним чворовима и вертикалама а према пројекту. Сакупљање демонтираних елемената и одлагаwе на за то предви¦ено место.Обрачунава се по метру дужном демонтираног цевовода . | м | 40
1.5. | Разбијање слојева Разбијање слојева пода, подне плоче и зида за извођење за демонтажу постојећих и постављање нових водоводних и канализационих инсталација и поправка након изведених инсталација. Обрачунава се паушално по купатилу. | м2 | 8
1.6. | Одвоз материјала Одвоз демонтираног материјала на депонију за то предвиђену коју одреди локална самоуправа или до депоније коју обезбеђује сам понуђач-извођач. потребно планирање и трошкове депоније. У цену је урачунат утовар, транспорт и истовар на депонији, потребно планирање и трошкове депоније. Обрачунава се по м3 материјала. | m3 | 10
1. | СВЕГА ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
2 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
р.бр. | опис позиције | ј.м | кол. | цена/ј.м. | свега
2.1. | Разбијање тротоара Разбијање слојева тротоара за извођење водоводног и канализационог прикључка и поправка тротоара по изведеном прикључку. Обрачунава се по м2 тротоара.
| водовод | м2 | 2
2.2. | Ископ рова Машински (80%)и ручни (20%) ископ рова за полагање цевовода и објеката на мрежи , са планирањем и извођењем дна по пројектованим котама, ширине 80-100цм. Ископани материјал депоновати на 1м од ивице рова да би се спречило одроњавање. Машински се врши груби ископ а ручно фини ископ са планирањем дна до пројектованих кота. Обрачунава се по м3 ископаног материјала.
у земљи III и IV категорије
ширине рова 80 цм фекална канализација
| 0 - 2 m | м3 | 8
| 2 - 4 m | м3 | 2
2.3. | Песак Израда пешчане подлоге и облоге око цевовода. Дебљина слоја песка је 10цм испод и изнад цеви. У цену је урачуната набавка, транспорт дуж рова и насипање песка са набијањем до потребне збијености. Крупноћа зрна не сме бити већа од 3-4мм. Обрачунава се по м3 уграђеног песка.
| канализација | m4 | 1
2.4. | Шљунак Постављање тампона од шљунка на делу трасе цевовода испод саобраћајнице и као подлога за објекте (окна, анкери). Збијање се врши до прописане збијености,(95% по PROKTOR-у ). Обрачунава се по м3 уграђеног шљунка.
| канализација | m4 | 1
2.5. | Одвоз материјала Одвоз демонтираног материјала на депонију за то предвиђену коју одреди локална самоуправа или до депоније коју обезбеђује сам понуђач-извођач. потребно планирање и трошкове депоније. У цену је урачунат утовар, транспорт и истовар на депонији, потребно планирање и трошкове депоније. Обрачунава се по м3 материјала у самониклом стању.
| канализација | m3 | 6
2.6. | Затрпавање рова земљом из ископа Захватање материјала из ископа и затрпавање рова након монтаже цеви. Затрпавање рова се врши у слојевима по 20 цм. Збијање вршити до MSmin=2 KN/cm2 , што се на захтев Надзорног органа доказује опитима плочом. | m3 | 4
2.7. | Ревизиони силази
Набавка , транспорт и уградња округлх РС Р=1,00м и Р=1,20м , од готових елемената („бунарски прстен“) , висине ( 25-100)цм , изграђених од АБ 30-водонепропусни. У елементе спада (осим прстенова) : Постоље шахта тзв. , кинета х=90цм са уграђеном спојницом за везу цевовода. Завршни прстен (тзв. „конус „Ø1000/ Ø625). Висина х= 0,60м у зависности од потребе уградње. Прстен за поклопац, предвиђен за уградњу свих врста поклопаца за шахт. Плаћа се по метру дужном уграђеног шахта са свим монтажним елементима.
Р=1,00м
| Конусни прстени+прс.пок. | ком | 1
| Бунарски прстен са кинетом | m1 | 1.5
2.8. | Темељи ревизионих силаза
Израда , на лицу места , темеља за ревизионе силазе (из .поз. 1.9) од армираног бетона (МБ-30) димензије према пречнику окна са дебљином плоче д=20цм. Обрачунава се по м3 уграђеног бетона.
| РО100 цм АБ плоча 1,4x1,4м - д=20цм 2ком х 0.40 | м3 | 0.8
2.9. | Поклопац за окно Набавка и уградња ливено-гвоздених поклопаца са рамом на отвору за силажење у окно. Поклопац уградити у равни терена. Сва удубљења и отворе између бетона и рама испунити асфалтом. Обрачунава се по комаду уграђеног поклопца.
| а) за оптерећење Б125 600 мм - | ком | 1
2.10. | Пењалице Набавка и уградња пењалица у шахтовима. Пењалице су по детаљу, тип "Б", на вертикалном размаку од 30 цм. Обрачунава се по комаду уграђене пењалице. | ком | 4
2. | СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
3. | ВОДОВОД
р.бр. | опис позиције | ј.м | кол. | цена/ј.м. | свега
3.1. | Водоводне ППР цеви Набавка транспорт и уградња цеви за транспорт воде под притиском, израђених од полипропилена (ППР), називног притиска и температуру воде 0/70 степени Целзијусових, са спојним елементима и материјалом за монтажу. Пречника, класе одређене пројектом (СДР 6, СДР 7.4, СДР 9, СДР 11)и фитинга од ПП-Р-а, у потпуности израђених у скалду са ЕН 15874, о чему сведочи ИЦЦ-ПМ1106 сертификат као обавезни прилог уз испоручене цеви. Цеви и фитинг треба да буду типа „Флуидтхерм” произвођача „Пештан” Аранђеловац или еквивалентног квалитета. Радове извести у свему према техничким прописима за предвиђену врсту цеви, односно у складу са захтевима ЕН12056 , на начин који је предвидео произвођач цеви и у складу са упутствима Надзорног органа. Обавезно је урадити тестирање цевовода према инструкцијама произвођача. Произвођач, тип и датум производње морају бити одштампани на свакој цеви.
Позицијом су обухваћени припремни радови, пренос материјала, преглед и испитивање цеви и комада, сечење цеви и монтирање. Испитивање мреже према техничким условима и дезинфекција по завршеном испитивању, када се мрежа покаже исправном. Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода а према пречнику цеви.
3.1.1 | Цеви хладне воде класе SDR11 (ПН 10)
| 15мм (ДН20) унутрашњи пречник цеви 16.2 мм | м | 30
| 20мм (ДН25) унутрашњи пречник цеви 20.4 мм | м | 30
| 25мм (ДН32) унутрашњи пречник цеви 26.2 мм | м | 25
3.1.2 | ПП цеви топле воде:
Цеви за топлу воду класе СДР7.4 термо стабилизоване (композитне) (ПН10) .
| 15мм (ДН20) унутрашњи пречник цеви 16.2 мм | м | 30
| 20мм (ДН25) унутрашњи пречник цеви 20.4 мм | м | 45
| 25мм (ДН32) унутрашњи пречник цеви 26.2 мм | м | 25
3.2. | Водоводне поцинковане челичне цеви Набавка транспорт и монтажа водоводних поцинкованих челичних цеви за радни притисак од 10 бара са фитинзима и спојним материјалом. Позицијом су обухваћени припремни радови, пренос материјала, преглед и испитивање цеви и комада, сечење цеви и монтирање. Испитивање мреже према техничким условима и дезинфекција после испитивања, када се мрежа покаже исправном. Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода а према пречнику цеви.
| 50мм ( 2``) | м | 35
| 40мм ( 6/4``) | м | 18
| 32мм ( 5/4``) | м | 33
| 25мм ( 1``) | м | 45
| 20мм ( 3/4``) | м | 53
| 15мм ( 1/2``) | м | 5
3.3. | Термоизолација мреже Набавка и уградња термизолације цеви проводности Л = 0.040 W/(мК) армафлеx - туболит или сличне истих карактеристика са свим потребним спојним материјалом.На месту вентила прекинути изолацију. Обрачунава се по метру дужном поставшене изолације према пречницима.
цеви топле воде слободне:
| 22 x 19 (1/2") | м | 30
| 28 x 19 (3/4") | м | 40
| 35 x 19 (1") | м | 45
| 42 x 19 (5/4") | m1 | 26
цеви хладне воде у зиду и слободне:
| 22 x 4 (1/2") | m1 | 35
| 28 x 4 (3/4") | m1 | 84
| 35 x 4 (1") | m1 | 60
| 42 x 4 (5/4") | m1 | 25
| 48 x 4 (6/4") | м | 5
| 60 x 19 (2") | m1 | 15
3.4. | Пропусни вентили Набавка и монтажа ППР равних пропусних вентила са точком. Обрачунава се по комаду.
а) без испуста
| 32мм | ком | 3
| 25мм | ком | 2
б)са испустом
| 50мм | ком | 1
3.5. | Вентил са капом Набавка и монтажа ППР равних пропусних вентила, хромираном капом и розетном. Обрачунава се по комаду уграђеног вентила.
| 15мм | ком | 19
3.6. | Т.П. у кухињи Набавка и монтажа вентила за прикључак санитарних уређаја. Обрачунава се по комаду.
| Вентил са холендером 3/4`` | ком | 3
| Вентил 3/4`` | ком | 1
3.7. | Угаони вентил Набавка и монтажа пропусног угаоног вентила 15/15мм са хромираном капом и розетном, за прикључак водокотли}а и санитарних уређаја. Обрачунава се по комаду. | ком | 70
3.8. | Неповратни вентил Набавка и монтажа неповратних вентила на обилазном воду код уређаја за повишење притиска. Обрачунава се по комаду уграђеног вентила.
| 32мм | ком | 1
3.9. | Зидни пожарни хидрант Набавка и монтажа зидног пожарног хидранта 52мм са вентилом, пожарним цревом дужине 15м и млазницом смештеним у металном ормарићу са ознаком Н на вратанцима. Обрачунава се по комаду. | ком | 4
3.10. | Опрема спољног хидранта Набавка и постављање спољног хидрантског ормана за наземни хидрант са опремом : 4 црева 52мм- 15м, 2 млазнице 52мм, кључ за надземни хидрант, 1 кључ за спојке АБЦ, 1 кључ за спојке Ц. Обрачунава се по комаду коплетираног и постављеног ормана. | ком | 1
3.11. | Повезивање Повезивање нове водоводне инсталације, на постојећу. | ком | 1
3.12. | Испирање и дезинфекција Испирање и дезинфекција водоводне мреже по завршеном испитивању, када се мрежа покаже исправном. Обрачунава се по метру дужном цеви. | м | 400
3.13. | Испитивање По завршеној монтажи када се покаже исправном извршити испитивање водоводне мреже на пробни притисак од 12 бара а према техничким условима и сачинити записник. Обрачунава се по метру дужном цевовода. | м | 400
3. | СВЕГА ВОДОВОД
4. | КАНАЛИЗАЦИЈА
р.бр. | опис позиције | ј.м | кол. | цена/ј.м. | свега
4.1. | ПВЦ канализационе цеви Набавка и монтажа ПЕ или ПВЦ цеви и фазонских комада за кућну канализацију, са спојем на муф, гуменим прстеном. Цеви за конструкцију фиксирати испод сваког муфа одговарајућим обујмицама а на растојању не већем од 75цм у хоризонтали и 1м у вертикали. По завршетку монтаже мреже све отворе-прикључке затворити одговарајућим поклопцима. По завршетку монтаже инсталација се испитује на водонепропустљивост, према упутству, у присуству надзорног органа. Позицијом су обухваћена потребна штемовања, крпљење жљебова и заптивање пролаза. Обрачунава се по метру дужном цевовода, мерено по осовини.
| унутрашњи пречник 150мм (НО160) | м | 35
| унутрашњи пречник 100мм (НО110) | м | 48
| унутрашњи пречник 65мм (НО75) | м | 12
| унутрашњи пречник 40мм (НО50) | м | 20
4.2. | Подни сливници Набавка и уградња сливника са сифоном и решетком. Решетке сливника у санитарним просторијама су од роста или хромиране. Сливници у купатилима су са прикључком за каду. Хидроизолациони слој повезати са сливником. Водити рачуна да уграђена решетка буде у нивоу готовог пода.Обрачунава се по комаду уграђеног сливника у зависности од величине.
| 75мм - туш простор | ком | 1
| 75мм - санит. просторије | ком | 10
4.3. | Подни сливници ЛГ Набавка и уградња ЛГ сливника са сифоном и решетком. Хидроизолациони слој повезати са сливником. Водити рачуна да уграђена решетка сливника од ЛГ буде у нивоу готовог пода.Обрачунава се по комаду уграђеног сливника у зависности од величине.
| 100мм - у техн. просторијама. | ком | 1
| 100мм - у кухињи | ком | 4
4.4. | TП кухиња Повезивање кухињског елемента према технологији. Обрачунава се по повезаном елементу.
| прикључак типа F | ком | 8
| прикључак типа G | ком | 2
| прикључак типа Q | ком | 1
| прикључак типа J | ком | 1
4.5. | Кровни сливници ЛГ пода.Обрачунава се по комаду уграђеног сливника у зависности од величине.
| Æ125 са хоризонталним одводом – тело сливника , заптивни прстен, лоптаста решетка и грејач (25W) са прекидачем FI (30mA). | ком | 4
4.6. | Вентилациона решетка Набавка и уградња типске вентилационе решетке од поцинкованог лима за уградњу у фасадни зид на врху канализационе вертикале, пречника 150мм. Обрачунава се по уграђеној решетци. | ком | 1
4.7. | Вентилациона капа Набавка и уградња типске вентилационе капе на врху сваке канализационе вертикале изнад крова, пречника 120/150мм. Обрачунава се по уграђеној капи.
| пречника 150мм. | ком | 6
4.8. | Сепаратор масти Набавка и уградња сепаратора 4л/с , SF400 separatori masti od PE-HD-a (LIPUMAX) за спољну уградњу унутрашњег пречника 1000 мм , са ЛГ поклопцем 600 мм калсе оптерећења Б125..Обрачунава се по комплет уграђеном сепаратору. | м | 1
4.9. | Препумпавање Набавка и уградња система за препумпавање (типа GRUNDFOS или слично) са две муљне уроњене пумпе, са затварачима и неповратним вентилима, нивостатом и командном таблом са аутоматиком смештеном на нивоу подрума. Аутоматика је са звучном дојавом. Пумпа ДН25мм са потисним цевоводом Ǿ25мм затварачем и неповратним вентилом, са карактеристикама :Q=5,00л/с, Х=4.40м, снаге 1.8кВ. Обрачунава се комплет уграђено постројење. | ком | 1
4.10. | Потисни цевовод Набавка транспорт и монтажа ППР цеви за радни притисак од 10 бара и температуру воде 0/70 степени Целзијусових, са спојним елементима и материјалом за монтажу. Позицијом су обухваћени припремни радови, пренос материјала, преглед и испитивање цеви и комада, сечење цеви и монтирање. Испитивање мреже према техничким условима. Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода а према пречнику цеви.
| 25мм (ДН32) | м | 6
4.11. | Повезивање Повезивање нове канализационе инсталације, на постојећу канализациjу. | ком | 1
4.12. | Провера испирање и испитивање Чишћење и испирање после постављања нових развода. Испитивање изведене канализационе мреже на непропусносност споја према техничким прописима. Обрачунава се по метру дужном канала. | м | 120
4. | СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
5. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
Све санитарне објекте, арматуру и опрему извођач уграђује.Сви елементи који се уграђују морају бити исправни, најбољег квалитета, по СРПС стандардима, пажљиво и стручно монтирани и повезани на инсталације без икаквих оштећења. Све оштећене објекте, арматуру и прибор дужан је извођач о свом трошку скинути и монтирати нове. Позицијом су обухваћена сва потребна штемовања и узиђивања пакница и типлова са потребним крпљењем и малтерисањем. Сви завртњи употрбљени за монтажу санитарних уређаја морају бити никловани.
5.1. | ВЦ шоља керамичка типа БАЛТИК или, СИМПЛОН са гуменим подметачем за постављање на под и пластичном ВЦ даском са поклопцем од тврде пластике. Нискомонтажни пластични водокотлића са угаоним вентилом спојити хромираном армираном цеви. Обрачунава се по комплет монтираном ВЦ-у.
| ВЦ шоља типа СИМПЛОН | ком | 2
| ВЦ шоља типа ДЕЧИЈА | ком | 10
5.2. | Умиваоник Набавка и уградња надградног керамичког умиваоника , са одливно преливним металним вентилом , сифоном 32мм и хромираном розетном. Набавка и уградња хромиране стојеће ТХВ батерије за умиваоник са еластичним армираним прикључцима (2ком). Обрачунава се по комплет монтираном умиваонику. Маска којом се облаже подконструкција умиваоника, дефинисана посебно.
| 56-48 цм | ком | 3
| Дечији умиваоник | ком | 21
5.3. | ТХВ батерија за дечији умиваоник Набавка и уградња хромиране стојеће сензорске термостатске ТХВ батерије за умиваоник са еластичним армираним прикључцима (2ком).Обрачунава се по комплет монтираној батерији. | ком | 21
5.4. | ТХВ батерија за Умиваоник Набавка и уградња хромиране зидне ТХВ батерије за умиваоник са еластичним армираним прикључцима (2ком).Обрачунава се по комплет монтираној батерији. | ком | 3
5.5. | Када туш Набавка , уградња и повезивање акрилне туш каде 80/80 цм, са пластичном кабином, на канализацију повезана са одливно преливним вентилом 40мм. Набавка и уградња ТХВ туш батерије са клизним носачем ручног туша. Обрачунава се по комплет опремљеном тушу. | ком | 1
5.6. | ТХВ батерија за судопер Повезивање кухињског елемента према технологији.Обрачунава се по комплет монтираној батерији. | ком | 8
5.7. | Виндабона Набавка и уградња зидне чесменске шоље, емајлиране, са ПВЦ сифоном и зидном точећом славином са холендером. Обрачунава се по комплет виндабони. |  | 1
5.8. | Санитарна галантерија у санит. чворовима Набавка и уградња санитарне опреме и галантерије у санитарним чворовима (по избору надзорног органа, на основу узорка). Обрачунава се по комплет монтираној опреми.
| посуда за течни сапун | ком | 3
| држач папирних убруса | ком | 3
| држач тоалет папира | ком | 3
5.9. | Набавка и монтажа огледала, облик и димензије по избору инвеститора
| Дечији | ком | 15
| Запослени | ком | 2
5. | СВЕГА САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1. | СВЕГА ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
2. | СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
3. | СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈЕ САНИТАРНО ТЕХНИЧКОГ ВОДОВОДА
4. | СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
5. | СВЕГА САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
СВЕГА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

## 4. Elektro
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна. У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: Комплетан шут одвести на градску депонију у насељу Јовановац, у улици Саве Ковачевића у Крагујевцу, цена утовара и одвоза шута је урачуната у цену позиција које то захтевају. Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
Но | Опис опреме и радова | Јединица |  | Јединична цена | Укупна цена
|  | мере | колич. | дин. | дин.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Ово поглавље обухвата набавку и испоруку свог потребног материјала и рад на изради инсталација са свим потребним радовима према плановима, техничким условима и важећим прописима.
1. КАБЛОВИ
Позиција обухвата испоруку,транспорт,складиштење на градилишту, полагање на унапред припремљене кабловске регале, израда кабловских завршетака и повезивање,испитивање, пуштање под напон и гарантни рок према уговору са Инвеститором.
1 | Испорука и полагање напојних каблова од КПК смештеног на фасади објекта вртића до главног разводног ормана вртића као и до разводних ормана унутар објекта вртића . Каблови се полажу делимично на кабловске регале и обујмице лажним гредама, зидове испод малтера, пвц цевима које су предходно постављене у бетонске зидове , таванице и подове и у ПВЦ каналицама. Пре полагања инсталације зидове и подове отштемовати за полагање инсталације. Инсталацију положити у одговарајућим бесхалогеним цевима.
Каблови су са бакарним проводницима и изолацијом која не шири токсичне материје приликом сагоревања типа N2HX напонског нивоа 0,6/1 кВ, следећих броја жила и пресека., комплет са пробијањем свих потербних отвора за пролаз каблова И њиховим затварањем и довођењем у првобитно стање.
| N2HX - Ј 5 x 6 мм2 - | м | 156
| N2HX - Ј 5 x 10 мм2 - | м | 84
| N2HX - Ј 5 x 16 мм2 - | м | 48
| N2HX - Ј 5 x 25 мм2 - | м | 74
| N2HX - 4 x 50 мм2 - | м | 65
| N2HX - 4 x 95 мм2 - | м | 68
| N2HX - J 1 x 25 мм2 - | м | 65
| N2HX - J 1 x 50 мм2 - | м | 68
2 | Испорука и полагање каблова за напајање прикључница и фиксних потрошача. Позиција обухвата везе локалних разводних ормана и прикључница и фиксних извода опште и технолошке намене. Каблови се полажу на кабловске регале и обујмице у лажним гредама , зидове испод малтера, у поду , у ПВЦ цевима са бесхалогеним елементом које су предходно постављене у зидове и подове.
Каблови су са бакарним проводницима и изолацијом која не шири токсине материје приликом сагоревања типаN2HX напонског нивоа 0,6/1 кВ, следећих броја жила и пресека.
| N2HX-Ј 2x1,5 мм2 | м | 255
| N2HX-Ј 3x1,5 мм2 | м | 255
| N2HX-Ј 3x2,5 мм2 | м | 5500
| N2HX-Ј 4x2,5 мм2 | м | 450
| N2HX-Ј 5x2,5 мм2 | м | 655
| N2HX-Ј 5x4 мм2 | м | 84
| N2HX-Ј 5x6 мм2 | м | 87
| N2HX-Ј 5x10 мм2 | м | 47
| N2HX-Ј 10x1,5 мм2 | м | 25
| N2HX-Ѕ ФЕ180 / Е90 - 3 x 1,5 мм2 - извршна функција ПП централе | м | 85
| N2HX-Ѕ ФЕ180 / Е90 - 3 x 2,5 мм2 - извршна функција ПП централе | м | 168
3 | Испорука и полагање каблова за напајање светиљки. Позиција обухвата везе локалних разводних ормана са светиљкама и прекидачима. Каблови се полажу на кабловске регале и обујмице у лажним гредама, зидове испод малтера, пвц цевима које су предходно постављене у зидове и таванице .У техничким просторијама каблови се полажу видно на регалима и обујмицама.Каблови за спољно осветљење се полажу у тврдим цевима у рову у земљи. Каблови су са бакарним проводницима и изолацијом која не шири токсичне материје приликом сагоревања типа N2HX и напонског нивоа 0,6/1 кВ, следећих броја жила и пресека.
| N2HX-Ј 3x2,5 мм2 | м | 420
| N2HX-Ј 5x2,5 мм2 | м | 320
| N2HX-Ј 2x1,5 мм2 | м | 874
| N2HX-Ј 3x1,5 мм2 | м | 4250
| N2HX-Ј 4x1,5 мм2 | м | 1450
| N2HX-Ј 5x1,5 мм2 | м | 745
4 | Испорука, полагање и повезивање кабла за напајање термотахничке опреме машинских инсталација који се постављају на ог одстојним обујмицама и делимично по ПНК регалима у лажној греди и делимично у зиду испод облоге истих у одговарајућој цеви. На преласку инсталације са зида и плафона на на опрему каблове постављати у пластифицираном металном гибљивом цреву одговарајућег пречника. Комплет кабл, инсталациони материјал и пвц или метално гибљиво црево:
| N2HX-Ј 3x1,5 мм2 / о 16 мм | м | 100
| N2HX-Ј 4x1,5 мм2 / о 16 мм | м | 200
| N2HX-Ј 5x1,5 мм2 / о 16 мм | м | 150
| N2HX-Ј 3x2,5 мм2 / о 16 мм | м | 80
| N2HX-Ј 4x2,5 мм2 / о 23 мм | м | 150
| N2HX-Ј 5x2,5 мм2 / о 23 мм | м | 120
| N2HX-Ј 5x4 мм2 | м | 68
| N2HX-Ј 5x6 мм2 | м | 125
| N2HX-Ј 5x10 мм2 | м | 54
| N2HX-Ј 5x16 мм2 | м | 84
| N2HX-Ј 10x1,5 мм2 | м | 251
| ЈХ(ст)Х 5x2x0.8 мм | м | 450
| ЈХ(ст)Х 1x2x0.8 мм | м | 842
5 | Испорука, полагање и повезивање кабла за напајање вентилатора у тоалетима. Кабл се полаже делом по регалу у лажној греди (регал је маскиран гипсом) и у зиду испод малтера у ПВЦ цреву. У цену позиције улази ПВЦ црево.Просечна дужина 15м | ком | 8
6 | Испорука свог потербног материјала и постављање типског КПК , са уграђеном следећом опремом: 3 ком НВ осигурача 400/200а Комплет са повезивањем и пуштањем под напон и у трајну функцију. | ком | предмет израде кроз партиципацију за прикључење на нн мрежу
7 | Испорука свог потербног материјала и постављање типског полиестерског мерно разводног мерног ормана , са уграђеном постојећом опремом: Комплет са повезивањем и пуштањем под напон и у трајну функцију. | ком | предмет израде кроз партиципацију за прикључење на нн мрежу
8 | Трошкови израде пројекта изведеног стања у 3 примерка. | ком. | 1
9 | Испитивање и издавање атеста: - испитивање отпора уземљења на сваком стубу - испитивање отпора петље квара - испитивање отпора изолације - испитивање непрекидности заштитног проводника - фотометријска испитивања. | пауш | 1
10 | Чишћење градилишта, одвоз вишка земље и шута на депонију. | пауш | 1
11 | Испитивање и пуштање у рад | паушал. | 1
УКУПНО 1
2. НОСАЧИ КАБЛОВА И ЦЕВИ
1 | Испорука и полагање перфорираних кабловских регала израђених од челичног лима накнадно топло поцинкованог.Регали се полажу у лажној греди по ходницима.Позицијом су обухваћени регали,конзоле,стубови,елементи за спајање,угаони елементи,Т елементи,метални типлови за причвршћивање,поклопци на местима видног полагања. и сав потребан ситни материјал.Регали су димензија:
| НК 300 ,комплет | м | 32
| НК 200 ,комплет | м | 84
| НК 100 ,комплет | м | 64
2 | Испорука и полагање ПВЦ цеви са бесхалогеним елементима у зидове, таванице и подове и то:
| диа. 13мм | м | 750
| диа. 16мм | м | 1150
| диа. 29мм | м | 660
| диа. 36мм | м | 320
| диа. 50мм | м | 280
3 | диа. 110мм, ребрасто флексибилно тешко црево са унутрашњим глатким зидом, отпорно на велике механичке напоре, са све фазонским кривинама, највећег угла 45 ", због лакшег савијања кабла од прикључних ормана репортажних кола до положаја за камеру. Цеви завршити у орману за прикључак репортажних кола на фасади објекта, а у простору сале на галерији у орману за прикључак камере. | м | 340
4 | Испорука и полагање металних флексибилних пластифицираних металних цеви за заштиту каблова у висини 2м од пода .Позицијом предвидети термопластичне спојнице на месту прикључка.
| фи 13,5 мм | м | 1260
| фи 16 мм | м | 3200
| фи 23 мм | м | 450
5 | Набавка, транспорт и монтажа металних одстојних обујмица са одржањем функционалности у условима пожара-Е90 по ДИН 4102 део12 са комплетним монтажним прибором за монтажу на зид/плафон. Сви елементи морају поседовати ЦЕ ознаку и пратеће сертификате. | m. | 55
6 | Израда ватроотпорних баријера при прелазку каблова из једног пожарног сектора у други комплет са прскањем каблова са атестираном противпожарном масом према детаљу испоручиоца материјала у дужини од 1 м са обе стране баријере. | кг | 35
УКУПНО 2
3.РАЗВОДНИ ОРМАНИ
Ово поглавље обухвата испоруку, монтажу и уградњу разводних ормана у објекту. Кућиште разводног ормана је израђено по СРПС стандардима, од префабрикованих челичних профила и два пута декапираног лима са бравом и универзалним кључем и пластифициран у боји по избору пројектанта ентеријера. Опрема у кућишту и на вратима мора имати натписне плочице, ознаку разводног ормана, систем заштите и назив произвођача. У сваком орману мора постојати једнополна шема припадајућег ормана. Сву командну опрему поставити на вратима ормана. Тачне димензије одредити на лицу места сходно расположивом простору за смештај ормана. У цену израде ормана урачунат је и ситан неспецифичан материјал: бакарне шине, струјне ВС клеме, Пг уводнице, проводници за шемирање, натписне плочице и тд, и резерва у простору од минум 30 %.
Напомена:
Сва специфицирана ел.опрема је производње реномиране фирме
1 | Набавка, испорука и монтажа ГРО-а, који се израђује од ормана типа "Schneider Electric" THALASSA PLM или одговарајући: димензија 1056x852x350мм, израђен од полиестера, РАЛ-7032, отпорни на механичке ударе ИК10, ИП-65 са металном монтажном плочом. | комплет | 1
| Трополни нисконапонски раставни прекидач за 400V, 50Hz, са механизмом за ручно упраљање са полугом и продуженом осовимом, тип INS500 "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 230V, 50Hz, називне струје 6A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући.. | ком | 1
| Сигналне сијалице, зелене боје, 230V, монтажа на врата, тип XB5AVM3 "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 3
| Трополни НВ осигурач-растављач тип ISFT 250, "Schneider Electric" или одговарајући. Постоље НВО осигурача комплет са патронама и то: | ком | 1
250/200A
| Трополни НВ осигурач-растављач тип ISFT 160, "Schneider Electric" или одговарајући. Постоље НВО осигурача комплет са патронама и то: | ком | 1
160/125A
Трополни НВ осигурач-растављач тип ISFT 160, "Schneider Electric" или одговарајући. Постоље НВО осигурача комплет са патронама и то:
| 100/80A | ком | 1
| 100/50A | ком | 2
| 100/32A | ком | 1
| 100/25A | ком | 1
| 100/0A | ком | 2
Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали неспецифицирани материјал.
| Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију. | комплет | 1
2 | Набавка, испорука и монтажа РО-КУХ, који се израђује од ормана типа Schneider Electric THALASSA PLM или одговарајући: димензија 847x636x300mm, израђен од полиестера, RAL-7032, отпорни на механичке ударе IK10, са металном монтажном плочом, који се опрема следћом опремом: | комплет | 1
| Трополни гребенасти прекидач 0-1, за 400V, 50Hz, 63А, тип Harmony "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 6A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Сигналне сијалице, зелене боје, 230V, монтажа на врата, тип XB5AVM3 "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 3
| Комбиновани уређај диференцијалне струје са аутоматским осигурачем 40A/30mA, 3p+N, tip AC, karakteristike okidanja "B" za montažu na šinu, slično tipu Acti9 iDPN Vigi, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 32A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 20A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Четворополна диференцијална заштитна склопка, In = 25A; ΔI=30mA; 400VAC, tip ACTI 9-iID "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 6A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 3
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 10A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 11
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 16A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 9
| Импулсни релеј (1P) 1NО, називне струје, 16A, управљачи напон 230VAC, тип ACTI 9-iTL, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Контактор трополни, називне струје 16A, управљачки напон 230VAC, тип ACTI 9-iCT, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Контактор једнополни, називне струје 40A, управљачки напон 24V, тип ACTI 9-iCT, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Четворополна диференцијална заштитна склопка, In = 40A; ΔI=30mA; 400VAC, tip ACTI 9-iID "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Изборна преклопка 10А, једнополна, са три положаја 1-0-2, тип XB5, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Програмабилни тајмер, једноканални, са циклусом 24h и/или 7 дана, тип iHP, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни моторно заштитни прекидач са термомагнетним заштитом (2.5-4.0А), 400VAC, тип GV2, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 4
| Трополни контактор 9А, 400VAC, управљачки напон 230VAC, тип LC1D, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 2
| Трополни контактор 18А, 400VAC, управљачки напон 230VAC, тип LC1D, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 3
| Тастер, са једним радним контактом, црни, 230V, монтажа на врата, тип XB5, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Сигналне сијалице, црвене боје, 230V, монтажа на врата, тип XB5AVM4 "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 2
| Помоћни релеј са постољем, 6А, 230VAC, са 4 преклопна контакта, тип RXM "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 2
| Управљачка јединица вентилатора и грејача, монтажа на врата | ком | 1
| Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали неспецифицирани материјал. | комплет | 1
3 | Набавка, испорука и монтажа РО-КУХ/T, који се kojI se израђује од ормана ormana Schneider Electric THALASSA PLM, димензија 847x636x300mm, израђен од полиестера, RAL-7032, отпорни на механичке ударе IK10, са металном монтажном плочом, који се опрема следћом опремом: | комплет | 1
| Трополни компактни заштитни прекидач, називне струје 250А, називни напон 380/415V, 50Hz, са термомагнетном заштитном јединицом TM250D, тип NSX250B, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 6A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Сигналне сијалице, зелене боје, 230V, монтажа на врата, тип XB5AVM3 "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 3
| Све стоп печуркасти тастер, за нужно искључење, 10А, 230VAC, црвени, отпуштање закретањем, тип XB5AS, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 2
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 20A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 7
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 25A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 4
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 16A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 19
| Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали неспецифицирани материјал. | комплет | 1
4 | Набавка, испорука и монтажа РО-ПОД, који се израђује од ормана типа Schneider Electric THALASSA PLM или одговарајући: димензија 530x430x200mm, израђен од полиестера, RAL-7032, отпорни на механичке ударе IK10, са металном монтажном плочом, који се опрема следећом опремом: | комплет | 1
| Трополни гребенасти прекидач 0-1, за 400V, 50Hz, 63А, тип Harmony "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 6A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Сигналне сијалице, зелене боје, 230V, монтажа на врата, тип XB5AVM3 "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 3
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 20A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Четворополна диференцијална заштитна склопка, In = 25A; ΔI=30mA; 400VAC, tip ACTI 9-iID "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 10A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 4
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 16A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 10
| Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали неспецифицирани материјал. | комплет | 1
5 | Набавка, испорука и монтажа РО*В1 који се kojI se израђује од ормана типа Schneider Electric THALASSA PLM или одговарајући: димензија 847x636x300mm, израђен од полиестера, RAL-7032, отпорни на механичке ударе IK10, са металном монтажном плочом, који се опрема следећом опремом: | комплет | 1
| Трополни гребенасти прекидач 0-1, за 400V, 50Hz, 63А, тип Harmony "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 6A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Сигналне сијалице, зелене боје, 230V, монтажа на врата, тип XB5AVM3 "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 3
| Напојна јединица 230/24VAC, 250VA, тип ABL "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 20A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 3
| Четворополна диференцијална заштитна склопка, In = 25A; ΔI=30mA; 400VAC, tip ACTI 9-iID "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 2
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 6A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 2
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 10A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 12
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 16A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 19
| Фото релеј, 230V, са фото сензором, тип ACTI 9-IC, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Изборна преклопка 10А, једнополна, са три положаја 1-0-2, тип XB5, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 2
| Програмабилни тајмер, једноканални, са циклусом 24h и/или 7 дана, тип iHP, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Контактор четворополни, називне струје 20A, управљачки напон 230VAC, тип ACTI 9-iCT, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Помоћни релеј са постољем, 6А, 24VAC, са 4 преклопна контакта, тип RXM "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 2
| Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали неспецифицирани материјал. | комплет | 1
6 | Набавка, испорука и монтажа РО-В2 који се израђује од ормана типа Schneider Electric THALASSA PLM или одговарајући: димензија 847x636x300mm, израђен од полиестера, RAL-7032, отпорни на механичке ударе IK10, са металном монтажном плочом, који се опрема следћом опремом: | комплет | 1
| Трополни гребенасти прекидач 0-1, за 400V, 50Hz, 100А, тип Harmony "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 6A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Сигналне сијалице, зелене боје, 230V, монтажа на врата, тип XB5AVM3 "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 3
| Комбиновани уређај диференцијалне струје са аутоматским осигурачем 40A/30mA, 3p+N, tip AC, karakteristike okidanja "B" za montažu na šinu, slično tipu Acti9 iDPN Vigi, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Комбиновани уређај диференцијалне струје са аутоматским осигурачем 63A/30mA, 3p+N, tip AC, karakteristike okidanja "B" za montažu na šinu, slično tipu Acti9 iDPN Vigi, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 20A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 3
| Четворополна диференцијална заштитна склопка, In = 25A; ΔI=30mA; 400VAC, tip ACTI 9-iID "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 3
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 6A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 10A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 9
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 16A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 17
| Фото релеј, 230V, са фото сензором, тип ACTI 9-IC, "Schneider Electric". | ком | 1
| Изборна преклопка 10А, једнополна, са три положаја 1-0-2, тип XB5, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 2
| Програмабилни тајмер, једноканални, са циклусом 24h и/или 7 дана, тип iHP, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Контактор трополни, називне струје 20A, управљачки напон 230VAC, тип ACTI 9-iCT, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Контактор двополни, називне струје 25A, управљачки напон 24VAC, тип ACTI 9-iCT, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали неспецифицирани материјал. | комплет | 1
7 | Набавка, испорука и монтажа РО-ПР, који се израђује од ормана типа Schneider Electric THALASSA PLM или одговарајући: димензија 847x636x300mm, израђен од полиестера, RAL-7032, отпорни на механичке ударе IK10, са металном монтажном плочом, који се опрема следћом опремом: | комплет | 1
| Трополни нисконапонски раставни прекидач за 400V, 50Hz, са механизмом за ручно упраљање са полугом и продуженом осовимом, тип INS160 "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 6A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Сигналне сијалице, зелене боје, 230V, монтажа на врата, тип XB5AVM3 "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 3
| Напојна јединица 230/24VAC, 250VA, тип ABL "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Носач растављач за цилиндричне осигураче, трополни, 400VAC, са цилиндричним осигурачима типа gG 125A, димензија 22x58mm, 80kA са топљивим улошцима 40A и 50A, тип SBI "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 2
| Трополни гребенасти прекидач 0-1, за 400V, 50Hz, 63А, тип Harmony "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 50A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 25A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 2
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 20A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 2
| Четворополна диференцијална заштитна склопка, In = 25A; ΔI=30mA; 400VAC, tip ACTI 9-iID "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 2
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 6A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 2
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 10A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 8
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 16A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 17
| Фото релеј, 230V, са фото сензором, тип ACTI 9-IC, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Изборна преклопка 10А, једнополна, са три положаја 1-0-2, тип XB5, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Контактор трополни, називне струје 16A, управљачки напон 230VAC, тип ACTI 9-iCT, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Контактор двополни, називне струје 25A, управљачки напон 24VAC, тип ACTI 9-iCT, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Помоћни релеј са постољем, 6А, 24VAC, са 4 преклопна контакта, тип RXM "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали неспецифицирани материјал. | комплет | 1
8 | Набавка, испорука и монтажа РО-СП, који се израђује од ормана oтипа Schneider Electric THALASSA PLM или одговарајући: димензија 530x430x200mm, израђен од полиестера, RAL-7032, отпорни на механичке ударе IK10, са металном монтажном плочом, који се опрема следћом опремом: | комплет | 1
| Трополни гребенасти прекидач 0-1, за 400V, 50Hz, 63А, тип Harmony "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 6A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Сигналне сијалице, зелене боје, 230V, монтажа на врата, тип XB5AVM3 "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 3
| Четворополна диференцијална заштитна склопка, In = 40A; ΔI=30mA; 400VAC, tip ACTI 9-iID "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 32A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 10A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 4
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 16A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric". | ком | 15
| Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали неспецифицирани материјал. | комплет | 1
9 | Набавка, испорука и монтажа РО-ПОТ, који се израђује од ормана типа Schneider Electric THALASSA PLM или одговарајући: димензија 530x430x200mm, израђен од полиестера, RAL-7032, отпорни на механичке ударе IK10, са металном монтажном плочом, који се опрема следћом опремом: | комплет | 1
| Трополни гребенасти прекидач 0-1, за 400V, 50Hz, 63А, тип Harmony "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 6A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Сигналне сијалице, зелене боје, 230V, монтажа на врата, тип XB5AVM3 "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 3
| Четворополна диференцијална заштитна склопка, In = 40A; ΔI=30mA; 400VAC, tip ACTI 9-iID "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 32A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 10A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 4
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 16A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 15
| Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали неспецифицирани материјал. | комплет | 1
10 | Набавка, испорука и монтажа РО-ТП, који се израђује од ормана типа Schneider Electric THALASSA PLM или одговарајући: димензија 530x430x200mm, израђен од полиестера, RAL-7032, отпорни на механичке ударе IK10, са металном монтажном плочом, који се опрема следћом опремом: | комплет | 1
| Трополни гребенасти прекидач 0-1, за 400V, 50Hz, 50А, тип Harmony "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 6A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Сигналне сијалице, зелене боје, 230V, монтажа на врата, тип XB5AVM3 "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 6
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 6A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 8
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 10A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 1
| Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 400V, 50Hz, називне струје 16A, прекидне моћи 6kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни), тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 6
| Изборна преклопка 10А, једнополна, са три положаја 1-0-2, тип XB5, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 2
| Изборна преклопка 10А, једнополна, са три положаја 0-1, тип XB5, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 2
| Трополни контактор 9А, 400VAC, управљачки напон 230VAC, са помоћним контактима, тип LC1D, "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 3
| Помоћни релеј са постољем, 6А, 230VAC, са 4 преклопна контакта, тип RXM "Schneider Electric" или одговарајући. | ком | 2
| Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали неспецифицирани материјал. | комплет | 1
УКУПНО 3
4.СВЕТИЉКЕ
Предвиђене су уградна и надградне светиљка за директно осветљење, високе енергетске ефикасности, за квалитетно осветљење опремљене са двоструко параболични, високо рефлектујући ‘дарк лигхт ‘ алуминијумским растером. Анодизовани алуминијум са сребрном превлаком високог сјаја, обликован да обезбеди ефикасно осветљење са ограниченим бљештањем, сагласно ЕН 12464 - (УГР<19), Л<= 1.000 цд/м2. Управљање светлом омогућено избором одговарајућих предспојних прибора. Кућиште светиљка је од челичног лима дебљине 0,6мм, завршно заштићена епоксиполиестер прахом специјалне беле рефлектујуће боје, полимеризованим на 180°Ц. Испорука са оптичким прибором и конектором за пролазно шемирање и изворима светлости.
Позиција обухвата испоруку одговарајуће светиљке, сличног доле наведеном типу, комплет са одговарајућим изворима светлости и прибором за постављање. Уз тендерску документацију доставити прорачун расвете за карактеристичне просторе са понуђеним светиљкама за сваки тип светиљке. Светиљке су у следећем нивоу обраде:
1 | ТИП 1 Пројектор са ЛЕД изворима светлости укупне снаге 120W, предвиђен за осветљавање великих површина. Неутрално бела боја светлости температуре 4000К. Асиметрична светлосна расподела. Трајност ЛЕД извора је 50.000 сати, с тим да флукс не опадне на мање од 80% (Л80Ф10) од иницијалног (12.000 lm). Кућиште и рам пројектора су израдјени од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојени електростатичким поступком, бојом у праху RAL 9007. Хладњаци на кућишту омогућују одводјење топлоте, а њихов дизајн спречава скупљање прљавштине. ЛЕД модул и драјвер морају имати пренапонску заштиту. Протектор од термички и механички ојачаног равног стакла се за кућиште причвршћује са шест вијака. Дихтовање је обезбеђено поузданим силиконским заптивкама, без делова који се спајају лепљењем, тако да се евентуална замена ЛЕД модула или драјвера може извести једноставно и на лицу места. Испоручује се са бајонет конектором што омогућује бржу и једноставнију монтажу (при монтажи није неопходно отварање светиљке). Комплетан пројектор је у степену механичке заштите IP65. Отпорност на удар је ИК08. Заштита од струјног удара је у класи I. Пројектор треба да је опремљен челичним носачем у боји природног алуминиума и да садржи уређај за подешавање и меморисање угла нагиба. Пројектор је еквивалентан типу CoreLine Tempo BVP120 LED120/NW A, производње Philips или одговарајући. | ком | 24
| ТИП 1.1 Пројектор са ЛЕД изворима светлости укупне снаге 120W, предвиђен за осветљавање великих површина. Неутрално бела боја светлости температуре 4000К. Асиметрична светлосна расподела. Трајност ЛЕД извора је 50.000 сати, с тим да флукс не опадне на мање од 80% (Л80Ф10) од иницијалног (12.000 lm). Кућиште и рам пројектора су израдјени од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојени електростатичким поступком, бојом у праху RAL 9007. Хладњаци на кућишту омогућују одводјење топлоте, а њихов дизајн спречава скупљање прљавштине. ЛЕД модул и драјвер морају имати пренапонску заштиту. Протектор од термички и механички ојачаног равног стакла се за кућиште причвршћује са шест вијака. Дихтовање је обезбеђено поузданим силиконским заптивкама, без делова који се спајају лепљењем, тако да се евентуална замена ЛЕД модула или драјвера може извести једноставно и на лицу места. Испоручује се са бајонет конектором што омогућује бржу и једноставнију монтажу (при монтажи није неопходно отварање светиљке). Комплетан пројектор је у степену механичке заштите IP65. Отпорност на удар је ИК08. Заштита од струјног удара је у класи I. Пројектор треба да је опремљен челичним носачем у боји природног алуминиума и да садржи уређај за подешавање и меморисање угла нагиба. Пројектор је еквивалентан типу CoreLine Tempo BVP120 LED120/NW S, производње Philips или одговарајући. | ком | 12
2 | ТИП 2 Испорука и монтажа надградне водозаптивне линијске лед светиљке 2X19W са свим потребним прибором за монтажу. Светиљка је са дифузором од поликарбоната, кућиштем ојачаним стакленим влакнима, са две лед цеви од 19 W боје светлости 4000К , степена отпорности на удар ИК10, линијски ожичена за прикључење на мрежни напон са пролазним шемирањем. Дихтовање светиљке се постиже иноx копчама. Светиљка је опремљена са заштитном мрежом преко дифузора као додатном опремом у свему према спецификацији произвођача. Светиљка је израђена у заштити ИП65 и поседује ЕНЕЦ сертификат слична је типу Елмат ИБВ 775 2x19W ИК10 ЕБ ИНОX ИП65 1200мм или одговарајући. ГАРАНЦИЈА НА СВЕТИЉКУ ЈЕ 5 ГОДИНА. | ком | 125
3 | ТИП 2.1 Испорука и монтажа надградне водозаптивне линијске лед светиљке 2X19W са свим потребним прибором за монтажу. Светиљка је са дифузором од поликарбоната, кућиштем ојачаним стакленим влакнима, са две лед цеви од 19 W боје светлости 4000К , степена отпорности на удар ИК10, линијски ожичена за прикључење на мрежни напон са пролазним шемирањем. Дихтовање светиљке се постиже иноx копчама. Светиљка је израђена у заштити ИП65 и поседује ЕНЕЦ сертификат слична је типу Елмат ИБВ 775 2x19W ИК10 ЕБ ИНОX ИП65 1200мм или одговарајући. ГАРАНЦИЈА НА СВЕТИЉКУ ЈЕ 5 ГОДИНА. | ком | 2
4 | ТИП 3 Испорука и монтажа надградне лед светиљке 2X19W са свим потребним прибором за монтажу. Светиљка је са дифузором од матираног опал поликарбоната, кућиштем од алуминијумског профила, са две лед цеви од 19 W боје светлости 4000К , степена отпорности на удар ИК10, линијски ожичена за прикључење на мрежни напон и пролазно шемиране. Светиљка је израђена у заштити ИП45 и поседује ЕНЕЦ сертификат слична је типу Елмат ЛСВ 225 2x19W ИК10 ЕБ ИНОX ИП45 1200мм или одговарајући. Светиљка је опремљена са заштитном мрежом преко дифузора као додатном опремом у свему према спецификацији произвођача. ГАРАНЦИЈА НА СВЕТИЉКУ ЈЕ 5 ГОДИНА. | ком | 8
5 | ТИП 4 Испорука и монтажа профилне уградне светиљке са кућиштем од алуминијумског профила са опал мат дифузором и доубле параболик лонгитудиналним ламелама израдјених од спекулар анодизираног алуминијума, са две лед цеви од 19 W боје светлости 4000К , степена отпорности на удар ИК10. Светиљка је намењена за монтажу у плафон, димензија светиљке 1257x238x85мм, Кућиште светиљке беле боје, опремљена електронском пригушницом. Светиљка је израђена у заштити ИП45, еквивалентних карактеристика као: ЕЛМАТ Петридис ПРИСМА П3М 26 2X19W лед или одговарајући. Светиљка је опремљена са заштитном мрежом преко дифузора као додатном опремом у свему према спецификацији произвођача. ГАРАНЦИЈА НА СВЕТИЉКУ ЈЕ 5 ГОДИНА. | ком | 16
6 | ТИП 5 Испорука и монтажа профилне уградне светиљке са кућиштем од алуминијумског профила са опал мат дифузором и доубле параболик лонгитудиналним ламелама израдјених од спекулар анодизираног алуминијума, са две лед цеви од 19 W боје светлости 4000К , степена отпорности на удар ИК8. Светиљка је намењена за монтажу у плафон, димензија светиљке 1257x238x85мм, Кућиште светиљке беле боје, опремљена електронском пригушницом. Светиљка је израђена у заштити ИП45, еквивалентних карактеристика као: ЕЛМАТ Петридис ПРИСМА П3М 26 2X19W лед или одговарајући. ГАРАНЦИЈА НА СВЕТИЉКУ ЈЕ 5 ГОДИНА. | ком | 12
7 | ТИП 6 Испорука и уградња уградне лед плафоњере. Снага светиљке 10W. Кућиште светиљке израдјено од поликарбоната. Дифузор светиљке израдјен од поликарбоната дифузне расподеле. Светиљка опремљена цхип модулима и лед напајањем. Животни век модула 50000х рада. Свертиљка је пречника 300мм и слична је типу БАСЕ ЛЕД 10W ИП45 ЕЛМАТ-ЕССYСТЕМ или одговарајући. ГАРАНЦИЈА НА СВЕТИЉКУ ЈЕ 5 ГОДИНА. | ком | 12
8 | Светиљка означена као ТИП-7
| Зидна светиљка изнад огледала у сан. чворовима са флуо сијалицом 18W , 230В, ИП54 сл.типу БРИ бела -промонт или одговарајући. | компл | 9
9 | Светиљка означена као ТИП-8
| Надградна светиљка изнад помоћног улаза израђена од ливеног алуминијума или силумина за спољну монтажу ИП66 са опал стаклом, мрежицом и лед сијалицом 15 ВА, предспојним уређајем. | компл | 4
10 | ТИП 9 Испорука и монтажа профилне уградне светиљке са кућиштем од алуминијумског профила са транферзалним параболичним растером и доубле параболик лонгитудиналним ламелама израдјених од спекулар анодизираног алуминијума, са две лед цеви од 19 W боје светлости 4000К , степена отпорности на удар ИК10. Светиљка је намењена за монтажу у плафон, димензија светиљке 1257x238x85мм, Кућиште светиљке беле боје, опремљена електронском пригушницом. Светиљка је израђена у заштити ИП20, еквивалентних карактеристика као: ЕЛМАТ Петридис или одговарајући. ПРИСМА П3М 26 2X19W лед. ГАРАНЦИЈА НА СВЕТИЉКУ ЈЕ 5 ГОДИНА. | ком | 2
11 | ТИП 10 Испорука и монтажа профилне уградне светиљке са кућиштем од алуминијумског профила са транферзалним параболичним растером и доубле параболик лонгитудиналним ламелама израдјених од спекулар анодизираног алуминијума, са четри лед цеви од 9 W боје светлости 4000К , степена отпорности на удар ИК10. Светиљка је намењена за монтажу у плафон, димензија светиљке 647x647x85мм, Кућиште светиљке беле боје, опремљена електронском пригушницом. Светиљка је израђена у заштити ИП20, еквивалентних карактеристика као: ЕЛМАТ Петридис ПРИСМА П3М 26 2X19W лед или одговарајући. ГАРАНЦИЈА НА СВЕТИЉКУ ЈЕ 5 ГОДИНА. | ком | 6
12 | Противпаник светиљка за велике висине(уграђује се у салу на челичну конструкцију) са локалном аку батеријом за аутономни рад 3х са POWER лед диодама, претварачем и НиЦд батеријом. Светиљка је опремљена са 2x42 лед диодама .Димензије светиљке су 300x330x97мм, еквивалентних карактеристика као: olympia-electronics GRL*21 или одговарајући., ГАРАНЦИЈА НА СВЕТИЉКУ ЈЕ 5 ГОДИНА. | ком | 15
13 | Противпаник светиљка са локалном аку батеријом за аутономни рад 3х са једном цеви 8W, претварачем и НиЦд батеријом. Кућиште светиљке је од од пластике а дифузор од транспарентног самогасивог поликарбоната. На површини светиљке поставити пиктограме са симболима који означавају правац кретања према излазима у случају опасносту или текст излаз. ГАРАНЦИЈА НА СВЕТИЉКУ ЈЕ 5 ГОДИНА. | ком | 28
14 | Монтажу одговарајућих светиљки, комплет са одговарајућим изворима светлости и прибором за постављање. | ком | 151
УКУПНО 4
5. ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР
1 | Испорука инсталационог материјала за командовање расветом производње "ВИМАР" или одговарајући, комплет са инсталационим дознама,носачима, маскама и пратећим прибором у боји по захтеву Инвеститора.Степен заштите ИП20.
| - прекидач обични | комада | 56
| - наизменични прекидач | комада | 18
| - унакрсни прекидач | комада | 2
| - прекидач 20 А | комада | 7
| - сензор покрета са контактом 16 А, време пропуштања напајања подесиво од 0 - 10 мин. | комада | 18
| - сензор присуства са контактом 16 А, време пропуштања напајања подесиво од 0 - 10 мин. | комада | 24
| - сигнална сијалица арт 0220 | комада | 7
| - разводна кутија арт 2501 | комада | 35
| - разводна кутија арт 2502 | комада | 12
| - разводна кутија арт 2503 | комада | 8
| - разводна кутија арт 2504 | комада | 4
| - разводна кутија арт 2507 | комада | 3
| - носач арт 45Б61 | комада | 35
| - носач арт 45Б62 | комада | 12
| - носач арт 45Б63 | комада | 8
| - носач арт 45Б64 | комада | 4
| - носач арт 45Б67 | комада | 3
| - маска боје БМЦ метална арт 45П91БМЦ | комада | 35
| - маска боје БМЦ метална арт 45П92БМЦ | комада | 12
| - маска боје БМЦ метална арт 45П93БМЦ | комада | 8
| - маска боје БМЦ метална арт 45П94БМЦ | комада | 4
| - маска боје БМЦ метална арт 45П97БМЦ | комада | 3
2 | Испорука инсталационог материјала замодуларне утичнице производње "ВИМАР" или одговарајући, комплет са инсталационим дознама,носачима, маскама и пратећим прибором у боји по захтеву Инвеститора.Степен заштите ИП20 следећих блок утичница:
ТИП "1" | утичница - шуко 2 утичница немацки стандард - 2 ком; утичница амерички стандард 1 ком; утичница са деветопинским конектором РЈ-45 ЦАТ 6+Е - 2 ком. | комада | 78
ТИП "2" | утичница - шуко 2 утичница немацки стандард - 2 ком; утичница амерички стандард 2 ком; утичница са деветопинским конектором РЈ-45 ЦАТ 6+Е - 2 ком. | комада | 21
3 | Монтажа инсталационе опреме према детаљу из цртежа и предходној спецификацији | ком | 190
4 | Испорука и монтажа инсталационог материјала производње "Металка" Мајур и то:
| монофазна шуко утичница | ком | 25
5 | Испорука и монтажа ПВЦ ОГ инсталационог материјала производње "Металка" Мајур или одговарајући и то:
| монофазна ОГ шуко утичница силуминска ИП-55 | ком | 14
| ОГ монофазна шуко утичница са заштитним поклопцем, делимично утопљена | ком | 24
УКУПНО 5
6. ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
1 | Испорука кабла N2HX-Ј 1 x 16 мм2 и полагање по носачима каблова за везу на сабирнице припадајућих разводних ормана за додатно изједначавање потенцијала, цеви грејања, водовода и канализације, узмељење ПНК регала, уземљење инсталационих канала и кутија и уземљење опреме телекомуникационих и сигналних инсталација са сабирницом за изједначење потенцијала. Ставка обухвата и израду бакарних обујмица са оловним подметачима за челичне цеви, шрафове са зупчастим подлошкама и папучице на местима спајања и премоста. | м | 320
2 | Испорука кабла N2HX 1 x 16 мм2 и полагање за везу ормана телефонске концентрације и РАЦ ормана са сабирницом за изједначење потенцијала. | м | 140
3 | Повезивање свих металних делова у купатилима на кутију за изједначавање потенцијала.Позицијим је предвиђено :вод Н2XХ 1x4 мм2/ПВЦ 11 мм просечне дужине 20 м, кутија за потенцијал ПС-49,кабл N2HX-Ѕ 1 х 6мм2 мм2 до заштитне сабирнице РТ просечне дужине 16м. Комплет са израдом свих потребних веза и испоруком и уградњом пратећег везног материјала. | компл | 7
4 | Испорука материјала и израда инсталације повезивања ГШИП орманом у објекту проводником N2HX - Ј 1 x 25 мм2, комплет са израдом везе на оба краја и постављањем ШИП ормана са бакарном шином 20 x 4 мм и у у простору топлотне подстанице. Просечна дужина 35 м. | комплет | 1
5 | Испорука поцинковане челичне траке 25 x 4 мм и полагање у просторији котларнице и машинској подстаници, на одговарајућим држачима на сваких 1 м, на х = 0,3 м од пода. | м | 40
6 | Израда инсталације повезивања свих металних маса у наведеним просторијама са заштитним прстеном траком Фе/Зн 25 x 4 мм , комплет са варењем траке. Комплет све повезано и испитано. | м | 40
7 | Испорука кабла Н2XХ-Ј 1 x 16 мм2 и полагање по носачима каблова за везу цеви грејања, водовода и канализације,унутрашњих хидраната са сабирницом за изједначење потенцијала. Ставка обухвата и израду бакарних обујмица са оловним подметачима за челичне цеви. | м | 120
8 | Израда инсталације премошћења металних маса у котларници и машинској подстаници,постројењу хидроцила прирубничких спојева Цу плетеницом 16 мм2 (или каблом ПП00-Y 1 x 16мм2 помоћу одговарајућих папучица).Спојеве остварити завртњевима са матицама и канџастим подлошкама.Просечна дужина по споју је 0,5м. Комплет све повезано и испитано. | ком | 50
9 | Испорука бакарне плетенице 25 мм2, дужине 1 м, бакарних обујмица, оловних подметача и израда премошћења водомера. | компл | 1
УКУПНО 6
7. ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД АТМОСФРСКОГ ПРАЖЊЕЊА
1 | Испорука материјала и израда инталације уземљивача поцинокованом траком Фе/Зн 25 x 4 мм, која се полаже у рову око објекта на дубини 0,5-1,0 метара , а на растојању од објекта од 2м , комплет са постављањем укрсних комада који се заливају битеменом .
| Све комплет повезано и пуштено у функцију. | м | 240
2 | Трасирање и ископ рова у земљишту III. и IV. категорије са запрекама у нерегулисаном терену за постављање узељивача трака Фе/Зн 25 x 4 мм постављена слободно у земљу. Укупно за рад материјал и транспорт. | м | 180
3 | Разбијање постојећег бетона у ширини 60 цм, дебљине бетонског слоја и подлоге 20 цм са одношењем шута.
| Укупно за рад, материјал и транспорт | м | 40
4 | Оправка постојећег бетона и враћање у првопитно стање са одношењем шута.
| Укупно за рад, материјал и транспорт | м | 40
5 | Разбијање постојећег коловоза у ширини 60 цм,ради могућности ископа рова за полагање каблова спољне мреже, дебљине асвалта ,бетонског слоја и подлоге 20 цм, са oдношењем шута.
| Укупно за рад, материјал и транспорт | м | 20
6 | Оправка коловоза од бетона и асвалта по постављању кабла спољне мреже и враћање у првопитно стање са одношењем шута.
| Укупно за рад, материјал и транспорт | м | 20
7 | Испорука материјала и израда инсталације прихватног вода поцинкованом траком Фе/Зн 20 x 3 мм, која се полаже по крову на одговарајућим носачима за лимени кров и непроходни кров према врсти крова на сваких 0.6 м , комплет са израдом свих потребних веза.
| Све комплет повезано и пуштено у функцију. | м | 200
8 | Испорука материјала и израда извода из земље/рова
траком Фе/Зн 25 x 4 мм, комплет са израдом свих
потребних веза. Просечна дужина по изводу износи 6 м.
| Све комплет пуштено у функцију. | ком | 24
9 | Испорука материјала и израда инсталације одводног вода
поцинкованом траком Фе/Зн 20 x 3 мм положена делимично по
одговарајућим носачима траке постављеним по крову и делимично у
зиду испод облоге фасаде или видно на одговарајућин носачима
траке, комплет
| Просечна дужина 14 м. | компл. | 20
10 | Испорука материјала и израда споја делова лименог крова са Фе/Зн
| траком помоћу одговарајућих подметача-лемљењем. | ком | 18
11 | Испорука материјала и израда премошћења металних маса на крову
| објекта помоћу одговарајућих подметача-лемљењем. | ком | 18
12 | Испорука матераијала и постављање разводног ормана са
уграђеном бакарном шином за изједначавање потенцијала. Орман
се монтира у приземљу објекта уз ГРО.
| Све комплет пуштено у функцију. | компл. | 1
13 | Испорука материјала и полагање каблова за
инсталацију изједначавања потенцијала и то:
| - N2HX- - Y 1 x 25 мм2 (од ШИП-а до ГРО) | м | 3
- N2HX- х 6мм2 - Y 1 x 16 мм2 (од шИП-а до ТТ орман; водовода,
| канализације, термотехничких инстала.) | м | 240
14 | Испитивање и верификација громобранске инсталације . | компл. | 2
УКУПНО 7
8. ИСПИТИВАЊЕ
1 | Испитивање громобранске инсталације у свему према члану
192 и 193 Правилника о тех. нормативима за
громобрнаске инсталације са верификацијом и издавањем
свих атеста, протокола мерења и израдом пратеће
| документације потребне за технички пријем објекта. | паушално | 1
2 | Израда пројекта за извођење радова на изради електроенергетских
и телекомуникациони и сигналних инсталација, усклађен са
технологијом извођења усвојене опреме, и прибављање
сагласности на исти од стране Надзорног органа и Пројектанта и
предаја у три примерка инвеститору (један за извођача, један за
надзорног органа и један за Инвеститора).
| Комплет. | паушално | 1
3 | Израда пројекта изведеног стања електроенергетских и
телекомуникационих и сигналних инсталација у три примерка и
| предаја Инвеститору. | паушално | 1
4 | Припрема документације за технички пријем и предавање документције Инвеститору и Стручном надзору. Отклањање примедби уколико их констатује Комисија за технички преглед. .
|  | паушално | 1
УКУПНО 8
9. ДЕМОНТАЖНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
1 | Пажљива демонажа постојеће електроенергетске инсталације и опреме и записнички предавање инвеститору на даље коришћење, или одвожење на депонију према налогу Инвеститора. | паушално | 1
2 | Пажљива демонажа постојеће електроенергетске опреме и записнички констатовање стања са инвеститором, чубање до уградње и њена поновна монтажа и пуштање у рад по завршетку радова , комплет са свим потребним матерјалом . | паушално | 1
3 | Израда свих потребних записника и пратеће документације за потребе примопредаје објекта и техничког прегледа изведених радова од стране надлежног органа. Формирање записника о функционалном испитивању, пуштању у рад, формирање записника о обуци корисника, и давању грарантне изјаве за изведене радове. Израда пројекта изведеног стања за све инсталације и предавању Инвеститору у три примерка и у дигиталном облику у "отвореним" форматима "dwg, doc, xls i sl". | паушално | 1
УКУПНО 9
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛ.ЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
1. КАБЛОВИ
2. НОСАЧИ КАБЛОВА И ЦЕВИ
3.РАЗВОДНИ ОРМАНИ
4.СВЕТИЉКЕ
5. ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР
6. ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА
7. ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА
8. ИСПИТИВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ АТЕСТА
9. ДЕМОНТАЖНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
УКУПНО ЕЛ.ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

## 5. TK
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна. У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: Комплетан шут одвести на градску депонију у насељу Јовановац, у улици Саве Ковачевића у Крагујевцу, цена утовара и одвоза шута је урачуната у цену позиција које то захтевају. Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
1 | АУТОМАТСКА ДЕТЕКЦИЈА И ДОЈАВА ПОЖАРА
1.01 | Испорука и монтажа централног уређаја за пожарну сигнализацију, са следећим карактеристикама:
Микропроцесорска адресабилна централа за сигнализацију пожара, за изградњу интерактивног система за дојаву пожара, са 3 адресабилне петље, са максимално 127 адресабилних интерактивних детектора у свакој петљи и могућношћу проширења до 24 адресабилних петљи.
Централа садржи напојну јединицу са акумулаторским батеријама 2x12V, 24Аh за резервно напајање система 72 сата у мирном и 30 минута у алармном режиму у случају испада мрежног напајања.
Централа поседује оперативно управљачку конзолу за руковање системом са LCD дисплејом 4x40 карактера за испис текста о систему на српском језику са 5 функционалних тастера и 16 LED диода за приказивање приоритетних стања.
Централа има релејни модул са 8 програмабилних излаза за потребе искључења система вентилације, затварања ПП клапни, затварања ПП врата или слично у случају појаве пожара. Централа поседује софтверски пакет који омогућава интеграцију свих техничких система заштите у јединствен интегрални систем техничке заштите и то систем за сигнализацију провале, систем контроле приступа и систем видео надзора.
| Централа мора да задовољави стандард EN54. | компл. | 1
1.02 | Испорука и монтажа уређаја за аутоматско слање снимљене поруке телефонском линијом следећих карактеристика: 1. две независне поруке, 2. две независне меморијске групе са најмање 5 телефонских бројева (15 цифара), 3. тонско бирање, 4. сигнализација присутности телефонске линије, 5. даљинско програмирање 6. Аутоматски телефонски аутомат са 3 улаза за прослеђивање алармне поруке на максимално 12 телефонских бројева | ком. | 1
1.03 | Испорука и монтажа интерактивног адресабилног комбинованог пожарног детектора (вишекритеријумски димни и температурни детектор), који уједињује предности температурне и димне детекције у једном детектору. Интелигентна логика гарантује 1. поуздану дојаву са најмањом могућношћу појаве лажних аларма, 2. осетљивост детектора се аутоматски прилагођава амбијенталној температури, 3. са могућношћу провере стања запрљаности софтверског подешавања начина рада (димни, температурни или комбиновани), 4. са уграђеним изолатором петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућава несметан рад јављача, 5. са универзалним подножјем за монтажу на спуштен плафон или на плафон 6. Јављач поседује ВдС атест.
| Софтверски програмиран да ради као оптички јављач. | ком | 78
1.04 | Испорука и монтажа интерактивног адресабилног комбинованог пожарног детектора (вишекритеријумски димни и температурни детектор), који уједињује предности температурне и димне детекције у једном детектору. Интелигентна логика гарантује 1. поуздану дојаву са најмањом могућношћу појаве лажних аларма, 2. осетљивост детектора се аутоматски прилагођава амбијенталној температури, 3. са могућношћу провере стања запрљаности софтверског подешавања начина рада (димни, температурни или комбиновани), 4. са уграђеним изолатором петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућава несметан рад јављача, 5. са универзалним подножјем за монтажу на спуштен плафон или на плафон 6. Јављач поседује ВдС атест.
| Софтверски програмиран да ради као термички јављач. | ком | 10
1.05 | Испорука и монтажа адресабилног ручног јављача пожара, са уграђеним изолатором петље који у случају кратког споја или прекида петље омогућава несметан рад свих јављача. | ком | 19
1.06 | Испорука и монтажа комплета ознака за детекторе (10 ком. у комплету) | ком | 10
1.07 | Испорука и монтажа алармне електронске вишетонске сирене за монтажу на зид минималне јачине 100 dB, радног напона: 9 до 28 VDC, радне струје: 35 mА, радне температуре: -25 до +70C, степен заштите: IP 43, димензије Ø (са подножјем): 95x45 mm. | ком | 10
1.08 | Испорука и монтажа ормана инсталације детекције и дојаве пожара ППЦ за монтажу на зид са уграђеним: телефонске ранжирне реглете 2x(10 x2) и 10 редних стезаљки 2,5 mm2са извршеним свим потребним прикључењима и извршеним уземљењем каблом NH2H -Y 1x16 мм2 | компл. | 1
1.09 | Испорука и монтажа инсталационог кабла JH(St)H 2x2x0,8mm. | м | 1200
1.10 | Испорука и монтажа инсталационог кабла JE-H(St)H FЕ180/Е30 2x2x0,8 mm2 за активирање звучног сигнала аларма са ПП централе. | м | 165
1.11 | Испорука и монтажа инсталационог кабла JE-H(St)H FЕ180/Е90 2x2x0,8 mm2 за активирање система са ПП централе. | м | 32
1.12 | Испорука и монтажа инсталационе цеви HF положена у зиду и у лажној греди на HF обујмицама и то:
| ø16mm | м | 850
| ø29mm | м | 100
1.13 | Ситан прибор, инсталационе кутије и монтажни материјал | компл. | 1
1.14 | Програмирање и функционална проба централног уређаја, детектора и паралелне конзоле | компл. | 1
1.15 | Израда документације: пројекат изведеног стања, алармни план, алармно упутство, техничка и сервисна документација, записник о техничком пријему и примопредаји | компл. | 1
1.16 | Корисничка обука | компл. | 1
УКУПНО 1 [РСД]
2 | СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА
2.01 | Испорука и монтажа једноструке телекомуникационе утичнице RJ45 Cat 7 . | ком | 164
2.02 | Испорука и монтажа инсталационог кабла S/FTP 4x2x0.5mm/22AWG Cat. 7 LSHF, полаже се по NH носачима каблова и кроз инсталационе цеви у зидовима. | м | 9200
2.03 | Испорука и монтажа преспојног кабла RJ45, S/FTP 4x2x0.5mm/22AWG Cat. 7 LSHF, дужине 3м за спајање телефона и рачунара на прикључницу. | ком | 160
2.04 | Испорука и монтажа инсталационе цеви HF положена у зиду и у лажној греди на HF обујмицама и то:
| fi 16 mm | м | 4650
| fi 26 mm | м | 520
2.05 | Испорука и монтажа орман главне концентрације ознаке РЕК-1ширине 19",42У модуларни слободностојећи орман, ширина 800мм, дубина 1000м., номинална висина 2100мм, обе бочне стране и задња страна лако демонтажна, предња страна са стакленим вратима, бравицама и комплетом кључева, са следећим компонентама:
| - преспојни панел са 24x конектора RJ45 Cat7, | ком. | 3
| - преспојни кабл RJ45 Cat.7, дужина 1м | ком. | 165
| - IDC панел са 25 комада RJ45 | ком. | 2
| - панел са кабловским вођицама, 1ХЕ | ком. | 8
| - вентилациона јединица са термостатом | ком. | 1
| - неонска светиљка 230В | ком. | 1
| - полице за смештај опреме | ком. | 3
| - панел са 7 "шуко" утичница и прекидачем | ком. | 1
| Оптичка кутија за највише 12 двојних спојева | ком | 1
| Оптичко спојеви СЦ двојни у пластичном кућишту, | ком | 2
| Комплет са повезивањем на изведену инсталацију | компл. | 1
2.06 | Испорука и монтажа РЕК-2 ормана за смештај активне опреме ширине 19",27У модуларни слободностојећи орман, ширина 600мм, дубина 800м., номинална висина 1405мм, обе бочне стране и задња страна лако демонтажна, предња страна са стакленим вратима, бравицама и комплетом кључева, са следећим компонентама:
| - преспојни панел са 24x конектора RJ45 Cat7, | ком. | 2
| - панел са кабловским вођицама, 1ХЕ | ком. | 5
| - вентилациона јединица са термостатом | ком. | 1
| - неонска светиљка 230V | ком. | 1
| - панел са 7 "шуко" утичница и прекидачем | ком. | 1
| - полице за смештај опреме | ком. | 3
| - IDC панел са 25 комада RJ45 | ком. | 1
| - преспојни кабл RJ45 Cat.7, дужина 1м | ком. | 68
| Оптичка кутија за највише 12 двојних спојева | ком | 1
| Оптичко спојеви СЦ двојни у пластичном кућишту, | ком | 4
| Комплет са повезивањем на изведену инсталацију | компл. | 1
2.07 | Испорука и монтажа медија конвертора брзине 1000Mb/s, конектор RJ-45 1000BASE-Т, фибер мултимодни конектор типа SC, конвертор домета до 550м слично типу TP-Link MC200CM или одговарајући | ком | 2
2.08 | Испорука уређаја беспрекидног напајања мрежне опреме УПС 6000VA за уградњу у РЕК орман ширине 19" са следећим карактеристикама: 1. права синусоида на излазу, АВР, 2. висине 2У, 3. микропроцесорски контролисан, пратећи софтвер, 4. РС-232 ДБ-9 порт и УСБ порт према рачунару, 5. са додатним батеријским модулом 3 x 12V/9Ah, 6. дим. 438x86(2У)x572мм, 7. пренапонска заштита за модем, телефонску линију и мрежну линију, тип Eaton 6000VA UPS или одговарајући. | ком. | 1
2.09 | Испорука уређаја беспрекидног напајања мрежне опреме УПС 3000VA за уградњу у РЕК орман ширине 19" са следећим карактеристикама: 1. права синусоида на излазу, АВР, 2. висине 2У, 3. микропроцесорски контролисан, пратећи софтвер, 4. РС-232 ДБ-9 порт и УСБ порт према рачунару, 5. са додатним батеријским модулом 3 x 12V/9Ah, 6. дим. 438x86(2У)x572мм, 7. тежине 35,8 кг 8. пренапонска заштита за модем, телефонску линију и мрежну линију, тип АРТрониц ЦЛАРЕ 3000VA UPS или одговарајући. | ком. | 1
2.10 | Испорука и полагање мултимодног оптичког кабла са 12 влакана HF(halogen free), ојачаног против глодара.
- | MMFOC/12x50,0/125µм | м | 50
2.11 | Испорука и полагање мултимодног оптичког кабла са 4 влакана HF(halogen free), ојачаног против глодара.
- | MMFOC/4x50,0/125µм | м | 85
2.10 . | Ситан прибор, инсталационе кутије и монтажни материјал | компл. | 1
2.11 | Мерења параметара линкова за Cat 7 | ком. | 164
2.12 | Испорука и монтажа кабла за инсталацију уземљења РЕК ормана и то:
| - Н2XH 1 x 16 мм2 (од ШИП-а до РЕК ормана) | м | 55
2.13 | Израда документације: пројекат изведеног стања, техничка и сервисна документација, записник о техничком пријему и примопредаји | компл. | 1
УКУПНО 2 [РСД]
3 | ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
3.01 | Испорука и монтажа аутоматске IP телефонске централе модуларног типа Телеком или одговарајући,следећих карактеристика: 1. капацитета локалних линија 96 IP, 2. 12 аналогних-дигиталних 3. 12 бежичних линија, 4. са најмање два 2Е1 прикључка, 5. предвиђена за монтажу у РЕК орман рачунарске мреже димензије 19".
Телефонска централа треба да поседује следеће могућности: 1. портове за системске телефоне, 2. слотове за проширење за пријем било којих СЛОТ картица, 3. 2 слота (за смештај картице за програмирање централе и музику на чекању), 4. могућност прикљичења GSM гетвеја, 5. ограничење позива изван локала, подручја позивног броја и иностранства, 6. повратни позив, 7. продужени позив, 8. аутоматско јављање након програмираног времена, 9. преусмерење позива чекање, 10. конференцијски разговор, 11. закључавање, 12. интерни пејџинг, 13. самодијагностика квара и стања батерија, 14. телефонска секретарица, 15. тарифирање и даљинску администрацију система,
16. напајање са 220V; 17. и резервним напајањем из акумулаторских батерија, 18. све са припадајућим софтвером за централу и комплетном документацијом, 19. Комплет са повезивањем, програмирањем и обуком корисника. тип PANASONIC IP PBX KX-1000NE или одговарајући. Уз тендер доставити атесну документацију.
|  | компл. | 1
3.02 | Испорука и монтажа кабла DSL 20x2x0,5 mm поставља се делимично на ПНК регалима делимично у кабловским каналима између ормана ITO до ормана РЕК-1. | m | 50
3.03 | Испорука и монтажа кабла DSL 5x2x0,5 mm поставља се делимично на ПНК регалима делимично у кабловским каналима између ормана ITO до ормана РЕК-2. | m | 50
3.04 | Демонтажа и поновна монтажа по завршетку радова постојеће телефонске централе у РЕК-2 | паушално | 1
3.05 | Квалитативни и технички пријем телефонског система | паушално | 1
УКУПНО 3 [РСД]
4 | ТВ ИНСТАЛАЦИЈА
4.01 | Испорука и монтажа лименог разводног ормана ознаке KDS, величине 300x300x150mm за смештај SТВ уређаја и потребне опреме. | ком. | 1
4.02 | Испорука и монтажа дистрибутивног RTV појачивача, појачање 34dB, номинални радни напон112dBuV, S/N 43dB, S/I 62dB, напон напајања 230V/50Hz сличан типу Ref. 5535 произвођачаTeleves или одговарајући | kom. | 1
4.03 | Испорука и монтажа RTV прикључница , 5-1000MHz за монтажу у модуларни програм. | kom. | 10
4.04 | Испорука и монтажа коаксиалног кабла типа RG-6-HF, полаже се делимично на носачима каблова у лажним гредама и делимично кроз инсталационе цеви у зиду испод малтера. | m | 750
4.05 | Испорука и монтажа коаксиалног кабла типа RG-11-HF, полаже се делимично на носачима каблова у лажним гредама и делимично кроз инсталационе цеви у зиду испод малтера. | m | 25
4.06 | Испорука и монтажа инсталационе цеви HF положена у зиду и у лажној греди на HF обујмицама и то:
| ø16mm | m | 700
| ø23mm | m | 85
4.07 | Испорука и монтажа RTV разделника за унутрашњу монтажу са F конекторима, 5-1000 MHz произвођача Televes.
| 1/4, Ref 4530 | kom. | 2
| 1/8, Ref 4533 | kom. | 1
4.08 | Испорука и полагање празне PVC цеви fi 50 mm за увод кабла градског KDS.. | m | 20
4.09 | Ситан инсталациони и монтажни материјал. | ком. | 1
4.1 | Завршно испитивање система, пуштање у рад према важећим прописима ,израда пројекта изведеног стања и упуства за употребу. | ком. | 1
УКУПНО 4 [РСД]
5 | ВИДЕО НАДЗОР
5.01 | Испорука и монтажа ONVIF компатибилне вандалотпорне мини камере типа "dome", следећих карактеристика: 1. резолуције 2+B15 2MPix 1920×1080@25fps, 2. 1/2.8" Progressive CMOS, H.264/MJPEG компресија, 3. осетљивости колор: 0.01Lux/F1.2 (AGC ON) i B/W: 0.001Lux/F1.2 (AGC ON), функције DWDR, 4. 3D DNR, BLC, детекција покрета, 5. функција дан/ноћ, 6. са слотом за микро картицу SD/SDHC/SDXC (до 64 GB), 7. са фиксним објективом 2.8mm/F2.0, Dual-Stream, 8. кућиште типа IP66, 9. напајање 12Vdc/ PoE, тип DS-2CD2520F или одговарајући. | ком. | 15
5.02 | Испорука и монтажа мегапиxелне IP камере за спољашњу монтажу, ONVIF компатибилна мегапикселна tube IR kamera следећих карактеристика: 1. резолуције 3MPix, 1/3" Progressive CMOS, резолуција слике 2048x1536@12fps i 1920x1080@25fps, 2. уграђен мехнички IR филтер (функција дан/ноћ), 3. осетљивости 0.01lux/F1.2 i 0 Lux sa IR, 4. уграђен AI варифокални објектив 2.8-12mm/F1.4, 5. кућиште типа IP66, 6. уграђена IR расвета домета до 30m, 7. слот за SD картицу, 8. функције 3D DNR, BLC, D-WDR, 9. напајање 12Vdc/PoE, тип DS-2CD2632FI или одговарајући. | ком. | 19
5.03 | Испорука и монтажа мрежног видео рекордера са 16 видео улаза; Компресија H.264; Dual-Stream; Снимање до резолуције од 5 Мpix; Улазни/Излазни саобраћај = 20/40 Mbps; Брзина снимања 16 IP камера урезолуцији 4CIF у реалном времену или 2MP, 5MP (нон реалтиме);са уграђеним 2x4ТБ SATA HDD, HDMI мониторски излаз; 4 алармна улаза/2 излаза; 12Vdc, 1U, 19", слично типу DS-7616NI-St. или одговарајући | ком. | 2
5.04 | Испорука и монтажа мрежног уређаја (switch) са 24 PoE порта, 24x10/100ТX+2x10/100/1000ТX/ 2xSFP combo slots | ком. | 2
5.05 | Испорука и монтажа LCD-TFT колор-монитор 22", номинална резолуција 1.600x1.200, XVGA и DVI улаз. | ком. | 2
5.06 | Испорука и инсталација рачунара мини тоwер рачунара са: 1. процесором ИНТЕЛ и5-3330 3.0 2. меморијом 4096МБ, 3. тврдим диском 1TB, 4. две видео картице са графичким процесором и меморијом од 4GB Интел® HD, 5. уређајем ДВД±РW, 6. напајањем 500W, 7. тастатуром и оптичким мишем 8. са инсталираним Wиндоwс 7/8 оперативним системом 9. и инсталираним софтвером за видео матрицу одабраних кључних камера на једном монитору и на другом монитору могућност приказа са једне одабране камере, са достављањем сертификата за дистрибуцију припадајућег софтвера за видео надзор. | ком | 1
5.07 | Испорука и монтажа кабла са плаштом од HF материјала кој се полаже делимично у гибљивим инсталационим цевима, делимично на носачима каблова у простору лажних греда.
| S/FTP 4x2x0.5мм/23AWG Cat. 7 LSHF | м | 1453
5.08 | Испорука и монтажа HF цев положене у зиду и делимично на одстојним обујмицама у лажној греди
| 16мм | м | 1050
| 23мм | м | 256
5.09 | Ситан прибор, конектори и монтажни материјал за опрему | компл. | 1
5.1 | Програмирање рада система сходно захтевима корисника и обука корисника. | компл. | 1
5.11 | Завршно испитивање, пуштање у рад и предаја кориснику на употребу. | компл. | 1
УКУПНО 5 [РСД]
6 | ПРОТИВПРОВАЛНИ СИСТЕМ
6.01 | Испорука и монтажа централног уређаја система сигнализације провале и контроле приступа са : 1. максимално 192 зоне, 2. MULTIBUS технологија, 3. 8 зона на плочи ( 16 са АТЗ ), 4. 8 партиција, 5. 5 PGM излаза на плочи, 6. уграђена функција контроле приступа, 7. до 254 модула за проширење, 8. без кутије 1"x11" 9. Алармна централа 192 зоне БУС, са гласовним комуникатором, 10. могућност повезивања до 8 тел.бројева, 11. активација/деактивација система опутем тел., компатибилан са MG серијом, 12. Spectra СП, ЕВО, Е55/Е65, 13. са мрежним трансформатором и акумулатором 12V-7Ah, 14. у металној кутији за алармне централе димензија 11"x11"(280x280x80мм) са тампером,
| Слично типу EVO192/PCB или одговарајући. | компл. | 1
6.02 | Испорука и монтажа модула проширења за 4 зоне (8 са АТЗ), применљив за централу серије Спецтра, Дигиплеx и ЕВО | ком. | 13
6.03 | Испорука и монтажа пасивног дуалног инфрацрвеног сензора, двоструки PIR елемент, digital dual edge processing; 110° видни угао, 12мх12м, на држачу за PIR сензоре, 3 у 1 носач за плафон, зид или угаону монтажу | ком. | 32
6.04 | Испорука и монтажа магнетног контакта са рид релејом са одговарајућим држачем | ком. | 10
6.05 | Испорука и монтажа LED Тастатуре за управљање системом противпровалне алармне сигнализације монтирано на висини 1.6м од висине пода | ком. | 2
6.06 | Испорука и монтажа сирене за спољну монтажу са блицером комплет са напојном и акумулаторском батеријом 12V/7Аh батеријом | ком. | 2
6.07 | Испорука и монтажа кабла са плаштом од HF материјала који се полаже делимично у гибљивим инсталационим цевима, делимично на носачима каблова у простору лажних греда.
| JH(St)H 3x2x0,6мм | м | 985
| S/FTP 4x2x0.5мм/23AWG Cat. 7 LSHF | м | 740
6,08 | Испорука и монтажа инсталационих гибљивих HF цев положене у зиду и делимично на одстојним обујмицама у лажној греди
| 16mm | м | 900
6.09 | Ситан прибор, инсталационе кутије и монтажни материјал | компл. | 1
6.1 | Програмирање рада централе сходно захтевима корисника, завршно испитивање, израда пројекта изведеног стања, обука, пуштање у исправан рад и предаја кориснику. | компл. | 1
6.11 | Испитивање ел.инсталације у свему према члану 192 и
193 Правилника о тех. нормативима за ел.
инсталације ниског напона са издавањем свих
атеста, протокола мерења и израдом пратеће
| документације потребне за технички пријем објекта. | компл. | 1
УКУПНО 6 [РСД]
7 | СИСТЕМ ЕВИДЕНЦИЈЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА
7.01 | Испорука и уградња контролера за евиденцију радног времена са: 1. интегрисаним софтвером, 2. снимањем корисника са IP камером у тренутку регистровања, 3. wеб сервер, 4. регистровање корисника, шифром и/или Смарт картицом, 5. напајање 12VDC 2А, 6. повезује се на раучнарску или ЛАН мрежу, 7. капацитета до 1000 корисника, 8. памти 10.000 догађаја, 9. релејни и алармни улази, 10. МАСТЕР/СЛАВЕ начин рада, 11. повезивање са базом података, 12. LCD дисплеј, тип iGuard LM520-SC или одговарајући. | ком. | 2
7.02 | Испорука ISO безконтактне картице (типа MIFARE), за рад са читачима и могућношћу штампе | ком. | 200
7.03 | Испорука и инсталирање рачунарског програма са централизовани радса свим контролерима приступа, штампање месечног прегледа и обрачун радног времена на српском језику. | ком. | 1
7.04. | Испорука и уградња инсталационог кабла за повезивање делова са централним уређајем JH(st)H 3x2x0.6mm | м | 10
7.05. | Испорука и уградња инсталационог кабла за хоризонтални разводS/FTP4x2x0.51mm Cat.7HF, полаже се кроз инсталационе цеви у зидовима. | м | 30
7.06. | Ситан прибор, конектори и монтажни материјал за опрему. | паушал | 1
7.07. | Корисничка обука | паушал | 1
УКУПНО 7 [РСД]
8 | ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ
8.01 | Испорука матерјала и постабљање интерфонске опреме за комуникацију и то:
1 kom - напојна јединица
3 kom - позивни табло
1 kom - тастера за деблокаду врата
2 kom - зидни интерфонски апарат са микрозвучником
| Комплет, постављено, испитано и пуштено у функцију. | kom. | 1
8.02 | Испорука и монтажа инсталационих гибљивих HF цев положене у зиду и делимично на одстојним обујмицама у лажној греди
| - fi 16 mm | m | 56
8.03 | Испорука и монтажа каблова за интерфонску инсталацију кроз већ постављене цеви и то :
| - JH(St)H 5 x 2 x 0.8 mm | m | 54
| - HF 2x1mm_ | m | 38
8.04 | Комплет, постављено, испитано и пуштено у функцију. | kompl. | 1
УКУПНО 8 [РСД]
9 | ИНСТАЛАЦИОНИ РЕГАЛИ И ПРИБОР
9,01 | Металне танкозидне TZM цеви за инсталацију, са обујмицама, муфовима за наставак и кривинама:
| TZM cev Ø 20mm | m. | 10
| TZM cev Ø 25mm | m. | 20
| TZM cev Ø 32mm | m. | 10
9,02 | Гибљиве SAPA цеви за вођење каблова од изласка из регала, ТМЗ цеви до самог прикључка
| SAPA cev Ø13,5mm | m. | 20
| SAPA cev Ø26mm | m. | 10
| SAPA cev Ø35mm | m. | 15
9,03 | Израда ватроотпорних баријера при преласку каблова из једног противпожарног сектора у други комплет са прскањем каблова са атестираном противпожарном масом према детаљу испоручиоца матерјала у дужини од 1 метра са обе стране баријере. | kg. | 20
9,04 | Набавка, транспорт и монтажа перфорираних носача каблова површинске заштите топлим цинковањем-FT по DIN EN ISO 1461, са комплетним монтажним прибором за промену правца трасе и прибором за спајање и монтажу на зид/плафон. Носачи каблова се монтирају на растојању између ослонаца од 2м и поседују спојницу која обезбеђује галванску повезаност. Производња ОБО Беттерманн. Сви елементи морају поседовати CE ознаку и пратеће сертификате.
Перфорирани кабловски регали типа ПНК:
| 100mm | m. | 184
| 200mm | m. | 54
9.05. | Набавка, транспорт и монтажа металних одстојних обујмица са одржањем функционалности у условима пожара-Е90 по ДИН 4102 део12 са комплетним монтажним прибором за монтажу на зид/плафон. . Производње ОБО Беттерманн. Сви елементи морају поседовати ЦЕ ознаку и пратеће сертификате. | m. | 60
УКУПНО 9 [РСД]
10 | ДЕМОНТАЖНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
10.01. | Пажљива демонажа постојеће телекомуникационе инсталације и опреме и записнички предавање инвеститору на даље коришћење, или одвожење на депонију по налогу Инвеститора. | паушално | 1
10.02. | Пажљива демонажа постојеће телекомуникационе опреме и записнички констатовање стања и употребљивости опреме, чување опреме према списку, и њена поновна монтажа и пуштање у рад по завршетку радова , комплет са свим потребним матерјалом . | паушално | 1
10.03. | Израда свих потребних записника и пратеће документације за потребе примопредаје објекта и техничког прегледа изведених радова од стране надлежног органа. Формирање записника о функционалном испитивању, пуштању у рад, формирање записника о обуци корисника, и давању грарантне изјаве за изведене радове. Израда пројекта изведеног стања за све инсталације и предавању Инвеститору у три примерка и у дигиталном облику у "отвореним" форматима "dwg, doc, xls i sl". | паушално | 1
УКУПНО 10 [РСД]
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1. АУТОМАТСКА ДЕТЕКЦИЈА И ДОЈАВА ПОЖАРА
2. СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА
3. ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
4. ТВ ИНСТАЛАЦИЈА
5. ВИДЕО НАДЗОР
6. ПРОТИВПРОВАЛНИ СИСТЕМ
7. СИСТЕМ ЕВИДЕНЦИЈЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА
8. ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ
9. ИНСТАЛАЦИОНИ РЕГАЛИ И ПРИБОР
10.ДЕМОНТАЖНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

## 6. Mašinski
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
уз Пројекат Машинских Инсталација
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна. У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: Комплетан шут одвести на градску депонију у насељу Јовановац, у улици Саве Ковачевића у Крагујевцу, цена утовара и одвоза шута је урачуната у цену позиција које то захтевају. Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену. | [5 empty] | ОПШТЕ
1. Свуда брисати транспортне дужине и ускладити са преамбулом. Препорука је да у свакој позицији где има транспорта пише "на депонију",
2. Брисати име произвођача или робне марке, осим у случајевима када је немогуће другачије описати. Ако се задржи име произвођача, онда обавезно ставити клаузлу "или одговарајуће." и "под одговарајућим се подразуемва следеће: 1...........2........3.......4..", и таксативно навести које карактеристике се сматрају да морају бити задовољене а да буде одговарајуће
3. Дефинисати став локалне самоуправе о депонији и избрисати позицију 1 или 2. 2. Одабрану опцију дефинисати једнозначно, шта је у обавези локалне самоуправе а шта у обавези понуђача-извођача и прилагодити одабрану позицију писаној изјави коју ћете нам доставити везано за депонију. 3. Брисати транспортне дужине из свих описа
Шифра Поз. | ОПИС | Ј.М. | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА | УКУПНО | избришите ове бројеве и преправите све вредности да не зависе од ова два броја
A | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Поступљено по примедби
НАПОМЕНА:
За сву демонтирану опрему се прави спецификација исте и записничка предаја инвеститору. Опреми која се носи на депонију се евидентира количина и тежина и као таква се продаје отпаду.
А | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ СА ОДНОШЕЊЕМ НА ДЕПОНИЈУ
1 | Демонтажа и сечење комплетне цевне мреже у топлотној подстаници (пречника DN100 дп DN15). Ова позиција обухвата разводне и повратне цеви, прикључке на експанзиони суд и слично.
|  | m | 40
2 | Демонтажа и цечење комплетне цевне мреже топловодног грејања у објекту (пречника DN65 до DN15). Ова позиција обухвата разводне и повратне цеви радијаторског грејања.
|  | m | 720
3 | Демонтажа постојеће опреме, оштећених канала и дотрајале итолације са вентилационих канала за убацивање и извлачење ваздуха.
паушално
Б | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ СА ЗАПИСНИЧКОМ ПРЕДАЈОМ ИНВЕСТИТОРУ
4 | Демонтажа постојећег измењивача топлоте, циркулационих пумпи, трокраких вентила и експанзионих посуда и записничка предаја инвеститору.
Напомена: Овом позицијом је обухваћена демонтажа опреме са свом пратећом арматуром и опремом за качење.
паушално
5 | Демонтажа постојећих чланкастих радијатора, у комплету са арматуром и опремом за качење
|  | ком. | 83
6 | Демонтажа постојећих сплит клима система (спољна и унутрашња јединица), у комплету са фреонском и кондензном цевном мрежом, електро кабловима, арматуром и опремом за качење
|  | ком. | 28
A | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  | динара
Б | ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА
A | ОПРЕМА
1 | Испорука и монтажа плочастог измењивача топлоте, комплет са свим потребним деловима осим изолације са следећим параметрима:
Топлотна снага измењивача: 200 kW
Температура у примару: 140/80 оС
Температура у секундару: 90/70 оС
Називни притисак у примару: 16 bara
Називни притисак у секундару: 6 bara
Пад притиска у примару: 4 kPa
Пад притиска у секундару: 24 kPa
Прикључци на примару: DN 65, NP 16
Прикључци на секундару: DN 65, NP 6
|  | компл. | 1
2.1 | Испорука и монтажа циркулационе пумпе, електронски контролисане са фреквентним регулатором за рад са променљивим протоком, са следећим карактеристикама:
Проток: 8,3 m3/h
Напор: 56,1 kPa
Макс.напор: 127,0 kPa
Електрична снага мотора: 31-1297 W (0.32-5.72 A)
Струја за: 1x230V / 50Hz
једна пумпа је радна, а једна резервна
У цену је урачуната и израда, испорука и монтажа чврстих носећих ослонаца склопа циркулационих пумпи, који се постављају испред и иза пумпи и израђују од челичних профила и равног гвожђа, разних димензија.
|  | ком. | 2
2.2 | Испорука и монтажа рециркулационе пумпе за санитарну топлу воду са следећим карактеристикама:
Проток пумпе: 5.00 m3/h
Напор пумпе: 30.0 kPa
Макс.напор пумпе: 42 kPa (pri max.brzini)
Елек.снага мотора: 190 W
| радна | ком. | 1
| резервна у магацину | ком. | 1
3.1 | Испорука и монтажа затвореног експанзионог суда за топлу воду који се изолује, комплет са аутоматиком и електронским уређајем за одржавање нивоа, сонда минимума и максимума, магнетним вентилом на доводу ваздуха, контактним манометром, компресором и електро орманом и са следећим карактеристикама:
Запремина посуде: 500 литара
Пречник посуде: 775 mm
Висина посуде: 1425 mm
Статички притисак посуде: 3,8 bara
Притисак отварања сигурносног вентила: 4,9 bara
Притисак предпуњења азота: 2,0 bara
|  | компл. | 1
3.2 | Испорука и монтажа затворене експанзионе посуде за санитарну воду са вентилима и осталим деловима све спремно да се прикључи само је потребно повезати на мрежу. Опште карактеристике система су:
Запремина посуде: 18 литара
Пречник посуде: Ø270 mm
Висина посуде: 410 mm
Статички притисак посуде: 4,0 bara
Притисак отварања сигурносног вентила: 4,6 bara
Притисак предпуњења азота: 3,0 bara
|  | kompl. | 2
4 | Испорука и монтажа омекшивача воде са посудом за со за пуњење инсталација са омекшаном водом, а који се састоји од комплетног блока посуде са вентилима и осталим деловима све спремно да се прикључи само је потребно повезати на мрежу. Опште карактеристике система су:
Капацитет омекшане воде од 2 до 5 m3/h
Пречник посуде: 500 mm
Висина посуде: 2000 mm
|  | компл. | 1
5 | Испорука и монтажа бојлера за топлу санитарну воду са једним спиралним топловодним измењивачем (грејачем) и са уграђеним електро грејачем, са следећим карактеристикама:
V = 500 lit
Капацитет топловодног грејача: Q = 21000 W
Капацитет електричног грејача: Q = 6000 W
Пречник посуде: 780 mm
Висина посуде: 2030 mm
|  | компл. | 2
6.1 | Израда и монтажа разделника топле воде са три прикључка за цевне водове и прикључцима за термометар и манометар
(главни разделник за цео објекат)
- дим. Ø139.7x4.85, L=500mm са прикључцима:
- DN25 NP6 ком.1
- DN80 NP6 ком.2
- R 1/2" - за термометар ком.1
- R 1/2" - за манометар ком.1
| У цену је урачуната и носећа конструкција разделника. | ком. | 1
6.2 | Израда и монтажа сабирника топле воде са три прикључка за цевне водове и прикључцима за термометар и манометар
(главни сабирник за цео објекат)
- дим. Ø139.7x4.85, L=500mm са прикључцима:
- DN25 NP6 ком.1
- DN80 NP6 ком.2
- R 1/2" - за термометар ком.1
- R 1/2" - за манометар ком.1
| У цену је урачуната и носећа конструкција сабирника. | ком. | 1
7.1 | Израда и монтажа разделника топле воде са три прикључка за цевне водове и прикључцима за термометар и манометар
(разделник за корисника 1)
- дим. Ø139.7x4.85, L=1000mm са прикључцима:
- DN32 NP6 ком.1
- DN65 NP6 ком.1
- DN80 NP6 ком.1
- R 1/2" - за термометар ком.1
- R 1/2" -за манометар ком.1
| У цену је урачуната и носећа конструкција разделника. | ком. | 1
7.2 | Израда и монтажа сабирника топле воде са три прикључка за цевне водове и прикључцима за термометар и манометар
(сабирник за корисника 1)
- дим. Ø139.7x4.85, L=1000mm са прикључцима:
- DN32 NP6 ком.1
- DN65 NP6 ком.1
- DN80 NP6 ком.1
- R 1/2" - за термометар ком.1
- R 1/2" - за манометар ком.1
| У цену је урачуната и носећа конструкција сабирника. | ком. | 1
8 | Израда, испорука и монтажа везе-линије за пуњење и допуњавање инсталације хемијски омекшалом водом из топловода, коју сачињавају:
цев Ø1/2 '' m 2.5
равни пролазни вентили за рад са топлом водом
температуре до 150oC, комплет са две контра
прирубнице, четири заптивача од клингерита и завртњима
DN15 NP25 ком. 2
сигурносна плочица од челичног лима дебљине 2 mm
са централним отворомDN20 са једне стране и
блендом DN15 са друге стране ком. 1
манометар и манометарска славина R 1/2 '' ком. 1
сигурносни вентил DN15 NP6 баждарен на притисак
отварања p=5 bar ком. 1
|  | компл. | 1
9 | Набавка и испорука апарата за почетно гашење пожара сувим прахом, тип S9 | ком. | 1
10 | Набавка и испорука апарата за почетно гашење пожара угљендиоксидом (CO2), тежине 5kg | ком. | 1
Б | АРМАТУРА
11 | Испорука и монтажа вентила сигурности са опругом који се монтирају на следећим местима:
| - на потисној грани после измењивача топлоте DN40 NP6, баждарен на притисак отварања p=4.8 bar | ком. | 1
| - на сигурносном воду код затвореног експанзионог суда (водена страна) DN32 NP6, баждарен на притисак отварања p=4.6 bar | ком. | 1
12 | Испорука и монтажа кугластих вентила са славиницом за испуштање, за називни притисак од 6 bara, следећих димензија:
| DN 25 са унутрашњим навојем | ком. | 3
| DN 32 са унутрашњим навојем | ком. | 3
| DN 65 са прирубницама | ком. | 3
| DN 80 са прирубницама | ком. | 8
13 | Испорука и монтажа косих регулационих вентила са славиницом за испуштање који се монтира на повратној грани, следећих димензија:
| DN 25 са унутрашњим навојем | ком. | 1
| DN 32 са унутрашњим навојем | ком. | 1
| DN 65 са прирубницама | ком. | 1
| DN 80 са прирубницама | ком. | 2
14 | Испорука косих регулационих вентила са славиницом за испуштање који се монтира на повратној грани примарног дела топлотне подстанице за називни притисакk 16 bar, следећих димензија:
Напомена: Уградња је обавеза "Енергетика" д.о.о.
| DN 40 са унутрашњим навојем | ком. | 1
15 | Испорука и монатажа косих одвајача нечистоће у комплету са контраприрубницама, заптивачима и вијцима (фитинг) за називни притисак 6 бара, следећих димензија:
| DN 25 | ком. | 1
| DN 32 | ком. | 1
| DN 65 | ком. | 1
16 | Испорука и монтажа гумених амортизера који се постављају на крајеве сваке пумпе за називни притисак од 6 бара, следећих димензија:
| DN80 | компл. | 4
17 | Испорука и монтажа термометара у заштитним чаурама опсега 0-150oC према Општим условима
|  | компл. | 12
18 | Испорука и монтажа манометара класе 2,5 пречника скале од 160 мм са прикључком од 1/2" и трокраком манометарском славином за притисак од 6 бара.
|  | компл. | 6
19 | Испорука и монтажа лоптастих славина са славиницом за испуштање, следећих димензија:
| DN15 NP6 | ком. | 4
20 | Испорука и монтажа судова за сакупљање ваздуха са лоптастом славином за испуштање ваздуха запремине 10 литара
|  | ком. | 8
Ц | АУТОМАТИКА
21 | Испорука и монтажа ултразвучног калориметра за мерење утрошене количине топлоте, комплет са водомерним делом, рачунском јединицом, паром сензора температуре и кабловима стандардне дужине, следећим карактеристикама и компонентама:
НАПОМЕНА: Калориметар за цео објекат се монтиран на примарном делу подстанице, док се калориметри за различите кориснике монтирају на гранама за појединачне кориснике из главног разделника и сабирника.
21.1 | Номинални пречник: DN 20
Називни проток: 0,6 m3/h
НАПОМЕНА: У цену је укључено прво баждарење које изводи ауторизована лабораторија "Енергетика д.о.о.".
|  | компл. | 3
21.2 | М-бус модул за монтажу на ултразвучни калориметар, за даљинско очитавање утрошене топлоте.
|  | компл. | 3
21.3 | Адаптер за монтажу сензора.
|  | компл. | 9
21.4 | Сет холендерских наставака са спољним навојем R 1/2"
|  | компл. | 3
Б | ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА |  | динара
В | РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
1 | Испорука и монтажа алуминијумских чланкастих радијатора. У монтажу је урачуната уградња комплетних радијатора, спојених у батерије према техничкој документацији и монтираних према диспозицији, следећих висина прикључака:
| h = 500mm | реб. | 682
2 | Испорука и монтажа радијаторских дуплорегулирајућих вентила, који се монтирају на сва грејна тела, следећих димензија:
| DN 15 | ком. | 75
3 | Испорука и монтажа радијаторских навијака правих или угаоних, за монтажу на радијаторе, следећих димензија:
| DN 15 | ком. | 75
4 | Испорука и монтажа радијаторских редуцира за монтажу радијаторских вентила, одржачних славина и славина за испуштање воде из радијатора:
|  | ком. | 300
5 | Испорука и монтажа радијаторских конзола, држача и одстојника у комплету, као и комплет ослањање на ногице уколико вешање радијатора на зид није могуће
|  | ком. | 225
6 | Испорука и монтажа лоптастих славина за пуњење и испуштање воде из радијатора са ланчићем и поклопцем за затварање, димензија DN15
|  | ком. | 75
7 | Испорука и монтажа вентила за оџрачивање за монтажу на радијаторски чеп димензија DN10 ili DN15.
|  | ком. | 75
В | РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ |  | динара
Г | ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИПАДАЈУЋА АРМАТУРА
1 | Испорука и израда мреже за РАЗВОД ТОПЛЕ ВОДЕ по објекту и топлотној подстаници, израђене од бешавних или шавних челичних цеви по JUS C.B5.221 ili DIN-u 2440, следећих димензија:
| Ø 21.3 x 2.35 | m | 416
| Ø 26.9 x 2.65 | m | 399
| Ø 33.7 x 3.25 | m | 476
| Ø 42.4 x 3.25 | m | 100
| Ø 48.3 x 3.25 | m | 18
| Ø 60.3 x 3.65 | m | 73
| Ø 76.1 x 3.65 | m | 85
| Ø 88.9 x 4.05 | m | 26
2 | Испорука и монтажа спојног и заптивног материјала, дводелне цевне обујмице, конзоле и вешалице за цеви, клизне тачке и чврсти ослонци, ослонци, колена и хамбуршки лукови, металне розетне, зидне чауре, противприрубнице за цеви, ацетилен, кисеоник и остали материјал потребан за монтажу, усваја се 50% од позиције 1 и износи:
0.5
3 | Испорука и монтажа судова за сакупљање ваздуха са лоптастом славином за испуштање ваздуха запремине 10 литара
|  | ком. | 10
4 | Чишћење челичних цеви од рђе и малтера, минизирање два пута цеви, држача, арматуре бојом постојаном на радној температури:
|  | m2 | #VALUE!
5 | Испорука и монтажа потребног материјала и изоловање челичне цевне мреже топле воде изолацијом од готових елемената дебљине изолације 9mm у облози од Al лима, са комплетним фитингом
|  | m2 | #VALUE!
6 | За све зидарске радове непосредно везане за монтажу цевне мреже у објекту и ван, предвиђа се паушални износ:
паушално
7 | Пробијање отвора за цеви разних пречника
| (пречници од 200 до 800) | ком. | 8
Г | ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИПАДАЈУЋА АРМАТУРА |  | динара
Д | ВРФ СИСТЕМИ
1 | Спољне јединице
Спољашња компресорска јединица ваздушно хлађена са инвертерским компресором , Уређај је компактне изведбе са свим унутрашњим цевним прикључцима за медијум и електричним ожичењем безбедносном и функцијском микропроцесорском аутоматиком, укључено са инструментима за наџор и контролу деловања. Аутоматска регулација је микропроцесорска, програмска, са регулацијом сваке унутрашње јединице и посебним режимом рада.
1.1 | Sistem 1.1
Јединица је састављена од следећих модула:
1.1.1 | Компресорска јединица компактне изведбе са инвертерским компресорским испаривачем са водом хлађеним компресором, Уређај је компактне изведбе са свим унутрашњим цевним прикључцима за медијум и електричним ожичењем безбедносном и функцијском микропроцесорском аутоматиком, укључено са инструментима за наџор и контролу деловања. Аутоматска регулација је микропроцесорска, програмска, са регулацијом сваке унутрашње јединице и посебним режимом рада.
Спољни уредјај је снабдевен: - функцијом ЕЦТ Евапоратион Температуре Цонтрол, контролом температуре исправања приликом хладјења - функцијом Цонтинуоус хеатинг, приликом дефрост циклуса - функцијом прехеат дефрост - лоw ноисе функција УРЕЂАЈ ПОСЕДУЈЕ ЕУРОВЕНТ СЕРТИФИКАТ и ПОСЕДУЈЕ ПОДАТКЕ СЕЕР/СЦОП према (ЕН14825)
Технички подаци
капацитет: хлађење 28 kW, грејање 31.5 kW
EER: 4.57, COP: 4.56 СЕЕР/СЦОП (ЕН14825): 8.53/4.12
Прикључна електрична снага: хлађење 6.89kW, грејање 6.33 kW
Електрични подаци:3F / 380~415V / 50Hz
Бука: 58 dB(A)
Димензије: 1650x920x740 mm
Тежина:195 kg
Температурни опсег: хлађење од -5° до 52°C, грејање од -20° до 15,5°C
Расхладни флуид: R410A
|  | ком. | 1
1.2 | Систем 1.2
Јединица је састављена од следећих модула:
1.2.1 | Компресорска јединица компактне изведбе са инвертерским компресорским испаривачем са водом хлађеним компресором, Уређај је компактне изведбе са свим унутрашњим цевним прикључцима за медијум и електричним ожичењем безбедносном и функцијском микропроцесорском аутоматиком, укључено са инструментима за наџор и контролу деловања. Аутоматска регулација је микропроцесорска, програмска, са регулацијом сваке унутрашње јединице и посебним режимом рада.
Спољни уредјај је снабдевен: - функцијом ЕЦТ Евапоратион Температуре Цонтрол, контролом температуре исправања приликом хладјења - функцијом Цонтинуоус хеатинг, приликом дефрост циклуса - функцијом прехеат дефрост - лоw ноисе функција УРЕЂАЈ ПОСЕДУЈЕ ЕУРОВЕНТ СЕРТИФИКАТ и ПОСЕДУЈЕ ПОДАТКЕ СЕЕР/СЦОП према (ЕН14825)
Технички подаци
капацитет: хлађење 45.0 kW , грејање 45.0 kW
EER: 4.57, COP: 4.56 СЕЕР/СЦОП (ЕН14825): 8.53/4.12
Прикључна електрична снага: хлађење 13.55kW, грејање 10.92 kW
Електрични подаци: 3F / 380~415V / 50Hz
Бука: 58 dB(A)
Димензије: 1650x1220x740 mm
Тежина:253 kg
Температурни опсег: хлађење од -5°до 52°C, грејање од -20° до 15,5°C
Расхладни флуид: R410A
|  | ком. | 1
1.2.2 | Компресорска јединица компактне изведбе са инвертерским компресорским испаривачем са водом хлађеним компресором, Уређај је компактне изведбе са свим унутрашњим цевним прикључцима за медијум и електричним ожичењем безбедносном и функцијском микропроцесорском аутоматиком, укључено са инструментима за наџор и контролу деловања. Аутоматска регулација је микропроцесорска, програмска, са регулацијом сваке унутрашње јединице и посебним режимом рада.
Спољни уредјај је снабдевен: - функцијом ЕЦТ Евапоратион Температуре Цонтрол, контролом температуре исправања приликом хладјења - функцијом Цонтинуоус хеатинг, приликом дефрост циклуса - функцијом прехеат дефрост - лоw ноисе функција УРЕЂАЈ ПОСЕДУЈЕ ЕУРОВЕНТ СЕРТИФИКАТ и ПОСЕДУЈЕ ПОДАТКЕ СЕЕР/СЦОП према (ЕН14825)
Технички подаци
капацитет: хлађење 28 kW, грејање 31.5 kW
EER: 4.57, COP: 4.56 СЕЕР/СЦОП (ЕН14825): 8.53/4.12
Прикључна електрична снага: хлађење 6.89kW, грејање 6.33 kW
Електрични подаци: 3F / 380~415V / 50Hz
Бука: 58 dB(A)
Димензије: 1650x920x740 mm
Тежина: 195 kg
Температурни опсег: хлађење од -5°до 52°C, грејање од -20° до 15,5°C
Rashladni fluid: R410A
|  | ком. | 1
1.3 | Систем 1.3
Јединица је састављена од следећих модула:
1.3.1 | Спољашња компресорска јединица компактне изведбе са инвертерским компресором, ваздушно хлађена. Уређај је компактне изведбе са свим унутрашњим цевним прикључцима за медијум и електричним ожичењем безбедносном и функцијском микропроцесорском аутоматиком, укључено са инструментима за наџор и контролу деловања. Аутоматска регулација је микропроцесорска, програмска, са регулацијом сваке унутрашње јединице и посебним режимом рада.
Спољни уредјај је снабдевен: - функцијом ЕЦТ Евапоратион Температуре Цонтрол, контролом температуре исправања приликом хладјења - функцијом Цонтинуоус хеатинг, приликом дефрост циклуса - функцијом прехеат дефрост - лоw ноисе функција УРЕЂАЈ ПОСЕДУЈЕ ЕУРОВЕНТ СЕРТИФИКАТ и ПОСЕДУЈЕ ПОДАТКЕ СЕЕР/СЦОП према (ЕН14825)
Технички подаци
капацитет: хлађење 22.4 kW, грејање 25.0 kW
EER: 4.57, COP: 4.56 СЕЕР/СЦОП (ЕН14825): 8.53/4.12
Прикључна електрична снага: хлађење 6.91kW, грејање 6.56 kW
Електрични подаци: 3F / 380~415V / 50Hz
Бука: 56/61 dB(A)
Димензије: 1338x1050x330 (+25) mm
Тежина: 138 kg
Температурни опсег: хлађење од -5° до 46°C, грејање од -20° до 15°C
Расхладни флуид: R410A
|  | ком. | 1
1.4 | Систем 2
Јединица је састављена од следећих модула:
1.4.1 | Спољашња компресорска јединица компактне изведбе са инвертерским компресором, ваздушно хлађена. Уређај је компактне изведбе са свим унутрашњим цевним прикључцима за медијум и електричним ожичењем безбедносном и функцијском микропроцесорском аутоматиком, укључено са инструментима за наџор и контролу деловања. Аутоматска регулација је микропроцесорска, програмска, са регулацијом сваке унутрашње јединице и посебним режимом рада.
Спољни уредјај је снабдевен: - функцијом ЕЦТ Евапоратион Температуре Цонтрол, контролом температуре исправања приликом хладјења - функцијом Цонтинуоус хеатинг, приликом дефрост циклуса - функцијом прехеат дефрост - лоw ноисе функција УРЕЂАЈ ПОСЕДУЈЕ ЕУРОВЕНТ СЕРТИФИКАТ и ПОСЕДУЈЕ ПОДАТКЕ СЕЕР/СЦОП према (ЕН14825)
Технички подаци
капацитет: хлађење 14.0 kW, грејање 16.0 kW
EER: 4.57, COP: 4.56 СЕЕР/СЦОП (ЕН14825): 8.53/4.12
Прикључна електрична снага: хлађење 3.46kW, грејање 3.74 kW
Електрични подаци: 3F / 380~415V / 50Hz
Бука: 51 dB(A)
Димензије: 1338x1050x330 (+25) mm
Тежина: 125 kg
Температурни опсег: хлађење од -5°до 46°C, грејање од -20° до 15.5°C
Расхладни флуид: R410A
|  | ком. | 1
2 | Унутрашње јединице
2.1 | Унутрашња зидна јединица
2.1.1 | комплетна електронска регулација помоћу даљинског управљача
четворостепени вентилатор
моторизоване ламеле за управљање ваздухом
ваздушни филтер
Термостат за очитавање температуре у простору
Електронски контролисан електромагнетни вентил
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:
Капацитет: хлађење 1,7 kW, грејање 1,9 kW
Електрично напајање:1F / 230 V / 50 Hz
Потрошња ел.енергије: хлађење 0.04 kW, грејање 0.04 kW
Преток ваздуха: 4.9 / 5.0 / 5.2 / 5.3 m3/min
Бука: 29 / 31 / 32 / 33 dB(A)
Димензије: 295 x 815 x 225 mm
Маса: 10 kg
|  | ком. | 16
2.1.2 | комплетна електронска регулација помоћу даљинског управљача
четворостепени вентилатор
моторизоване ламеле за управљање ваздухом
ваздушни филтер
Термостат за очитавање температуре у простору
Електронски контролисан електромагнетни вентил
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:
Капацитет: хлађење 2,2 kW, грејање 2,5 kW
Електрично напајање: 1F / 230 V / 50 Hz
Потрошња ел.енергије: хлађење 0.04 kW, грејање 0.04 kW
Преток ваздуха: 4.9 / 5.2 / 5.6 / 5.9 m3/min
Бука: 29 / 31 / 34 / 36 dB(A)
Димензије: 295 x 815 x 225 mm
Маса: 10 kg
|  | ком. | 2
2.1.3 | комплетна електронска регулација помоћу даљинског управљача
четворостепени вентилатор
моторизоване ламеле за управљање ваздухом
ваздушни филтер
Термостат за очитавање температуре у простору
Електронски контролисан електромагнетни вентил
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:
Капацитет: хлађење 2,8 kW, грејање 3,2 kW
Електрично напајање: 1F / 230 V / 50 Hz
Потрошња ел.енергије: хлађење 0.04 kW, грејање 0.04 kW
Преток ваздуха: 4.9 / 5.2 / 5.6 / 5.9 m3/min
Бука: 29 / 31 / 34 / 36 dB(A)
Димензије: 295 x 815 x 225 mm
Маса: 10 kg
|  | ком. | 5
2.1.4 | комплетна електронска регулација помоћу даљинског управљача
тростепени вентилатор
моторизоване ламеле за управљање ваздухом
ваздушни филтер
Електронски контролисан електромагнетни вентил
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:
Капацитет: хлађење 3,6 kW, грејање 4.0 kW
Електрично напајање: 1F / 230 V / 50 Hz
Потрошња ел.енергије: хлађење 0.04 kW, грејање 0.03 kW
Проток ваздуха: :9-10-11 m3/min
Бука: 34-37-41 dB(A)
Димензије: 295 x 898 x 249 mm
Маса: 13 kg
|  | ком. | 3
2.1.5 | комплетна електронска регулација помоћу даљинског управљача
тростепени вентилатор
моторизоване ламеле за управљање ваздухом
ваздушни филтер
Електронски контролисан електромагнетни вентил
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:
Капацитет: хлађење 5.6 kW, грејање 6.3 kW
Електрично напајање: 1F / 230 V / 50 Hz
Потрошња ел.енергије: хлађење 0.04 kW, грејање 0.03 kW
Проток ваздуха: 9-10.5-12 m3/min
Бука: 34-39-43 dB(A)
Димензије: 295 x 898 x 249 mm
Маса: 13 kg
|  | ком. | 9
2.1.6 | комплетна електронска регулација помоћу даљинског управљача
двостепени вентилатор
моторизоване ламеле за управљање ваздухом
ваздушни филтер
Електронски контролисан електромагнетни вентил
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:
Капацитет: хлађење 7.1 kW, грејање 8.0 kW
Електрично напајање: 1F / 230 V / 50 Hz
Потрошња ел.енергије: хлађење 0.04 kW, грејање 0.03 kW
Проток ваздуха: 20-26 m3/min
Бука: 41-49 dB(A)
Димензије: 365 x 1170 x 295 mm
Маса: 21 kg
|  | ком. | 6
2.2 | Унутрашња каналска јединица
2.2.1 | комплетна електронска регулација помоћу жичаног даљинског управљача
тростепени вентилатор
ваздушни филтер
Термостат за очитавање температуре у простору
Електронски контролисан електромагнетни вентил
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:
Капацитет: хлађење 11.2 kW, грејање 12.0 kW
Електрично напајање: 1F / 230 V / 50 Hz
Потрошња ел.енергије: хлађење 0.24 kW, грејање 0.22 kW
Преток ваздуха: 23/28/33 m3/min
Статички притисак: 35/50/70/100/150 Pa
Бука: 32/37/41 dB(A)
Димензије: 250x1400x732 mm
Маса: 42 kg
|  | ком. | 1
2.3 | Централни контролер за системе
Централни системски контролер за централни надзор-TOUCH SCREEN монитор
контрола до 200 јединица/група, уклучујући и рекуператореDIDO/AI/PI контролера
Сет основних функција
Могућност подешавања температурног опсега
Праћење температуре и влажности
Диагостични програм за тренутни приказ деловања система
Могућност ограничавања функција локалних контролера
Оптимизација start up-a
Fire alarm input
Сезонско програмирање и аутоматска промена
Годишње програмирање на LCD
Димензије: 130x120x19mm
|  | ком. | 1
2.4 | Жичани даљински управљач са LCD екраном
Локална веза
Сет основних функција
Локални термостат
Контрола рада вентилационе опреме (рекуператор)
Могућност подешавања температурног опсега
Недељно програмабилан
Диагостични програм за тренутни приказ деловања система
Димензије: 120 x 120 x 19 mm
|  | ком. | 34
2.5 | Разделни елемент рачва
| CMY-Y102LS-G2 | ком. | 3
| CMY-Y102SS-G2 | ком. | 15
| CMY-Y202S-G2 | ком. | 2
| CMY-Y100VBK2 | ком. | 1
| CMY-Y62-G-E | ком. | 18
2.6 | Бакарне цеви, предизоловане са изолацијом са парном браном према VDI 2035, DIN 18380
| 6.35 | m | 95
| 9.52 | m | 209
| 12.7 | m | 111
| 15.88 | m | 190
| 19.05 | m | 41
| 22 | m | 13
| 28.58 | m | 39
2.7 | Вакумирање инсталације и додатно пуњење расхладним средством
| * freon R410A | kg | 38
2.8 | PVC цеви за одвод кондензата од унутрашњих клима јединица димензија:
| DN 25 | m | 300
| DN 32 | m | 100
2.9 | Пумпе за одвод кондензата | ком. | 3
2.10 | Комуникациони кабл за повезивање контролера
| - 0,75mm2×2 sirmovani kabl za termostate | m | 140
| - 1,5mm2×2 sirmovani kabl za međuvezu | m | 750
2.11 | Испитивање система на непропустност азотом притиска 40 бар у складу са техничким условима. Пуштање система у рад
|  | kompl. | 1
2.12 | Бушење отвора за пролаз цевне мреже, штемовање шлицева за пролаз цевне и кондензне мреже
паушално
2.13 | Ситни потрошни материјал | паушално
Д | ВРФ СИСТЕМИ |  | dinara
Ђ | ВЕНТИЛАЦИЈА
1 | Вентилација кухиње
1.1 | Испорука и монтажа централне острвске кухињске хаубе од нерђајућег челика
са следећим карактеристикама.
Проток ваздуха L = 8000 m3/h
Број филтерских уложака n = 14
Димензије (ŠxDxV): 3400 x 1600 x 600 mm
Напа се испоручује у комплету са монтираним филтерским секцијама и расветом (4x36W)
|  | ком. | 1
1.2 | Испорука и монтажа центрифугалног кровног вентилатора за монтажу на крову објекта, за одсисавање ваздуха и замашћених пара из кухињске хаубе
са следећим карактеристикама
L = 8000 m3/h
Hext = 174 Pa
N = 2400 W / 5,5 A
3Phase - 400 V, sa kontrolerom RTRD-2
n = 950 o/min
|  | ком. | 1
1.3 | Испорука и монтажа центрифугалног вентилатора за монтажу у каналу свежег ваздуха у кухињском простору објекта, за убацивање свежег ваздуха у кухињски простор, у акустичном кућишту.
са следећим карактеристикама
L = 8000 m3/h
Hext = 348 Pa
N = 2673 W / 5,0 A
3Phase - 400 V, sa kontrolerom RTRD-2
n = 950 o/min
|  | ком. | 1
1.4 | Испорука и монтажа каналског ин-лине вентилатора кружног прикључка, за уградњу на одсисни канал, за одсисавање ваздуха из машине за судове и конвектомата, са гуменим спојевима за абсорбовање вибрација, са двобрзинским мотором, јако ниског нивоа шума
са следећим карактеристикама
L = 800 m3/h
Hext = 150 Pa
N = 180 W / 0,8 A
1Phase - 230 V, 50 Hz, sa reostatom REM
n = 2750 o/min
|  | ком. | 2
1.5 | Испорука и монтажа аксијалних вентилатора са неповратном клапном, за уградњу у канале од ПВЦ-а за извлачење ваздуха из магацина кухиње, са флексибилним везама и самоподизном клапном одговарајућег пречника,
са следећим карактеристикама
L = 150 m3/h
Hekst = 40 Pa
N = 0.03 kW
n = 1700 o/min
прикључак на канал ø100mm
|  | ком. | 1
1.6 | Испорука и монтажа правоугаоних алуминијумских решетки за убацивање ваздуха у просторије са демперима и са хоризонталним и вертикалним лопатицама.
следећих димензија:
| T2PD 600x300 (PR1) | ком. | 2
| T2PD 400x200 (PR3) | ком. | 2
1.7 | Испорука и монтажа правоугаоних алуминијумских решетки за одсисавање ваздуха из просторије са демперима и са хоризонталним и вертикалним лопатицама.
следећих димензија:
| T2P 600x250 (UR3) | ком. | 1
1.8 | Дати потребан материјал, испоручити и монтирати спољне фиксне жалузине за узимање свежег ваздуха израђене од елоксираног алуминијума са
заштитном мрежом (dim. okca 15x15 mm) за монтажу у лименом каналу у свему према графичкој документацији, димензије:
| dim. 750 x 750 mm (FZ1) | ком. | 1
| dim. 275 x 275 mm (FZ2) | ком. | 2
| dim. 150 x 150 mm (FZ3) | ком. | 1
1.9 | Дати потребан материјал, испоручити и монтирати преструјне решетке за монтажу у врата, израђене од лима и челичних профила у свему према графичкој документацији, димензије:
| dim. 400 x 100 mm (oznaka PRE) | ком. | 1
1.10 | Испорука и монтажа електричног грејача ваздуха за монтажу у каналу димензије 450џ400 за убацивање свежег ваздуха, комплет са електричним регулатором, двоструком заштитом од прегревања, прикључном кутијом ИП43 и температурским сензором који се поставља у каналу на мин.растојању од 1м од грејача. Грејач се укључује при температури свежег ваздуха нижој од 0oC, следећег капацитета:
| Q = 12 kW | ком. | 1
1.11 | Испорука и монтажа топловодног грејача ваздуха за монтажу у каналу димензије 450џ400 за убацивања свежег ваздуха:
са следећим карактеристикама
L = 2400 m3/h
Q = 13 kW (u režimu vode 70/50C)
|  | ком. | 1
1.12 | Дати потребан материјал, испоручити и монтирати лимене поцинковане канале за свеж и отпадни ваздух, квадратног, правоугаоног и кружног попречног пресека са свим фазонским комадима од лима дебљине 0.55мм до 1.25мм, (према техничким условима), са свим потребним укрућењима за све канале чије странице прелазе 400 mm.
|  | kg. | 676
1.13 | Дати потребан материјал, испоручити и монтирати "МЕЦ" или сличне прирубнице комплет са спојним и заптивним материјалом за лимене поцинковане канале за ваздух правоугаоног, квадратног и кружног попречног пресека.
|  | kg. | 97
1.14 | Дати потребан материјал израдити и монтирати челичне профилисане носаче вешалице и потребну конструкцију за ослањање и ношења вентилационих канала и опреме а у свему према детаљима у графичкој документацији:
|  | kg. | 68
1.15 | Дати потребан материјал и изоловати канале за убацивење ваздуха, као и све канале у кухињском простору, изолационим материјалом дебљине 19мм са парном браном.
|  | m2 | 118
1.16 | За све зидарске радове непосредно везане за монтажу цевног развода, канала и опреме и цевне мреже у објекту и ван, предвиђа се паушални износ:
паушално
2 | Вентилација санитарних просторија
2.1 | Испорука и монтажа аксијалних вентилатора са неповратном клапном, за уградњу у канале од ПВЦ-а за извлачење ваздуха из санитарних просторија, са флексибилним везама и самоподизном клапном одговарајућег пречника,
са следећим карактеристикама.
L = 50 m3/h
Hekst = 20 Pa
N = 0.08 kW
n = 2400 o/min
прикључак на канал ø100mm
|  | ком. | 2
2.2 | Испорука и монтажа каналског вентилатора кружног прикључка, за уградњу на одсисни канал, за одсисавање ваздуха, са гуменим спојевима за абсорбовање вибрација, са двобрзинским мотором, јако ниског нивоа шума
са следећим карактеристикама.
2.2.1 | L = 50 m3/h
Hekst = 100 Pa
N = 0.11 kW
n = 2200 o/min
прикључак на канал ø100mm
|  | ком. | 1
2.2.2 | L = 100 m3/h
Hekst = 100 Pa
N = 0.3 kW
n = 2250 o/min
прикључак на канал ø125mm
|  | ком. | 2
2.3 | Дати потребан материјал, испоручити и монтирати спољне фиксне жалузине за узимање свежег ваздуха израђене од елоксираног алуминијума са
заштитном мрежом (дим. окца 15x15 мм) за монтажу у лименом каналу у свему према графичкој документацији, димензије:
| dim. 125 x 125 mm (FZ4) | ком. | 2
2.4 | Испорука и монтажа метални АЕРОВЕНТИЛИ са адаптером за одсисавање ваздуха из просторија.
са следећим карактеристикама
| dim. Ø100 mm (oznaka PV1) | ком. | 9
2.5 | Дати потребан материјал, испоручити и монтирати "вентилационе капе", за избацивање загађеног ваздуха у тавански простор, израђене од лима и челичних профила са заштитном мрежом (дим. окца 15 x 15 мм) за монтажу на врху вертикалних зиданих канала, димензије:
dim. ø125 mm
|  | ком. | 2
2.6 | Дати потребан материјал, испоручити и монтирати преструјне решетке за монтажу у врата, израђене од лима и челичних профила у свему према графичкој документацији, димензије:
| dim. 400 x 100 mm (oznaka PRE) | ком. | 7
2.7 | Дати потребан материјал израдити и монтирати лимене поцинковане спиро кружне канале израђене од лима дебљине 0.6мм, за одсисавање ваздуха из тоалета комплет са фазонским комадима, спојним и заптивним материјалом као и носачима и вешалицама а у свему према детаљима у графичкој документацији, следећих димензија:
| dim. Ø 100 mm | m | 24
| dim. Ø 125 mm | m | 8
2.8 | За све зидарске радове непосредно везане за монтажу канала и опреме у објекту и ван, предвиђа се паушални износ:
paušalno
Ђ | ВЕНТИЛАЦИЈА |  | динара
Е | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1 | Припремни радови обухватају:
- Упознавање са изведеним стањем на објекту
- Упознавање са пројектом и осталом
документацијом
- Отварање градилишта
- Упоређивање пројекта са стварним изведеним
стањем на објекту
-потребна размеравања и усаглашавања
паушално
2 | ЗАВРШНИ РАДОВИ
2.1 | Испитивање инсталације на хладан хидраулични притисак у свему према условима из овог пројекта. уз претходно испирање инсталације и пробе на заптивеност.
паушално
2.2 | Топла хидраулична проба са следећим радовима:
Трошкове енергента за топлу пробу сноси извођач радова.
2.2.1 | Подешавање радијаторских вентила на предвиђене позиције регулације.
|  | ком. | 75
2.2.2 | Подешавање косих регулационих вентила на успонским водовима у топлотној подстаници на позиције предвиђене прорачуном, које су дате на шеми успонских водова и предаја записника о мерењу и регулацији у три примерка.
|  | ком. | 4
2.2.3 | Мерење и регулација протока по циркулационим круговима. Мерење извршити ултра звучним мерачем протока са израдом елабората о извршеном мерењу и регулацији.
|  | ком. | 4
2.3 | Урегулисавање и мерење параметара на решеткама за убацивање и извлачење ваздуха.
|  | ком. | 5
2.4 | Завршно испитивање инсталације, пробни погон, потребно дорегулисавање приликом пробног погона на вруће уз сву потребну топлотну и електричну енергију.
паушално
2.5 | Израда упутства за руковање и одржавање у три примерка од којих један примерак упуства треба застаклити и окачити на видно место у просторији за топлотну пумпу. Обележавање инсталације (натписи, симболи и позиције)
Рашчишћавање и чишћење градилишта у циљу оспособљавања инсталације за рад, технички пријем и примопредаја исте крајњем кориснику (Инвеститору)
паушално
2.6 | Израда пројекта изведеног стања у три примерка који се предају Инвеститору (три копије графичке документације).
Испорука целокупне документације о опреми и радовима потребне за технички пријем и добијање употребне дозволе, учешће у техничком пријему и отклањање примедби.
паушално
Е | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ |  | динара
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
A | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Б | ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА
В | РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
Г | ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИПАДАЈУЋА АРМАТУРА
Д | ВРФ СИСТЕМИ
Ђ | ВЕНТИЛАЦИЈА
Е | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

## Zbirna rekapitulacija
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Врста радова | Износ
РАДОВИ НА РЕКОСТРУКЦИЈИ ВРТИЋА
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЕЛ.ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
УКУПНО БЕЗ ПДВ 20%:
ПДВ 20%:
СВЕУКУПНО СА ПДВ 20%:
ПОТПИС И ПЕЧАТ